## 01-说明与查询
「双中心」项目能碳管控平台 · 基础参数与指标字典 V2.2
指标参数构成展开版 ¦ 数据来源：《“双中心”项目能碳管控指标体系（9.16）V1.7》、《“双中心”数据需求清单9.16》、《“双中心”数据需求清单V1.0 (8.27)》 ¦ 适用范围：电装零碳集控中心 + 产品碳足迹集采中心
【一】参数 / 数据项速查
在下方黄色单元格输入【参数编码】或【参数名称】（点右侧下拉可选取全部 426 项），下方自动返回数据说明、来源、格式等全部属性；若该参数是复合参数（如「综合能源消费量」），还会返回它由哪些分项折算而来。
① 输入参数编码 / 名称 | EN-KE46
② 匹配行号（辅助列） | 244
属性 | 取值
参数编码 | EN-KE46
参数名称 | 工序电力消费量（线缆-导线-拉丝·铜）
颗粒度层级 | 工序级
数据类型 | 实测值
变量符号（原表） | Q线缆-导线-拉丝Cu-电
所属产线 | 线缆-导线
所属工序 | 拉丝
数据类别 | 能源数据
数据说明 | 导线产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。
单位 | kWh
数据格式 | 数值（0 位小数）
小数位 | 0
取值范围 | ≥ 0，≤ 该产线总电量
默认值 | —
数据来源 | 能源计量系统 / 产线工序电表
来源字段 / 表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值
获取方式 | 自动采集
采集 / 更新频率 | 月度
是否必填 | 是
责任单位 | 各项目公司能源管理岗
关联指标编码 | IND-017（吨铜电耗（线缆-导线-拉丝））
▶ 指标构成 / 参数构成（细分项） | —
校验规则 | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh
备注 | 颗粒度：产线「线缆-导线」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「Q线缆-导线-拉丝Cu-电」。
【二】指标速查
输入【指标编码】或【指标名称】，自动返回该指标的规范计算公式、所需的最小颗粒度数据项编码，以及构成该指标的全部参数细分项（分子 / 分母 / 加项 / 扣减项），可直接据此取数。
① 输入指标编码 / 名称 | IND-017
② 匹配行号（辅助列） | 18
属性 | 取值
指标编码 | IND-017
指标名称 | 吨铜电耗（线缆-导线-拉丝）
指标体系 | 关键工序
所属中心 | 集控中心
指标层级 | 关键工序
规范计算公式（按参数编码） | EN-KE46 ÷ OUT-KM27
最小颗粒度输入项 | EN-KE46 OUT-KM27
指标单位 | kWh/t
指标来源 | 电装管理要求
依赖基础参数 | EN-KE46、OUT-KM27
开发实现要点 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。
▶ 参数构成（细分项） | 分子 · EN-KE46 工序电力消费量（线缆-导线-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM27 工序产品产量（线缆-导线-拉丝·铜）（t）
【三】参数编码规则
编码结构：<域>-<段><序号>。域表示数据类别；工序级数据项用两位段字母标识介质或性质，序号为两位流水号，便于排序与人工识别；★ 标注为 V2.1 新增的数据域。
编码前缀 | 含义 | 颗粒度层级 | 数量 | 示例
ORG- | 组织主数据（含生产单元、计量点） | 全局 | 8 | ORG-008 生产单元-计量点绑定关系
MD- | 生产主数据（型号 / 产线 / 工序 / 工单） | 全局 | 8 | MD-003 产线编码
EN-0 | 工厂级能源消费量 | 工厂级 | 32 | EN-013 综合能源消费量
EN-P | 产品级能源消费量（型号口径） | 产品级 | 5 | EN-P02 产品电力消费量
EN-KE | 工序级电力消费量 | 工序级 | 59 | EN-KE46 导线拉丝·铜电耗
EN-KS | 工序级蒸汽消费量 | 工序级 | 4 | EN-KS02 特高压器身干燥蒸汽
EN-KT | 工序级综合能源消费量 | 工序级 | 15 | EN-KT02 特高压器身干燥综合能耗
OUT-KM | 工序级产品产量 | 工序级 | 40 | OUT-KM27 导线拉丝铜产量
OUT-P | 产品级产品产量（型号口径） | 产品级 | 1 | OUT-P01 产品产量
VAL-KG | 工序级产品产值 | 工序级 | 19 | VAL-KG08 钣金加工产值
OUT- | 工厂级 / 汇总口径产量 | 工厂级 / 汇总 | 9 | OUT-001 产品产量（变压器）
VAL- | 工厂级 / 汇总口径产值 | 工厂级 / 汇总 | 12 | VAL-001 工业增加值
CAR- | 碳排放数据 | 工厂级 | 14 | CAR-001 二氧化碳排放量
EQ-0 | 设备台账与重点设备运行数据 | 工厂级 / 设备级 ★ | 14 | EQ-005 重点设备用电功率
FAC- | 计算系数（折标煤 / 排放因子 / 密度） | 全局 | 17 | FAC-001 电力折标煤系数（当量值）
IND- | 指标值（被计算量本身） | 指标 | 94 | IND-017 吨铜电耗（线缆-导线-拉丝）
ZP- | ★ 零碳园区基础配置（静态台账） | 园区级 | 7 | ZP-001 光伏装机量
NE- | ★ 新能源发电与储能运行 | 园区级 | 20 | NE-001 累计发电量（表底值）
LD- | ★ 园区负荷与电量（含分时电量） | 园区级 | 10 | LD-005 日负荷尖电量
GV- | ★ 绿色电力与绿证 | 工厂级 | 2 | GV-002 购买绿证量
RV- | ★ 绿色与储能收益 | 园区级 | 3 | RV-003 储能收益
HV- | ★ 暖通系统（热泵 / 空调） | 系统级 | 20 | HV-001 热泵系统 COP
CO- | ★ 能源费用（成本台账） | 工厂级 | 6 | CO-001 用水费用
OD- | ★ 订单数据（订单 / BOM / 订单能耗） | 订单级 | 5 | OD-002 订单物料明细（BOM）
MT- | ★ 计量绑定与计量时序数据 | 计量点级 | 2 | MT-001 生产单元能耗计量数据
【四】V2.1 数据域补充：零碳园区集控中心（依据两份数据需求清单）
V2.0 仅覆盖《能碳管控指标体系》口径（能耗 / 产量 / 产值 / 碳排放 / 关键工序）。本次依据《“双中心”数据需求清单9.16》（78 项）与《“双中心”数据需求清单V1.0 (8.27)》（66 项），补齐零碳园区集控中心与产品碳足迹集采中心的全部数据项，共新增 92 项参数（既有域补充 7 + 新增数据域 85）。逐项对照见「08-数据接入对照」。
数据域 | 覆盖参数内容
园区基础配置 ZP- | 光伏装机量、变压器容量、储能装机功率 / 容量、园区照片、零碳项目信息、零碳关键事件
新能源与储能 NE- | 累计发电量 / 消纳电量 / 上网电量、发电功率、储能充放电量与功率、SOC、状态、日充放分时电量
园区负荷 LD- | 累计市电电量、累计负荷用电量、总负荷功率、市电功率、日负荷尖 / 峰 / 平 / 谷 / 深谷电量
绿色电力 GV- | 购买绿电量（MWh）、购买绿证量（个 / 张）
收益 RV- | 绿电上网收益、绿电消纳收益、储能收益
重点设备 EQ-005~014 | 用电功率、用电量、五段分时电量、额定负荷、蒸汽瞬时流量、蒸汽消耗量
暖通系统 HV- | 热泵 / 空调系统的 COP、供回水温度、制热（冷）量、耗电量、压力、用电功率、绿电占比、尖峰占比、服务面积
能源费用 CO- | 用水 / 天然气 / 外购蒸汽 / 油品 / 市电 / 氮气 6 类费用（万元）
订单数据 OD- | 订单基本信息、订单物料明细（BOM）、订单能耗、碳足迹核算类别、主要产品类别
计量数据 MT- | 生产单元-能耗计量绑定关系、生产单元能耗计量时序数据
既有域补充 | EN-030 液氮、EN-031 外购蒸汽（外购口径）、EN-032 油品合计（L）；FAC-014 液氮折标煤系数、FAC-015~017 柴油 / 汽油 / 煤油密度系数
【五】「最小颗粒度」拆分原则
每个指标的计算输入，必须逐项落到唯一可采集、可定位的数据项，不得用「工序 / 产线」这类泛化表述合并多个产线、多个工序、多个物料的口径，也不得用复合单位或复合业务对象承载多项数据。本版按下列维度拆分：
拆分维度 | 拆分规则 | 示例
① 产线维度 | 同一工序在不同产线分别建项 | 线缆-导线 / 线缆-布电线 / 线缆-高压电缆 … 变压器-特高压 / 变压器-高压 …
② 工序维度 | 同一产线不同工序分别建项 | 拉丝 / 交联 / 器身干燥 / 试验 / 钣金加工 / SMT 贴片 / 退火 / 纵剪 / 叠装 …
③ 介质维度 | 能耗按能源品种分别建项 | 电力（kWh）/ 蒸汽（t）/ 综合能源（tce）
④ 物料维度 | 同工序多物料分别建项 | 拉丝工序：铜（Cu）/ 铝（Al）
⑤ 单位维度 ★ | 复合单位拆为独立字段 | 储能装机「MW/MWh」→ ZP-003 功率 + ZP-004 容量；储能「充放电功率」→ NE-007 充电 + NE-008 放电
⑥ 业务对象维度 ★ | 复合业务项拆为独立记录 | 清单第 74 项「订单信息（基本信息、对应产量、物料明细、工单信息）」→ OD-001 + OUT-009 + OD-002 + MD-006
⑦ 系统维度 ★ | 同一类参数按系统分别建项 | 暖通系统：热泵（HV-001~010）/ 空调（HV-011~020）分别建项
示例 指标「吨铜电耗（线缆-导线-拉丝）」＝ EN-KE46（工序电力消费量（线缆-导线-拉丝·铜），单位 kWh）÷ OUT-KM27（工序产品产量（线缆-导线-拉丝·铜），单位 t）。原 V1.0 中该分子分母均挂在「EN-021 工序 / 产线电力消费量」「OUT-008 工序 / 产品产量（通用）」两个泛化参数上，无法定位到具体产线与工序，V2.0 已全部展开。
【五·补】指标 ↔ 参数构成（细分项）—— V2.2 新增
问题：V2.1 的参数与指标关系是单向的 —— 参数行有「关联指标编码」，但指标行看不出自己由哪些参数构成。开发拿到「吨铜电耗（线缆-导线-拉丝）」时，须在 426 项参数里自行反查「电量」与「产量」；更麻烦的是「综合能源消费量」这类复合参数，看不出它由哪些能源品种折算而来。V2.2 把这条链路补全：指标 → 公式输入项 → 复合参数分项 → 原子参数。
示例 IND-035 单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥），单位 tce/万kVA
① 输入项 · 分子 EN-KT02 工序综合能源消费量（变压器-特高压-器身干燥） tce
② 分项 EN-KE15 工序电力消费量（变压器-特高压-器身干燥） kWh
② 分项 EN-KS02 工序蒸汽消费量（变压器-特高压-器身干燥） t
① 输入项 · 分母 OUT-KM01 工序产品产量（变压器-特高压-器身干燥） 万kVA
该链路在三处可见：① 「02-基础参数表」第 23 列「指标构成 / 参数构成（细分项）」；② 「03-指标清单」第 19 列「参数构成（细分项）」；③ 「09-指标参数构成明细」表 —— 按指标逐行展开到原子参数，是开发取数的直接依据。原子参数直接取数；复合参数按其分项折算（或由系统上送合计值，两者必须一致）。
【六】版本修订说明（V1.0 → V2.0 → V2.1 → V2.2）
修订项 | 变更前情况
【V2.0】工序级参数颗粒度 | 5 个泛化参数（EN-021~025、OUT-003~008、VAL-012）承载全部 161 处工序级引用 |  |  | 展开为 137 个最小颗粒度数据项（工序电力 59 + 蒸汽 4 + 综合能源 15 + 产量 40 + 产值 19） | 已修正
【V2.0】产品级参数颗粒度 | 仅 EN-021 / OUT-008 泛指「工序 / 产品」 |  |  | 新增 6 个产品级数据项（EN-P01~P05、OUT-P01），口径为「型号 × ERP 产品种类 × 产线大类」 | 已修正
【V2.0】指标公式可执行性 | 原表「计算公式」列多为空，需人工从指标说明中辨认 |  |  | 新增「规范计算公式（按参数编码）」列，94 个指标全部给出可直接实现的公式 | 已补充
【V2.0】变量映射 | 变量符号→泛化参数，多对一 |  |  | 变量符号→唯一数据项编码，282 条变量映射一一对应（映射率 100%） | 已修正
【V2.0】原表分组标题 | 分组标题行（整体 / 产品管控 / 关键工序）混在数据行中 |  |  | 并入「指标体系」列与「颗粒度层级」列，数据行纯净，可直接导入数据库 | 已规范
【V2.1】数据域不完整 | 仅覆盖指标体系口径，缺零碳园区集控中心与集采中心的 78 项数据需求 |  |  | 新增 ZP / NE / LD / GV / RV / EQ / HV / CO / OD / MT 共 10 个数据域 85 项，并补充 EN-030~032、FAC-014~017 共 7 项既有域缺项；逐项对应见「08-数据接入对照」 | 已补齐
【V2.1】复合单位未拆 | 储能装机容量「MW/MWh」、储能「充放电功率」为复合口径 |  |  | 按最小颗粒度拆为 ZP-003 / ZP-004、NE-007 / NE-008 独立字段 | 已修正
【V2.1】单位口径冲突 | 油品清单按 L、参数表按 t；绿证按「张 / MWh」；电量 MWh 与 kWh 混用 |  |  | 新增 EN-032（L）与 FAC-015~017 密度系数换算；绿证统一为「个（张）」；电量统一以 kWh 存储、MWh 仅作展示 | 已统一
【V2.1】参数表覆盖度 | V2.0 共 334 项，其中指标 94 项 + 原子参数 240 项 |  |  | V2.1 共 426 项 = 指标 94 + 原子参数 332（原 240 + 新增 92） | 已补齐
【V2.2】指标 ⇄ 参数构成关系缺失 | 参数表只有「参数 → 关联指标编码」单向信息；指标行看不出由哪些参数构成，「综合能源消费量」等复合参数也看不出由哪些能源品种折算而来 |  |  | ① 02 表新增第 23 列「指标构成 / 参数构成（细分项）」；② 03 表新增第 19 列「参数构成（细分项）」；③ 新增「09-指标参数构成明细」表，按指标把输入项拆到原子参数（214 行） | 已补齐
【V2.2】源表未单列的能源品种分项 | 部分工序「综合能源消费量」与「电力消费量」是两个独立变量，说明还存在非电能源品种，但源表未单列 |  |  | 在「09-指标参数构成明细」表尾列出 11 项待确认清单（工序 / 参数 / 需确认内容 / 处理建议），请项目公司确认后补充编码 | 待确认
【七】Excel 公式速查（开发 / 联调自测用）
1. 按编码查数据说明：=VLOOKUP("EN-KE46",'02-基础参数表'!$B:$Y,9,0)
2. 按编码查数据来源：=VLOOKUP("NE-001",'02-基础参数表'!$B:$Y,15,0)
3. 按编码查单位与格式：=VLOOKUP("HV-001",'02-基础参数表'!$B:$Y,10,0)&" / "&VLOOKUP("HV-001",'02-基础参数表'!$B:$Y,11,0)
4. 按编码查责任单位：=VLOOKUP("CO-001",'02-基础参数表'!$B:$Y,20,0)
5. 按编码查构成（细分项）：=VLOOKUP("EN-KT02",'02-基础参数表'!$B:$Y,23,0) （返回该复合参数由哪些分项折算而来）
6. 按名称反查编码：=INDEX('02-基础参数表'!$B:$B,MATCH("工序产品产量（线缆-导线-拉丝·铜）",'02-基础参数表'!$C:$C,0))
7. 按数据域筛选参数：=FILTER('02-基础参数表'!$B$4:$D$429,LEFT('02-基础参数表'!$B$4:$B$429,2)="HV") （HV 换 NE / CO / OD 等前缀）
8. 查某指标的全部依赖参数：=VLOOKUP("IND-017",'03-指标清单'!$A:$S,17,0)
9. 查某指标的规范公式：=VLOOKUP("IND-017",'03-指标清单'!$A:$S,7,0)
10. 查某指标的颗粒度输入项：=VLOOKUP("IND-017",'03-指标清单'!$A:$S,8,0)
11. 查某指标的参数构成：=VLOOKUP("IND-035",'03-指标清单'!$A:$S,19,0) （分子 / 分母各自对应哪个参数编码）
12. 筛出某指标的全部构成行：=FILTER('09-指标参数构成明细'!$F$4:$S$217,'09-指标参数构成明细'!$B$4:$B$217="IND-035")
13. 查某指标用到某变量的参数编码：=INDEX('04-公式变量映射'!$G:$G,MATCH("IND-017"&"¦"&"Q线缆-导线-拉丝Cu-电",'04-公式变量映射'!$A:$A&"¦"&'04-公式变量映射'!$E:$E,0)) （数组公式，Ctrl+Shift+Enter）
14. 按产线+工序查全部数据项编码：=INDEX('05-工序数据项矩阵'!$D:$H,MATCH("线缆-导线"&"¦"&"拉丝",'05-工序数据项矩阵'!$B:$B&"¦"&'05-工序数据项矩阵'!$C:$C,0),1) （数组公式）
15. 按清单项反查参数编码：=VLOOKUP(74,'08-数据接入对照'!$A:$J,10,0) （第 74 项 → OD-001 等）
16. 按清单原文查处理说明：=VLOOKUP("外购蒸汽量",'08-数据接入对照'!$D:$L,8,0)
【八】维护约定
1. 「02-基础参数表」是唯一权威定义表，编码一经发布不得复用；新增数据项须在对应前缀段内顺延编号。
2. 工序级数据项的「所属产线 / 所属工序」两列是取数定位键，须与「07-枚举字典」中的产线、工序取值保持一致。
3. 标为「工序级（汇总口径）」的 EN-021~EN-025、OUT-003~008、VAL-012，仅供合计校验使用，禁止直接用于指标取数。
4. 折标准煤系数（FAC-001~FAC-008、FAC-014）与排放因子（FAC-009~FAC-013）为参考缺省值，正式取值由电装统一维护、年度更新。
5. 源表或数据需求清单更新时，替换「02-基础参数表」对应行即可，指标公式无需改动（公式按编码引用）。
6. 本版口径问题已在「02-基础参数表」备注列逐条标注：EN-020 单位千kWh、蒸汽质量/热量双口径、非化石能源不含原料用能、过程排放与固碳暂按 0 计、油品 L/t 双口径、储能收益元/万元等。
7. 「08-数据接入对照」是数据需求清单与参数编码的双向索引；清单改版时先更新该表，再同步「02-基础参数表」。
8. 集控中心域参数（ZP / NE / LD / GV / RV / HV）多为实时（15 分钟）曲线数据，建议按时序库存储、保留 5 年；ZP- / EQ-012 / HV-010 / HV-020 为静态台账，变更时更新即可。
9. 「09-指标参数构成明细」以及「02-基础参数表」第 23 列、「03-指标清单」第 19 列的构成信息由生成脚本统一产出，请勿手工修改；指标公式、变量映射或参数表变更后须整体重跑生成脚本，以保证三处一致。
10. 「09-指标参数构成明细」表尾列出源表未单列的能源品种分项（待确认清单），项目公司确认后须补充对应参数编码，并同步更新该工序综合能耗（EN-KT*）的折标口径。

## 02-基础参数表
02 · 基础参数表（统一参数与数据项定义）
共 426 项 = 公共参数 97（工厂级 / 主数据 / 系数）+ 既有域补充 7（能源品种 / 系数）+ 零碳园区与集控中心数据 85 + 产品级数据项 6 + 工序级数据项 137 + 指标定义 94。颗粒度已拆分到「产线 × 工序 × 介质 / 物料」与「园区 / 设备 / 系统 / 订单」，公式取数请使用最小颗粒度编码。「指标构成 / 参数构成（细分项）」列：指标行写明该指标由哪些参数构成，复合参数行写明它由哪些分项折算而来，可直接据此追溯取数链路。
序号 | 参数编码 | 参数名称 | 颗粒度层级 | 数据类型 | 变量符号（原表） | 所属产线 | 所属工序 | 数据类别 | 数据说明 | 单位 | 数据格式 | 小数位 | 取值范围 | 默认值 | 数据来源 | 来源字段 / 表 | 获取方式 | 采集 / 更新频率 | 是否必填 | 责任单位 | 关联指标编码 | 指标构成 / 参数构成（细分项） | 校验规则 | 备注
1 | ORG-001 | 经营单位编码 | 组织主数据 | 主数据 | — |  |  | 组织主数据 | 集团级经营单位（产业板块）的唯一标识编码，用于全部指标的组织维度归集 | — | 文本 | — | 见「06-枚举字典」ORG-01 | — | 集团主数据管理系统 | 组织主数据.经营单位编码 | 系统对接 | 变更时同步 | 是 | 集团 / 电装信息化 | 全部指标 | — | 非空、全局唯一 | 覆盖沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆、新缆 6 家经营单位
2 | ORG-002 | 经营单位名称 | 组织主数据 | 主数据 | — |  |  | 组织主数据 | 经营单位中文名称 | — | 文本 | — | 沈变 / 衡变 / 新变 / 鲁缆 / 德缆 / 新缆 | — | 集团主数据管理系统 | 组织主数据.经营单位名称 | 系统对接 | 变更时同步 | 是 | 集团 / 电装信息化 | 全部指标 | — | 与编码一一对应 | —
3 | ORG-003 | 项目公司编码 | 组织主数据 | 主数据 | — |  |  | 组织主数据 | 经营单位下属项目公司的唯一标识编码，是集控 / 集采指标的核算与上报主体 | — | 文本 | — | 见「06-枚举字典」ORG-02 | — | 集团主数据管理系统 | 组织主数据.公司编码 | 系统对接 | 变更时同步 | 是 | 各项目公司 | 全部指标 | — | 非空、全局唯一 | 共 22 个项目公司（含各产业本部）
4 | ORG-004 | 项目公司名称 | 组织主数据 | 主数据 | — |  |  | 组织主数据 | 项目公司中文名称，如沈变本部、和新套管、康嘉互感器、南京电研等 | — | 文本 | — | 见「06-枚举字典」ORG-02 | — | 集团主数据管理系统 | 组织主数据.公司名称 | 系统对接 | 变更时同步 | 是 | 各项目公司 | 全部指标 | — | 与编码一一对应 | —
5 | ORG-005 | 产业板块 | 组织主数据 | 主数据 | — |  |  | 组织主数据 | 项目公司所属产业分类，决定其纳入的指标范围与工序口径 | — | 枚举 | — | 见「06-枚举字典」ORG-03 | — | 集团主数据管理系统 | 组织主数据.产业分类 | 系统对接 | 变更时同步 | 是 | 集团 / 电装信息化 | 关键工序类指标（IND-017~IND-094） | — | 取值须在枚举内 | 同一项目公司可归多个板块
6 | ORG-006 | 生产管理单元编码 | 组织主数据 | 主数据 | — |  |  | 组织主数据 | 车间、产线、工段级生产单元编码，是「生产-能源绑定」的原子对象 | — | 文本 | — | — | — | 集控中心 / 碳足迹在线核算及报告系统 | 生产管理单元主数据 | 系统对接 | 变更时同步 | 是 | 各项目公司 | IND-012~IND-094 | — | 非空、单位内唯一 | 须与能耗计量点完成绑定
7 | ORG-007 | 计量点编码 | 组织主数据 | 主数据 | — |  |  | 组织主数据 | 能源计量器具 / 测点唯一编码（电表、蒸汽流量计、气表等） | — | 文本 | — | — | — | 集控中心 / 能源管理系统 | 计量器具台账.测点编号 | 系统对接 | 变更时同步 | 是 | 各项目公司 | 全部能耗类指标 | — | 非空、单位内唯一 | 采集通道须与测点编号对应
8 | ORG-008 | 生产管理单元-计量点绑定关系 | 组织主数据 | 主数据 | — |  |  | 组织主数据 | 生产管理单元与能源计量点的对应关系（可多对多），是工序能耗拆分与归集的依据 | — | 文本 | — | — | — | 碳足迹在线核算及报告系统 | 生产-能源绑定模块 | 系统对接 / 手工配置 | 变更时更新 | 是 | 各项目公司 | IND-017~IND-094 | — | 绑定率 100% | 未绑定将导致工序能耗无法核算
9 | MD-001 | 产品型号 | 生产主数据 | 主数据 | — |  |  | 生产主数据 | 产品规格型号编码，是产品级指标（最小到型号）的统计维度 | — | 文本 | — | — | — | ERP 系统 | 物料主数据.型号 | 系统对接 | 变更时同步 | 是 | 各项目公司 | IND-012~IND-016 | — | 非空 | —
10 | MD-002 | 产品种类（ERP） | 生产主数据 | 主数据 | — |  |  | 生产主数据 | ERP 中的产品大类 / 种类编码，用于型号-种类-产线映射 | — | 文本 | — | — | — | ERP 系统 | 物料主数据.产品种类 | 系统对接 | 变更时同步 | 是 | 各项目公司 | IND-002、IND-012 | — | 非空 | —
11 | MD-003 | 产线编码 | 生产主数据 | 主数据 | — |  |  | 生产主数据 | 电装产线大类编码（导线、布电线、高压 / 中压 / 低压电缆、特种电缆、装备电缆、橡套电缆、变压器各产线等） | — | 文本 | — | 见「06-枚举字典」MD-01 | — | 集控中心 | 产线主数据.产线编码 | 系统对接 | 变更时同步 | 是 | 各项目公司 | IND-012~IND-094 | — | 非空、全局唯一 | —
12 | MD-004 | 工序编码 | 生产主数据 | 主数据 | — |  |  | 生产主数据 | 关键工序编码（拉丝、交联、器身干燥、试验、浇注固化、钣金加工、SMT 贴片、退火、纵剪、叠装等） | — | 文本 | — | 见「06-枚举字典」MD-02 | — | 集控中心 | 工序主数据.工序编码 | 系统对接 | 变更时同步 | 是 | 各项目公司 | IND-017~IND-094 | — | 非空、与产线对应 | —
13 | MD-005 | 型号-产品种类-产线对应关系 | 生产主数据 | 主数据 | — |  |  | 生产主数据 | 产品型号、ERP 产品种类与产线 / 工序三者的映射关系，是产品级与工序级指标分摊的关键 | — | 文本 | — | — | — | ERP 系统 + 集控中心 | 产品-产线映射表 | 系统对接 / 手工配置 | 变更时更新 | 是 | 各项目公司 | IND-012~IND-016 | — | 覆盖率 100% | 缺口将导致订单能耗无法归集到型号
14 | MD-006 | 生产工单号 | 生产主数据 | 主数据 | — |  |  | 生产主数据 | 生产订单 / 工单号，是订单级产量与能耗关联的主键 | — | 文本 | — | — | — | ERP / MES 系统 | 生产工单.工单号 | 系统对接（标准接口） | 实时 | 是 | 各项目公司 | IND-012~IND-016 | — | 非空、唯一 | 按标准接口上传至本地数据采集模块
15 | MD-007 | 统计期 | 生产主数据 | 主数据 | — |  |  | 统计维度 | 指标计算的时间维度，统一为自然月（格式 YYYY-MM） | — | 文本 | — | YYYY-MM | — | 集控中心 | 统计期主表 | 系统生成 | 月度 | 是 | 电装信息化 | 全部指标 | — | 格式 YYYY-MM | 年度指标按 12 个月汇算
16 | MD-008 | 数据版本 / 上报批次 | 生产主数据 | 主数据 | — |  |  | 统计维度 | 月度数据的版本标识，用于修订与追溯 | — | 文本 | — | — | — | 集控中心 | 数据批次表 | 系统生成 | 月度 | 否 | 电装信息化 | 全部指标 | — | 唯一版本号 | —
17 | EN-001 | 电力消费量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | Q电 |  |  | 能源数据 | 统计期内项目公司总用电量（含市电与绿电，含公辅设备用电） | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥0 | — | 集控中心（电表自动采集） | 电量测点.正向有功电量 | 自动采集 | 实时采集、月度汇总 | 是 | 各项目公司 | IND-013、IND-017~IND-094（各类电耗指标） | — | ≥0；月度环比偏差 > 30% 需说明 | 绿电与市电合计，不重复计量
18 | EN-002 | 市电消费量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 能源数据 | 统计期内从电网购入的常规电力消费量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥0 | — | 集控中心（电表自动采集） | 电量测点（市电回路） | 自动采集 | 实时采集、月度汇总 | 是 | 各项目公司 | IND-003、IND-004、IND-006 | — | ≥0 | 与绿电分别计量
19 | EN-003 | 绿电消费量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 能源数据 | 统计期内消费的绿电总量（自建新能源自发自用 + 绿电直连 + 购买绿电） | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥0 | — | 集控中心录入界面 | 绿电台账 | 手工录入（月度） | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-006、IND-007 | — | ≥0 且 ≤ 总用电量 | 需保留绿电交易凭证
20 | EN-004 | 绿证购入量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 能源数据 | 统计期内购买的绿色电力证书数量（对应电量） | 张 / MWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥0 | — | 集控中心录入界面 | 绿证台账 | 手工录入（月度） | 月度 | 否 | 各项目公司 | IND-006 | 复合单位已统一为「个（张）」计数，折电量 = 个数 × 1 MWh（1000 kWh），折算电量进入 EN-003 口径时不得与物理绿电重复计量。 | ≥0 | 计入非化石能源消费占比分子；不计入物理认定量占比
21 | EN-005 | 非化石能源电力消费物理认定量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | Ez |  |  | 能源数据 | 具备物理可溯源条件的非化石能源电力消费量（自建消纳绿电 + 非自建绿电直连量） | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥0 | — | 集控中心 | 绿电直连 / 自建台账 | 系统对接 / 手工录入 | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-007 | — | ≥0 且 ≤ 总用电量 | 交易绿电、绿证不纳入分子
22 | EN-006 | 天然气消费量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | Q天然气 |  |  | 能源数据 | 统计期内天然气消费量（燃料用或原料用） | m³ | 数值（0 位小数） | 0 | ≥0 | — | 集控中心（气表自动采集）/ 录入界面 | 气量测点 | 自动采集优先，否则手工录入 | 实时采集、月度汇总 | 是 | 各项目公司 | IND-004、IND-015 | — | ≥0 | 能自动采集的优先取自动采集数据
23 | EN-007 | 蒸汽消费量（质量） | 工厂级 | 实测值/接口值 | Q蒸汽 |  |  | 能源数据 | 统计期内外购 / 自产蒸汽消费量，按质量计量 | t | 数值（2 位小数） | 2 | ≥0 | — | 集控中心（蒸汽流量计）/ 录入界面 | 蒸汽测点 | 自动采集优先，否则手工录入 | 实时采集、月度汇总 | 是 | 各项目公司 | IND-014、IND-041、IND-046、IND-051、IND-077 | — | ≥0 | 指标单位为 GJ 时按蒸汽热焓折算
24 | EN-008 | 蒸汽消费量（热量） | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 能源数据 | 蒸汽消费量按热值折算后的能量值，用于综合能源消费量计算 | GJ | 数值（2 位小数） | 2 | ≥0 | — | 集控中心 | 蒸汽测点 + 热焓参数 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-003、IND-014 | — | ≥0 | 折算系数见 FAC-004
25 | EN-009 | 热力消费量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 能源数据 | 统计期内购入热力（热水 / 热网）消费量 | GJ | 数值（2 位小数） | 2 | ≥0 | — | 集控中心 / 录入界面 | 热量表 | 自动采集优先，否则手工录入 | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-003、IND-004、IND-012 | — | ≥0 | —
26 | EN-010 | 柴油消费量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 能源数据 | 统计期内柴油消耗量（车辆、叉车、应急发电机等） | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | — | 集控中心录入界面 | 油品台账 | 手工录入（月度） | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-003、IND-004 | — | ≥0 | —
27 | EN-011 | 汽油消费量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 能源数据 | 统计期内汽油消耗量 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | — | 集控中心录入界面 | 油品台账 | 手工录入（月度） | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-003、IND-004 | — | ≥0 | —
28 | EN-012 | 煤油消费量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 能源数据 | 统计期内煤油消耗量 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | — | 集控中心录入界面 | 油品台账 | 手工录入（月度） | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-003、IND-004 | — | ≥0 | —
29 | EN-013 | 综合能源消费量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | E |  |  | 能源数据 | 统计期内组织综合能源消费总量，由各能源品种消耗量 × 折标准煤系数加总得到；电力按当量值折标 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | — | 集控中心（系统自动计算） | 计算字段 | 计算 | 月度 | 是 | 电装（统一计算） | IND-003、IND-005、IND-008、IND-010、IND-012 | ＝ Σ(EN-015 第 i 种能源消费量 × EN-016 第 i 种能源折标准煤系数) ÷ 1000；品种覆盖 EN-001 电力、EN-006 天然气、EN-008 蒸汽（热量）、EN-009 热力、EN-010~012 油品等，电力按当量值折标（FAC-001）。 | ≥0 | 电力折标使用当量值系数 FAC-001
30 | EN-014 | 消耗的能源种类数 | 统计维度 | 实测值/接口值 | n |  |  | 统计维度 | 参与综合能源消费量折算的能源品种数量 | 个 | 数值（0 位小数） | 0 | 1~20 | — | 集控中心 | 计算字段 | 计算 | 月度 | 是 | 电装 | IND-003 | — | ≥1 | 与能源品种台账一致
31 | EN-015 | 第 i 种能源消费量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | Ei |  |  | 能源数据 | 参与折算的第 i 种能源实物消费量（电、天然气、蒸汽、热力、柴油、汽油、煤油等） | 各品种原单位 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥0 | — | 集控中心 | 各能源品种计量 / 台账 | 自动采集 + 手工录入 | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-003 | 泛化维度项，实测取 EN-001 电力、EN-006 天然气、EN-008 蒸汽（热量）、EN-009 热力、EN-010~012 油品等各能源品种实物消费量。 | ≥0 | 按能源品种分别取数
32 | EN-016 | 第 i 种能源折标准煤系数 | 工厂级 | 实测值/接口值 | ki |  |  | 计算系数 | 第 i 种能源折算为标准煤的系数，由电装统一维护 | kgce/单位或 tce/单位 | 数值（4 位小数） | 4 | >0 | 见 FAC-001~FAC-008 | 电装统一维护 | 系数表 | 系统维护 | 年度复核 | 是 | 电装 | IND-003 | — | >0 | 依据 GB/T 2589
33 | EN-017 | 非化石能源消费量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | R |  |  | 能源数据 | 各类非化石能源消费量（不含作为原料使用的能源），交易绿电、绿证可纳入 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | — | 集控中心 | 绿电 / 绿证折算台账 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-006 | 涵盖自建新能源自发自用电量、绿电直连量、购入绿电及绿证对应电量等非化石能源品种，各品种折标后加总；不含作为原料使用的能源。明细来源见 EN-003、EN-004、EN-005。 | ≥0 且 ≤ 综合能源消费量 | 与分母口径保持一致
34 | EN-018 | 综合能源消费量（不含原料用能） | 工厂级 | 实测值/接口值 | E′ |  |  | 能源数据 | 扣除作为原料使用的能源后，用于非化石能源消费占比分母的综合能源消费量 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | — | 集控中心 | 计算字段 | 计算 | 月度 | 是 | 电装 | IND-006 | ＝ EN-013 综合能源消费量 − 原料用能折标量，口径用于「非化石能源消费占比」分母。 | ≥0 | 口径与 EN-013 存在差异，不可混用
35 | EN-019 | 非化石能源消费量（不含原料用能） | 工厂级 | 实测值/接口值 | R′ |  |  | 能源数据 | 扣除原料用能后的非化石能源消费量 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | — | 集控中心 | 计算字段 | 计算 | 月度 | 是 | 电装 | IND-006 | ＝ EN-017 非化石能源消费量 − 原料用能的非化石部分，口径用于「非化石能源消费占比」分子。 | ≥0 | 口径与 EN-017 存在差异，不可混用
36 | EN-020 | 总用电量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | Q |  |  | 能源数据 | 统计期内总用电量，作为非化石能源电力物理认定量占比的分母 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥0 | — | 集控中心 | 电量测点.正向有功电量 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-007 | ＝ EN-001 电力消费量（含市电与绿电，含公辅设备用电），与 EN-001 同源。 | ≥0 | 原表分母标注为「千kWh」，开发时统一按 kWh 存储、展示时换算
37 | EN-021 | 工序 / 产线电力消费量 | 工序级（汇总口径） | 汇总计算值 | Q*电 |  |  | 能源数据 | 按「组织 × 产线 × 工序 × 统计期」归集的电力消费量（拉丝、交联、器身干燥、试验、钣金加工等工序） | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥0 | — | 本地数据采集模块 → 集控中心 | 工序测点.电量 | 自动采集 | 实时采集、月度汇总 | 是 | 各项目公司 | IND-013、IND-017~IND-094 | 全工厂各工序电力消费量合计；明细见 EN-KE01~EN-KE59「工序电力消费量（产线-工序）」，开发取数必须使用明细编码。 | ≥0；各工序合计 ≤ 组织总电量 | 须完成生产-能源绑定
38 | EN-022 | 工序 / 产线蒸汽消费量 | 工序级（汇总口径） | 汇总计算值 | Q*蒸汽 |  |  | 能源数据 | 按工序归集的蒸汽消费量（器身干燥、互感器干燥等） | t 或 GJ | 数值（2 位小数） | 2 | ≥0 | — | 本地数据采集模块 → 集控中心 | 工序测点.蒸汽量 | 自动采集 | 实时采集、月度汇总 | 否 | 各项目公司 | IND-014、IND-041、IND-046、IND-051、IND-077 | 全工厂各工序蒸汽消费量合计（质量口径 t 或热量口径 GJ）；明细见 EN-KS01~EN-KS04，开发取数必须使用明细编码。 | ≥0 | 按指标单位选择 t 或 GJ
39 | EN-023 | 工序 / 产线天然气消费量 | 工序级（汇总口径） | 汇总计算值 | Q*天然气 |  |  | 能源数据 | 按工序归集的天然气消费量 | m³ | 数值（0 位小数） | 0 | ≥0 | — | 本地数据采集模块 → 集控中心 | 工序测点.气量 | 自动采集 | 实时采集、月度汇总 | 否 | 各项目公司 | IND-015 | 各工序天然气消费量合计；本指标体系未把天然气展开到工序级，如需工序口径应由项目公司确认计量点后补充编码。 | ≥0 | —
40 | EN-024 | 工序 / 产线热力消费量 | 工序级（汇总口径） | 汇总计算值 | Q*热力 |  |  | 能源数据 | 按工序归集的热力消费量 | GJ | 数值（2 位小数） | 2 | ≥0 | — | 本地数据采集模块 → 集控中心 | 工序测点.热量 | 自动采集 | 实时采集、月度汇总 | 否 | 各项目公司 | IND-012 | 各工序热力消费量合计；本指标体系未展开到工序级，工厂级见 EN-009。 | ≥0 | —
41 | EN-025 | 工序 / 产线综合能源消费量 | 工序级（汇总口径） | 汇总计算值 | E* |  |  | 能源数据 | 按工序归集的多种能源折标后合计（如器身干燥工序含电 + 蒸汽） | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | — | 集控中心 | 计算字段 | 计算 | 月度 | 是 | 电装 | IND-035、IND-040、IND-045、IND-050、IND-055、IND-060、IND-066 | 全工厂各工序综合能源消费量合计；明细见 EN-KT01~EN-KT15，开发取数必须使用明细编码。 | ≥0 | 电力按当量值折标
42 | EN-026 | 用水量（总量） | 工厂级 | 实测值/接口值 | Q水 |  |  | 能源数据 | 统计期内实际用于生产、生活等用途且未返回环境或未再次回用的水量 | t | 数值（2 位小数） | 2 | ≥0 | — | 集控中心录入界面 / 水表 | 水量台账 | 手工录入或自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-011、IND-016 | — | ≥0 | 无法系统上送的单位可手工定期录入
43 | EN-027 | 生产用水量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 能源数据 | 用于生产环节的用水量 | t | 数值（2 位小数） | 2 | ≥0 | — | 集控中心录入界面 | 用水台账 | 手工录入（月度） | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-011 | — | ≥0 | —
44 | EN-028 | 生活用水量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 能源数据 | 用于办公、生活环节的用水量 | t | 数值（2 位小数） | 2 | ≥0 | — | 集控中心录入界面 | 用水台账 | 手工录入（月度） | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-011 | — | ≥0 | —
45 | EN-029 | 再生水 / 中水回用量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 能源数据 | 中水或其他再生水的循环使用量（经计算处理后上报） | t | 数值（2 位小数） | 2 | ≥0 | — | 集控中心录入界面 | 回用水台账 | 手工录入（月度） | 月度 | 否 | 各项目公司 | IND-011 | — | ≥0 | 有再生水使用的单位必填
46 | OUT-001 | 产品产量（变压器） | 工厂级 | 实测值/接口值 | M |  |  | 产量数据 | 统计期内变压器产品产量，按容量计量 | 万kVA | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | ERP 系统（入库） | 入库单.产量（容量） | 系统对接 | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-012~IND-016、IND-035~IND-065 | — | >0；分母为 0 时指标置空 | 分母不得为 0
47 | OUT-002 | 产品产量（线缆） | 工厂级 | 实测值/接口值 | M |  |  | 产量数据 | 统计期内线缆产品产量，按「入库公里数 × 截面」计算 | 万km·mm² | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | ERP 系统（入库） | 入库单.公里数×截面 | 系统对接 | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-012、IND-023、IND-026 | — | >0；分母为 0 时指标置空 | ERP 已具备该口径
48 | OUT-003 | 工序铜产量 | 工序级（汇总口径） | 汇总计算值 | M*Cu |  |  | 产量数据 | 拉丝工序加工铜量（导线、布电线、高 / 中 / 低压电缆、特种、装备、橡套电缆产线） | t | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 本地数据采集模块 / ERP | 工序产量记录 | 系统对接 | 月度 | 是 | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆 | IND-017、IND-019、IND-021、IND-024、IND-027、IND-029、IND-031、IND-033、IND-037 | — | >0 | 须与拉丝设备电耗配对
49 | OUT-004 | 工序铝产量 | 工序级（汇总口径） | 汇总计算值 | M*Al |  |  | 产量数据 | 拉丝工序加工铝量 | t | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 本地数据采集模块 / ERP | 工序产量记录 | 系统对接 | 月度 | 是 | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆 | IND-018、IND-020、IND-022、IND-025、IND-028、IND-030、IND-032、IND-034、IND-038 | — | >0 | 须与拉丝设备电耗配对
50 | OUT-005 | 非晶合金铁心产量 | 工序级（汇总口径） | 汇总计算值 | M* |  |  | 产量数据 | 退火工序非晶合金铁心产量 | t | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 本地数据采集模块 | 工序产量记录 | 系统对接 | 月度 | 是 | 新变珠峰硅钢 | IND-091 | — | >0 | —
51 | OUT-006 | 硅钢铁心产量 | 工序级（汇总口径） | 汇总计算值 | M* |  |  | 产量数据 | 纵剪、中型叠装、大型叠装工序硅钢铁心产量 | t | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 本地数据采集模块 | 工序产量记录 | 系统对接 | 月度 | 是 | 新变珠峰硅钢 | IND-092、IND-093、IND-094 | — | >0 | —
52 | OUT-007 | 电容器产量 | 工序级（汇总口径） | 汇总计算值 | M* |  |  | 产量数据 | 芯子卷绕、真空浸渍、喷漆、试验工序电容器产量 | kvar | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 线下统计录入 | 工序产量记录 | 手工录入（月度 / 周 / 日） | 月度 | 是 | 衡变合容 | IND-078~IND-081 | — | >0 | 产量线下统计，最小可按天
53 | OUT-008 | 工序 / 产品产量（通用） | 工序级（汇总口径） | 汇总计算值 | M |  |  | 产量数据 | 关键工序与产品级指标通用产量字段，按「组织 × 产线 × 工序 × 型号 × 统计期」归集，单位随产品而定 | 万kVA / 万km·mm² / t / kvar | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 本地数据采集模块 / ERP / MES | 工序产量记录 | 系统对接 | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-012~IND-016、IND-017~IND-094 | 工序 / 产品产量（通用分母）；已按产线-工序展开为 OUT-KM01~OUT-KM40，产品级为 OUT-P01，开发取数必须使用明细编码。 | >0；分母为空或 0 时指标置空 | 计算时须做分母空值 / 0 保护
54 | OUT-009 | 订单产量（按型号） | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 产量数据 | 按订单 / 型号汇总的产量，用于型号级单位产品能耗 | 按品种 | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | ERP 系统 + 集控中心 | 生产工单.产量 | 系统对接 | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-012~IND-016 | — | >0 | 依赖型号-种类-产线映射
55 | VAL-001 | 工业增加值 | 工厂级 | 实测值/接口值 | Gnva |  |  | 产值数据 | 企业月度工业增加值，月度估算、年度汇算 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 集控中心录入界面 | 财务 / 统计报表 | 手工录入 | 月度录入、年度汇算 | 是 | 各项目公司 | IND-008 | — | >0；分母为 0 时指标置空 | 在集控中心开放界面录入
56 | VAL-002 | 产品产值 | 工厂级 | 实测值/接口值 | G |  |  | 产值数据 | 统计期内产品产值，单位产值类指标的通用分母 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 电装大数据平台 / 经营日报管理系统 | 产值报表 | 系统对接 | 日更新、月度汇总 | 是 | 各项目公司 | IND-010 | — | >0；分母为 0 时指标置空 | 线缆产值到产线，变压器产值到项目公司
57 | VAL-003 | 线缆产值 | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 产值数据 | 线缆板块产品产值，颗粒度到产线 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 电装大数据平台 | 产值看板 | 系统对接 | 日更新 | 是 | 鲁缆、德缆、新缆 | IND-010 | — | >0 | 自大数据平台获取
58 | VAL-004 | 变压器产值 | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 产值数据 | 变压器板块产品产值，颗粒度到项目公司 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 经营日报管理系统 | 产值日报 | 系统对接 | 日更新 | 是 | 沈变、衡变、新变 | IND-010 | — | >0 | —
59 | VAL-005 | 中低压开关柜产值 | 工厂级 | 实测值/接口值 | G* |  |  | 产值数据 | 钣金加工、钣金喷涂工序对应的产品产值 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 线上统计（MES / ERP）/ 线下录入 | 产值记录 | 系统对接 / 手工录入 | 月度 | 是 | 新疆自控、云集电气 | IND-066、IND-067 | — | >0 | 产值可线上统计
60 | VAL-006 | 套管产值 | 工厂级 | 实测值/接口值 | G* |  |  | 产值数据 | 干燥、卷制、试验工序对应的套管产值 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 线下统计录入 | 产值记录 | 手工录入 | 月度（最小可按天） | 是 | 沈变 / 和新套管 | IND-068、IND-069、IND-070 | — | >0 | 产值线下统计
61 | VAL-007 | 互感器产值 | 工厂级 | 实测值/接口值 | G* |  |  | 产值数据 | 干燥、试验工序对应的互感器产值 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 线下统计录入 | 产值记录 | 手工录入 | 月度（最小可按天） | 是 | 沈变康嘉 | IND-071~IND-074 | — | >0 | 产值线下统计
62 | VAL-008 | 二次设备产值 | 工厂级 | 实测值/接口值 | G* |  |  | 产值数据 | SMT 贴片、高温老化、波峰焊工序对应的二次设备产值 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 线下统计录入 | 产值记录 | 手工录入 | 月度 | 是 | 衡变南京公司 | IND-075、IND-076、IND-077 | — | >0 | —
63 | VAL-009 | 干式电抗器产值 | 工厂级 | 实测值/接口值 | G* |  |  | 产值数据 | 固化、试验工序对应的干式电抗器产值 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 线下统计录入 | 产值记录 | 手工录入 | 月度（最小可按天 / 周） | 是 | 衡变合容 | IND-082、IND-083 | — | >0 | —
64 | VAL-010 | GIL 设备产值 | 工厂级 | 实测值/接口值 | G* |  |  | 产值数据 | 螺旋焊管生产、测试、绝缘子生产工序对应的 GIL 设备产值 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 线下统计录入 | 产值记录 | 手工录入 | 月度（最小可按天） | 是 | 衡变赛杰爱迪 | IND-084、IND-085、IND-086 | — | >0 | —
65 | VAL-011 | GIS 设备产值 | 工厂级 | 实测值/接口值 | G* |  |  | 产值数据 | 抽真空、绝缘件干燥、工频耐压试验、空调恒温除湿工序对应的 GIS 设备产值 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | MES 系统 | 产值记录 | 系统对接 | 月度 | 是 | 衡变云高 | IND-087~IND-090 | — | >0 | 产值自 MES 取数
66 | VAL-012 | 工序产值 | 工序级（汇总口径） | 汇总计算值 | G* |  |  | 产值数据 | 关键工序单位产值类指标的通用分母 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 见各项目公司来源 | 产值记录 | 系统对接 / 手工录入 | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-066~IND-090 | 各工序产品产值（通用分母）；已展开为 VAL-KG01~VAL-KG19，开发取数必须使用明细编码。 | >0；分母为空或 0 时指标置空 | 计算时须做分母空值 / 0 保护
67 | CAR-001 | 二氧化碳排放量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | C |  |  | 碳排放数据 | 统计期内企业组织产生的二氧化碳总排放量（本次口径仅含能源碳排放） | tCO2 | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | — | 集控中心（系统自动计算） | 计算字段 | 计算 | 月度 | 是 | 电装 | IND-004、IND-005 | ＝ IND-004 总碳排放量，由 CAR-002~CAR-008 按公式加总后得出，本编码为对外引用口径。 | ≥0 | 生产过程排放与固碳数据难统计，本次不纳入
68 | CAR-002 | 化石燃料燃烧排放量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | C燃烧 |  |  | 碳排放数据 | 化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量总和 | tCO2 | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | — | 集控中心 | 计算字段 | 计算 | 月度 | 是 | 电装 | IND-004 | — | ≥0 | 按燃料品种分别核算
69 | CAR-003 | 过程排放量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | C过程 |  |  | 碳排放数据 | 工业生产过程产生的二氧化碳排放量总和 | tCO2 | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | 0 | 集控中心 | 计算字段 | 计算 | 月度 | 否 | 电装 | IND-004 | — | ≥0 | 当前口径按 0 处理
70 | CAR-004 | 购入电力排放量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | C购入电 |  |  | 碳排放数据 | 购入电力对应的二氧化碳排放量 | tCO2 | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | — | 集控中心 | 计算字段 | 计算 | 月度 | 是 | 电装 | IND-004 | — | ≥0 | 采用省级电力平均排放因子 FAC-009
71 | CAR-005 | 输出电力排放量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | C输出电 |  |  | 碳排放数据 | 输出电力对应的二氧化碳排放量（扣减项） | tCO2 | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | 0 | 集控中心 | 计算字段 | 计算 | 月度 | 否 | 电装 | IND-004 | — | ≥0 | 无电力输出时取 0
72 | CAR-006 | 购入热力排放量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | C购入热 |  |  | 碳排放数据 | 购入热力对应的二氧化碳排放量 | tCO2 | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | — | 集控中心 | 计算字段 | 计算 | 月度 | 是 | 电装 | IND-004 | — | ≥0 | 热力排放因子见 FAC-013
73 | CAR-007 | 输出热力排放量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | C输出热 |  |  | 碳排放数据 | 输出热力对应的二氧化碳排放量（扣减项） | tCO2 | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | 0 | 集控中心 | 计算字段 | 计算 | 月度 | 否 | 电装 | IND-004 | — | ≥0 | 无热力输出时取 0
74 | CAR-008 | 二氧化碳回收利用量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | C回收利用 |  |  | 碳排放数据 | 化石燃料燃烧、工艺过程产生的 CO2 经回收自用或外供且确保未再次排放所对应的量（扣减项） | tCO2 | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | 0 | 集控中心 | 计算字段 | 计算 | 月度 | 否 | 电装 | IND-004 | — | ≥0 | 当前口径按 0 处理
75 | CAR-009 | 产品碳足迹值 | 工厂级 | 实测值/接口值 | CF |  |  | 碳排放数据 | 摇篮到大门阶段的产品碳足迹值，引用 GB/T 24067、ISO 14067 | tCO2/台套、tCO2/km 等 | 数值（4 位小数） | 4 | ≥0 | — | 碳足迹在线核算及报告系统 | 碳足迹核算结果 | 系统对接 | 实时 / 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-001 | — | ≥0 | 由碳足迹系统计算并回传集控 / 集采中心
76 | CAR-010 | 开展碳足迹分析的产品类别数量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | Ncf |  |  | 碳排放数据 | 统计期内开展主要产品碳足迹分析的产品类别数量 | 个 | 数值（0 位小数） | 0 | ≥0 | — | 碳足迹在线核算及报告系统 | 核算报告台账 | 系统对接 | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-002 | — | ≥0 且 ≤ 主要产品类别总数 | 系统提供开展计算的产品种类明细
77 | CAR-011 | 主要产品类别总数 | 工厂级 | 实测值/接口值 | N |  |  | 碳排放数据 | 单位全部主要产品类别数量 | 个 | 数值（0 位小数） | 0 | >0 | — | ERP 系统 | 物料主数据.产品类别 | 系统对接 | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-002 | — | >0 | 从 ERP 获取全部产品种类明细
78 | CAR-012 | 净购入电力消费量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 碳排放数据 | 购入电力扣除输出电力后的净消费量，用于碳排放核算 | MWh | 数值（2 位小数） | 2 | ≥0 | — | 集控中心 | 计算字段 | 计算 | 月度 | 是 | 电装 | IND-004 | — | ≥0 | —
79 | CAR-013 | 净购入热力消费量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 碳排放数据 | 购入热力扣除输出热力后的净消费量 | GJ | 数值（2 位小数） | 2 | ≥0 | — | 集控中心 | 计算字段 | 计算 | 月度 | 是 | 电装 | IND-004 | — | ≥0 | —
80 | CAR-014 | 化石燃料分品种消费量 | 工厂级 | 实测值/接口值 | — |  |  | 碳排放数据 | 天然气、柴油、汽油、煤油等化石燃料的分品种消费量 | t 或 m³ | 数值（3 位小数） | 3 | ≥0 | — | 集控中心 | 燃料台账 | 自动采集 + 手工录入 | 月度 | 是 | 各项目公司 | IND-004 | — | ≥0 | 与 EN-006、EN-010~EN-012 同源
81 | EQ-001 | 节能装备累计额定总功率 | 设备台账 | 实测值/接口值 | Res |  |  | 设备数据 | 达到或优于能效强制性国家标准 2 级水平和节能水平的装备累计额定总功率 | kW | 数值（2 位小数） | 2 | ≥0 | — | 集控中心录入界面 | 装备台账 | 手工录入（增量更新） | 增量更新 | 是 | 各项目公司 | IND-009 | — | ≥0 且 ≤ 纳入统计范围装备累计额定总功率 | 电动机、变压器、工业锅炉、风机、空压机、制冷设备、热泵等
82 | EQ-002 | 纳入统计范围装备累计额定总功率 | 设备台账 | 实测值/接口值 | Ets |  |  | 设备数据 | 具有适用能效强制性国家标准的装备累计额定总功率；无适用标准的装备不纳入统计 | kW | 数值（2 位小数） | 2 | >0 | — | 集控中心录入界面 | 装备台账 | 手工录入（增量更新） | 增量更新 | 是 | 各项目公司 | IND-009 | — | >0；分母为 0 时指标置空 | —
83 | EQ-003 | 节能装备明细 | 设备台账 | 实测值/接口值 | — |  |  | 设备数据 | 节能装备逐台台账（名称、型号、额定功率、能效等级、投运日期等） | — | 文本 | — | — | — | 集控中心录入界面 | 装备台账 | 手工录入 | 增量更新 | 是 | 各项目公司 | IND-009 | — | 关键字段非空 | 支撑 Res 的计算与追溯
84 | EQ-004 | 装备台账明细 | 设备台账 | 实测值/接口值 | — |  |  | 设备数据 | 企业全部装备逐台台账（含能效标准适用性判定） | — | 文本 | — | — | — | 集控中心录入界面 | 装备台账 | 手工录入 | 增量更新 | 是 | 各项目公司 | IND-009 | — | 关键字段非空 | 支撑 Ets 的计算与追溯
85 | FAC-001 | 电力折标准煤系数（当量值） | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 电力按当量值折算标准煤的系数，用于综合能源消费量计算 | kgce/kWh | 数值（4 位小数） | 4 | >0 | 0.1229 | 电装统一维护 | 系数表 | 系统维护 | 年度复核 | 是 | 电装 | IND-003 | — | >0 | 依据 GB/T 2589；核算综合能源消费量时使用
86 | FAC-002 | 电力折标准煤系数（等价值） | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 电力按等价值折算标准煤的系数；优先使用所在省平均发电煤耗，无法获取时取 0.2856 | kgce/kWh | 数值（4 位小数） | 4 | >0 | 0.2856（缺省） | 电装统一维护 | 系数表 | 系统维护 | 年度复核 | 是 | 电装 | IND-005 | — | >0 | 用于单位能耗碳排放分母折标
87 | FAC-003 | 天然气折标准煤系数 | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 天然气折算标准煤系数 | kgce/m³ | 数值（4 位小数） | 4 | >0 | 1.3300 | 电装统一维护 | 系数表 | 系统维护 | 年度复核 | 是 | 电装 | IND-003 | — | >0 | GB/T 2589 参考值，以电装维护值为准
88 | FAC-004 | 蒸汽折标准煤系数 | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 蒸汽按热焓折算标准煤的系数（随蒸汽压力 / 温度变化） | kgce/t | 数值（4 位小数） | 4 | >0 | 按蒸汽热焓计算 | 电装统一维护 | 系数表 | 系统维护 | 年度复核 | 是 | 电装 | IND-003、IND-014 | — | >0 | 建议按压力 / 温度分档维护
89 | FAC-005 | 热力折标准煤系数 | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 热力折算标准煤系数 | kgce/GJ | 数值（4 位小数） | 4 | >0 | 34.12 | 电装统一维护 | 系数表 | 系统维护 | 年度复核 | 是 | 电装 | IND-003 | — | >0 | 即 0.03412 kgce/MJ
90 | FAC-006 | 柴油折标准煤系数 | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 柴油折算标准煤系数 | kgce/kg | 数值（4 位小数） | 4 | >0 | 1.4571 | 电装统一维护 | 系数表 | 系统维护 | 年度复核 | 是 | 电装 | IND-003 | — | >0 | GB/T 2589 参考值
91 | FAC-007 | 汽油折标准煤系数 | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 汽油折算标准煤系数 | kgce/kg | 数值（4 位小数） | 4 | >0 | 1.4714 | 电装统一维护 | 系数表 | 系统维护 | 年度复核 | 是 | 电装 | IND-003 | — | >0 | GB/T 2589 参考值
92 | FAC-008 | 煤油折标准煤系数 | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 煤油折算标准煤系数 | kgce/kg | 数值（4 位小数） | 4 | >0 | 1.4714 | 电装统一维护 | 系数表 | 系统维护 | 年度复核 | 是 | 电装 | IND-003 | — | >0 | GB/T 2589 参考值
93 | FAC-009 | 电力二氧化碳排放因子 | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 省级电网平均二氧化碳排放因子，用于购入电力碳排放核算 | tCO2/MWh | 数值（4 位小数） | 4 | >0 | 按所在省最新公布值 | 电装统一维护 | 系数表 | 系统维护 | 年度复核 | 是 | 电装 | IND-004、IND-001 | — | >0 | 取省级电力平均二氧化碳排放因子
94 | FAC-010 | 化石燃料单位热值含碳量 | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 各化石燃料的单位热值含碳量，用于燃烧排放核算 | tC/GJ | 数值（4 位小数） | 4 | >0 | 按燃料品种 | 电装统一维护 | 系数表 | 系统维护 | 年度复核 | 是 | 电装 | IND-004 | — | >0 | 依据国家温室气体核算指南
95 | FAC-011 | 化石燃料低位发热量 | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 各化石燃料的低位发热量 | GJ/t 或 GJ/万m³ | 数值（4 位小数） | 4 | >0 | 按燃料品种 | 电装统一维护 | 系数表 | 系统维护 | 年度复核 | 是 | 电装 | IND-004 | — | >0 | 依据国家温室气体核算指南
96 | FAC-012 | 化石燃料碳氧化率 | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 各化石燃料燃烧的碳氧化率 | % | 数值（2 位小数） | 2 | 0~100 | 按燃料品种（常用 98%） | 电装统一维护 | 系数表 | 系统维护 | 年度复核 | 是 | 电装 | IND-004 | — | 0~100 | 依据国家温室气体核算指南
97 | FAC-013 | 热力二氧化碳排放因子 | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 购入热力对应的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 数值（4 位小数） | 4 | >0 | 按供热来源 | 电装统一维护 | 系数表 | 系统维护 | 年度复核 | 是 | 电装 | IND-004 | — | >0 | —
98 | EN-030 | 液氮消费量 | 工厂级 | 实测值 | — |  |  | 能源数据 | 工厂当期外购液氮的消耗量（氮气由空分装置生产，其生产能耗应计入工厂综合能耗） | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心录入界面.液氮消耗量 | 手工录入 | 月度 | 否 | 各项目公司能源管理岗 | IND-003 | — | ≥ 0；折算综合能源消费量时须使用 FAC 系数的液氮折标煤系数（见备注） | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 63 项，原文备注「只有鲁缆有，需要算入能耗」。原 V1.0 参数表未覆盖该项，本版补齐。折标煤系数建议按对应氮气生产电耗折算，即 液氮折标煤系数 = 制氮电耗（kWh/t）× FAC-001 ÷ 1000，首次取值需由电装确认后登记为 FAC-014。
99 | EN-031 | 外购蒸汽量 | 工厂级 | 实测值 | — |  |  | 能源数据 | 工厂从外部采购的蒸汽量（自产蒸汽不纳入本口径） | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.外购蒸汽计量表 | 自动采集 | 日 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-003 | — | ≥ 0；≤ EN-007 蒸汽消费量（质量） | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 61 项，原文备注「自己产的不纳入统计范围」。口径说明：EN-007 为工厂蒸汽消费总量（含外购与自产），本项为其中外购部分。核算综合能源消费量时，外购蒸汽按 EN-031 计入（避免与自产蒸汽所用燃料重复计算），自产蒸汽仅在其耗用的燃料已计入时不再重复计入。
100 | EN-032 | 油品消费量（合计） | 工厂级 | 实测值 | — |  |  | 能源数据 | 工厂当期消耗的各类油品（柴油 / 汽油 / 煤油等）合计实物量，按体积计量 | L | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心录入界面.油品消耗量 | 手工录入 | 月度 | 否 | 各项目公司能源管理岗 | IND-003 | ＝ EN-010 柴油 + EN-011 汽油 + EN-012 煤油（按体积折算合计）；与按「t」计量的品种须经 FAC-015~017 密度系数换算，避免重复计量。 | ≥ 0；质量(t) = 体积(L) × 密度(t/m³) ÷ 1000，密度取值见备注 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 62 项「油消耗量（油、煤油、汽油）¦ L」。单位口径差异：【重要】清单按「L」统计，而 V1.0 参数表 EN-010 柴油 / EN-011 汽油 / EN-012 煤油 均按「t」统计。开发须二选一作为主口径：若按 L 采集，则 EN-010~012 由本项按密度拆分换算（柴油 0.84、汽油 0.74、煤油 0.80 t/m³）；本项为合计值，仅用于总量监控，分品种用量与折标煤计算仍以 EN-010~012 为准。
101 | FAC-014 | 液氮折标准煤系数 | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 液氮按生产电耗折算的标准煤系数，用于将 EN-030 液氮消费量计入综合能源消费量 | kgce/t | 数值（3 位小数） | 3 | > 0，典型值 100 ~ 200 | — | 电装统一维护 | 集控中心.计算系数表.液氮折标煤系数 | 计算 | 年度复核 | 否 | 电装集控中心 | IND-003 | — | > 0；= 制氮电耗（kWh/t）× FAC-001 ÷ 1000 | 【新增系数】V1.0 参数表缺项。参考算法：空分制氮电耗约 0.4~0.6 kWh/Nm³，液氮气化比约 640 Nm³/t，折电耗约 300~400 kWh/t，对应折标煤 30~50 kgce/t（当量值）。正式取值须由电装确认后录入。
102 | FAC-015 | 柴油密度系数 | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 柴油的体积-质量换算密度，用于将按升（L）采集的油品量换算为按吨（t）统计 | t/m³ | 数值（2 位小数） | 2 | 0.6 ~ 1.0 | 0.84 | 电装统一维护 | 集控中心.计算系数表.柴油密度 | 计算 | 年度复核 | 否 | 电装集控中心 | IND-003 | — | 0.6 ≤ 密度 ≤ 1.0；质量(t) = 体积(L) × 密度 ÷ 1000 | 【新增系数】V1.0 参数表缺项。用于消除「EN-032 油品消费量（L）」与「EN-010 工厂级 柴油消费量（t）」之间的单位口径差异，对应 EN-010。缺省值取行业常温典型值，正式取值由电装确认。
103 | FAC-016 | 汽油密度系数 | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 汽油的体积-质量换算密度，用于将按升（L）采集的油品量换算为按吨（t）统计 | t/m³ | 数值（2 位小数） | 2 | 0.6 ~ 1.0 | 0.74 | 电装统一维护 | 集控中心.计算系数表.汽油密度 | 计算 | 年度复核 | 否 | 电装集控中心 | IND-003 | — | 0.6 ≤ 密度 ≤ 1.0；质量(t) = 体积(L) × 密度 ÷ 1000 | 【新增系数】V1.0 参数表缺项。用于消除「EN-032 油品消费量（L）」与「EN-011 工厂级 汽油消费量（t）」之间的单位口径差异，对应 EN-011。缺省值取行业常温典型值，正式取值由电装确认。
104 | FAC-017 | 煤油密度系数 | 计算系数 | 计算系数 | — |  |  | 计算系数 | 煤油的体积-质量换算密度，用于将按升（L）采集的油品量换算为按吨（t）统计 | t/m³ | 数值（2 位小数） | 2 | 0.6 ~ 1.0 | 0.80 | 电装统一维护 | 集控中心.计算系数表.煤油密度 | 计算 | 年度复核 | 否 | 电装集控中心 | IND-003 | — | 0.6 ≤ 密度 ≤ 1.0；质量(t) = 体积(L) × 密度 ÷ 1000 | 【新增系数】V1.0 参数表缺项。用于消除「EN-032 油品消费量（L）」与「EN-012 工厂级 煤油消费量（t）」之间的单位口径差异，对应 EN-012。缺省值取行业常温典型值，正式取值由电装确认。
105 | ZP-001 | 光伏装机量 | 园区级 | 静态台账 | — |  |  | 园区基础配置 | 园区 / 工厂已建光伏（或风光）电站的直流侧装机容量合计，是零碳园区新能源占比、绿电消纳与自平衡能力分析的基础输入 | MW | 数值（3 位小数） | 3 | > 0 | — | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.园区配置信息.光伏装机容量 | 手工录入 | 静态（变更时更新） | 是 | 各项目公司综合管理岗 | — | — | > 0；须与新能源设备台账逐站核对；MW 保留 3 位小数 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 1 项。数据对象＝园区 / 工厂；多家工厂共处一个园区时按园区整体填报。用途＝大屏展示。8.27 版原获取方式为「系统接入」，9.16 版调整为「界面手动录入」，开发以 9.16 为准。
106 | ZP-002 | 变压器容量 | 园区级 | 静态台账 | — |  |  | 园区基础配置 | 园区 / 工厂主变压器铭牌容量合计，用于供电能力、负荷率与容载比分析 | MVA | 数值（3 位小数） | 3 | > 0 | — | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.园区配置信息.变压器容量 | 手工录入 | 静态（变更时更新） | 是 | 各项目公司综合管理岗 | — | — | > 0；须与电气设备台账一致 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 2 项。数据对象＝园区 / 工厂；多家工厂共处一个园区时按园区整体填报。本项为园区供电能力参数，与「EQ-004 装备台账明细」中的变压器台账为不同用途，后者服务于能效统计。
107 | ZP-003 | 储能装机功率 | 园区级 | 静态台账 | — |  |  | 园区基础配置 | 园区 / 工厂已建储能电站的额定充放电功率（PCS 铭牌功率）合计 | MW | 数值（3 位小数） | 3 | > 0 | — | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.园区配置信息.储能装机功率 | 手工录入 | 静态（变更时更新） | 是 | 各项目公司综合管理岗 | — | — | > 0；须与储能系统台账一致 | 【最小颗粒度拆分】清单原文第 3 项为「储能装机容量（MW/MWh）」复合单位，已按最小颗粒度拆为「ZP-003 储能装机功率（MW）」与「ZP-004 储能装机容量（MWh）」两条，开发分别建字段。
108 | ZP-004 | 储能装机容量 | 园区级 | 静态台账 | — |  |  | 园区基础配置 | 园区 / 工厂已建储能电站的额定存储电量（电池簇铭牌能量）合计 | MWh | 数值（3 位小数） | 3 | > 0 | — | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.园区配置信息.储能装机容量 | 手工录入 | 静态（变更时更新） | 是 | 各项目公司综合管理岗 | — | — | > 0；一般应满足 装机容量(MWh) ≈ 装机功率(MW) × 储能时长(h) | 【最小颗粒度拆分】与 ZP-003 成对使用，见 ZP-003 备注。
109 | ZP-005 | 园区 / 工厂照片 | 园区级 | 静态台账 | — |  |  | 园区基础配置 | 园区或工厂的实景照片附件，用于大屏展示与集团形象页 | — | 附件（图片 / 文档） | — | — | — | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.园区配置信息.照片附件 | 手工录入 | 增量更新 | 否 | 各项目公司综合管理岗 | — | — | 支持 jpg / png；单张 ≤ 10 MB；建议 ≥ 1920×1080 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 4 项。非数值型，不参与任何指标计算，仅作展示资源管理。
110 | ZP-006 | 零碳项目基本信息 | 园区级 | 静态台账 | — |  |  | 园区基础配置 | 零碳项目（光伏、储能、绿电交易、碳足迹系统上线等）的项目名称、建设内容、投运时间、投资额、减排效果等描述性信息，含配套照片 | — | 文本 | — | — | — | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.零碳项目信息表 | 手工录入 | 增量更新 | 是 | 各项目公司综合管理岗 | — | — | 项目名称非空；投运时间 ≤ 当前日期；增量更新 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 5 项。用途＝大屏展示、零碳项目评估。建议拆为结构化子字段（项目名称 / 建设内容 / 投运时间 / 容量 / 投资额），当前按一条复合记录管理。
111 | ZP-007 | 零碳关键事件 | 园区级 | 静态台账 | — |  |  | 园区基础配置 | 园区 / 工厂零碳进程中的里程碑事件及其发生时间，如光伏并网、储能并网、碳足迹系统上线、零碳工厂申报、零碳工厂认证等 | — | 文本 | — | 见「07-枚举字典」ZC-01 | — | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.零碳关键事件表 | 手工录入 | 增量更新 | 否 | 各项目公司综合管理岗 | — | — | 事件类型须在枚举内；事件时间非空且 ≤ 当前日期 | 【清单来源】数据需求清单V1.0 (8.27) 第 5 项。9.16 版已删除该项，但零碳工厂申报与认证是集团级考核时点，故保留并按「事件类型 + 事件时间」建项，供大屏时间轴使用。
112 | NE-001 | 累计发电量（表底值） | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 光伏 / 新能源电站关口电能表的累计正向有功电量示数（表底值，非本期间发电量） | MWh | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.新能源关口表.累计发电量 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | 非负、单调不减（换表除外）；期间发电量 = 期末表底 − 期初表底 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 6 项。用途＝大屏展示、集中监管、能效分析。口径为累计表底值，开发须同时留存储值快照时间，以便按日 / 月差分。
113 | NE-002 | 累计消纳电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 新能源发电量中在园区 / 工厂内部就地消纳（未上网）的累计电量 | MWh | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.新能源并网点.累计消纳电量 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；应满足 累计消纳电量 ≤ 累计发电量 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 8 项。为绿电消费量的物理认定依据之一，与 EN-005 非化石能源电力消费物理认定量相关。
114 | NE-003 | 累计上网电量（表底值） | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 新能源电站向电网输送的累计上网电量（反向有功电量表底值） | MWh | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.新能源关口表.累计上网电量 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；应满足 累计上网电量 + 累计消纳电量 ≈ 累计发电量（线损允许偏差） | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 9 项。与 RV-001 绿电上网收益互为量价关系，可用于收益合理性校验。
115 | NE-004 | 新能源发电功率 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 光伏 / 新能源电站的实时有功输出功率（瞬时值） | kW | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.新能源关口表.有功功率 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；≤ ZP-001 装机量 × 1000 × 容配比上限 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 20 项。实时曲线类数据，建议按时序库存储，保留 5 年。
116 | NE-005 | 储能充电量（表底值） | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能系统充电侧的累计充电电量表底值 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能系统.累计充电电量 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | 非负、单调不减 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 24 项。为储能往返效率与收益测算的输入。
117 | NE-006 | 储能放电量（表底值） | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能系统放电侧的累计放电电量表底值 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能系统.累计放电电量 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | 非负、单调不减；往返效率 = 放电量 ÷ 充电量，一般应在 80%~95% | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 25 项。
118 | NE-007 | 储能充电功率 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能系统充电工况下的实时有功功率（正向） | kW | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能系统.PCS 有功功率（充电方向） | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；≤ ZP-003 装机功率 × 1000 | 【最小颗粒度拆分】清单原文第 23 项为「储能充放电功率（kW）」单一测点（以符号区分方向），已按最小颗粒度拆为「NE-007 储能充电功率」与「NE-008 储能放电功率」，避免开发侧因符号约定不一致导致取数错误。
119 | NE-008 | 储能放电功率 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能系统放电工况下的实时有功功率（反向，取绝对值） | kW | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能系统.PCS 有功功率（放电方向） | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；≤ ZP-003 装机功率 × 1000；同一时刻 NE-007 与 NE-008 不可同时大于 0 | 【最小颗粒度拆分】见 NE-007 备注。
120 | NE-009 | 储能系统 SOC | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能电池系统的荷电状态（State of Charge），即剩余电量占额定容量的百分比 | % | 百分比 | 1 | 0 ~ 100 | — | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能 EMS.SOC | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | 0 ≤ SOC ≤ 100；一般运行区间 10%~90% | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 26 项。
121 | NE-010 | 储能系统运行状态 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能系统的当前工况状态：充电 / 放电 / 待机 | — | 枚举 | — | 见「07-枚举字典」ZC-02 | — | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能 EMS.运行状态 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | 取值须在枚举内；与 NE-007 / NE-008 功率方向一致 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 27 项。
122 | NE-011 | 储能日充尖电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能系统在电网尖峰时段的当日累计充电电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能 EMS.日充尖电量 | 自动采集 | 日 | 否 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 日充电量 应 ≈ NE-005 当日增量 | 【清单来源】数据需求清单V1.0 (8.27) 第 24 项附表。9.16 版已删除该组，但储能分时充放电量是峰谷价差收益测算与分时策略优化的直接依据，故保留。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03。
123 | NE-012 | 储能日充峰电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能系统在电网高峰时段的当日累计充电电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能 EMS.日充峰电量 | 自动采集 | 日 | 否 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 日充电量 应 ≈ NE-005 当日增量 | 【清单来源】数据需求清单V1.0 (8.27) 第 24 项附表。9.16 版已删除该组，但储能分时充放电量是峰谷价差收益测算与分时策略优化的直接依据，故保留。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03。
124 | NE-013 | 储能日充平电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能系统在电网平段时段的当日累计充电电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能 EMS.日充平电量 | 自动采集 | 日 | 否 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 日充电量 应 ≈ NE-005 当日增量 | 【清单来源】数据需求清单V1.0 (8.27) 第 24 项附表。9.16 版已删除该组，但储能分时充放电量是峰谷价差收益测算与分时策略优化的直接依据，故保留。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03。
125 | NE-014 | 储能日充谷电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能系统在电网低谷时段的当日累计充电电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能 EMS.日充谷电量 | 自动采集 | 日 | 否 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 日充电量 应 ≈ NE-005 当日增量 | 【清单来源】数据需求清单V1.0 (8.27) 第 24 项附表。9.16 版已删除该组，但储能分时充放电量是峰谷价差收益测算与分时策略优化的直接依据，故保留。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03。
126 | NE-015 | 储能日充深谷电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能系统在电网深谷时段的当日累计充电电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能 EMS.日充深谷电量 | 自动采集 | 日 | 否 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 日充电量 应 ≈ NE-005 当日增量 | 【清单来源】数据需求清单V1.0 (8.27) 第 24 项附表。9.16 版已删除该组，但储能分时充放电量是峰谷价差收益测算与分时策略优化的直接依据，故保留。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03。
127 | NE-016 | 储能日放尖电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能系统在电网尖峰时段的当日累计放电电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能 EMS.日放尖电量 | 自动采集 | 日 | 否 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 日放电量 应 ≈ NE-006 当日增量 | 【清单来源】数据需求清单V1.0 (8.27) 第 24 项附表。见 NE-011 备注。
128 | NE-017 | 储能日放峰电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能系统在电网高峰时段的当日累计放电电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能 EMS.日放峰电量 | 自动采集 | 日 | 否 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 日放电量 应 ≈ NE-006 当日增量 | 【清单来源】数据需求清单V1.0 (8.27) 第 24 项附表。见 NE-011 备注。
129 | NE-018 | 储能日放平电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能系统在电网平段时段的当日累计放电电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能 EMS.日放平电量 | 自动采集 | 日 | 否 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 日放电量 应 ≈ NE-006 当日增量 | 【清单来源】数据需求清单V1.0 (8.27) 第 24 项附表。见 NE-011 备注。
130 | NE-019 | 储能日放谷电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能系统在电网低谷时段的当日累计放电电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能 EMS.日放谷电量 | 自动采集 | 日 | 否 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 日放电量 应 ≈ NE-006 当日增量 | 【清单来源】数据需求清单V1.0 (8.27) 第 24 项附表。见 NE-011 备注。
131 | NE-020 | 储能日放深谷电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 新能源与储能 | 储能系统在电网深谷时段的当日累计放电电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能 EMS.日放深谷电量 | 自动采集 | 日 | 否 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 日放电量 应 ≈ NE-006 当日增量 | 【清单来源】数据需求清单V1.0 (8.27) 第 24 项附表。见 NE-011 备注。
132 | LD-001 | 累计市电电量（表底值） | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 园区负荷 | 园区 / 工厂与电网关口计量点的累计受电电量（正向有功表底值） | MWh | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.关口表.累计正向有功电量 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | 非负、单调不减；与 EN-002 市电消费量（kWh）为同一物理量，1 MWh = 1000 kWh | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 7 项。与「EN-002 市电消费量」为同一数据的两个单位口径，开发建议统一以 kWh 存储（EN-002），本项仅用于大屏按 MWh 展示。
133 | LD-002 | 累计负荷用电量（表底值） | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 园区负荷 | 园区 / 工厂总负荷侧（含新能源自用与市电）的累计用电量表底值 | MWh | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.总负荷计量点.累计用电量 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；应满足 累计负荷用电量 ≈ 累计市电电量 + 累计消纳电量 − 上网电量 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 12 项。用于园区总用电平衡校验。
134 | LD-003 | 总负荷功率 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 园区负荷 | 园区 / 工厂总负荷的实时有功功率（瞬时值） | kW | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.总负荷计量点.有功功率 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；应满足 总负荷功率 ≈ 市电功率 + 新能源发电功率 − 上网功率 ± 储能功率 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 21 项。实时曲线类数据，用于大屏与需量预警。
135 | LD-004 | 市电功率 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 园区负荷 | 园区 / 工厂电网受电侧的实时有功功率（瞬时值） | kW | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.关口表.有功功率 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0（倒送时按负值或另记上网功率）；≤ ZP-002 变压器容量 × 1000 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 22 项。
136 | LD-005 | 日负荷尖电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 园区负荷 | 园区 / 工厂总负荷在电网尖峰时段的当日累计用电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.分时计量.日尖电量 | 自动采集 | 日 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 应 = LD-010 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 15~19 项。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03，用于分时电价成本分析、峰谷用电结构优化。
137 | LD-006 | 日负荷峰电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 园区负荷 | 园区 / 工厂总负荷在电网高峰时段的当日累计用电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.分时计量.日峰电量 | 自动采集 | 日 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 应 = LD-010 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 15~19 项。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03，用于分时电价成本分析、峰谷用电结构优化。
138 | LD-007 | 日负荷平电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 园区负荷 | 园区 / 工厂总负荷在电网平段时段的当日累计用电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.分时计量.日平电量 | 自动采集 | 日 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 应 = LD-010 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 15~19 项。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03，用于分时电价成本分析、峰谷用电结构优化。
139 | LD-008 | 日负荷谷电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 园区负荷 | 园区 / 工厂总负荷在电网低谷时段的当日累计用电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.分时计量.日谷电量 | 自动采集 | 日 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 应 = LD-010 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 15~19 项。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03，用于分时电价成本分析、峰谷用电结构优化。
140 | LD-009 | 日负荷深谷电量 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 园区负荷 | 园区 / 工厂总负荷在电网深谷时段的当日累计用电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.分时计量.日深谷电量 | 自动采集 | 日 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 应 = LD-010 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 15~19 项。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03，用于分时电价成本分析、峰谷用电结构优化。
141 | LD-010 | 日负荷总电量 | 园区级 | 计算值 | — |  |  | 园区负荷 | 当日总负荷用电量，由五段分时电量加总得出 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（系统自动计算） | ＝ LD-005 + LD-006 + LD-007 + LD-008 + LD-009 | 计算 | 日 | 是 | 电装集控中心 | — | ＝ LD-005 + LD-006 + LD-007 + LD-008 + LD-009 | ＝ LD-005 + LD-006 + LD-007 + LD-008 + LD-009 | 【计算字段】由分时电量加总，用于与 LD-002 的当日增量交叉校验，二者偏差应 ≤ 1%。
142 | GV-001 | 购买绿电量 | 工厂级 | 实测值 | — |  |  | 绿色电力 | 通过绿电交易 / 绿电直连方式购买的绿色电力电量（非自建新能源自发自用部分） | MWh | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.绿电绿证台账.购买绿电量 | 手工录入 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-006、IND-007 | — | ≥ 0；须附绿电交易合同 / 结算凭证编号 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 13 项。与「EN-003 绿电消费量（kWh）」为同一数据的不同单位口径（1 MWh = 1000 kWh），开发统一以 kWh 存储，本项供大屏按 MWh 展示。对应「EN-02 非化石能源电力来源」枚举中的「购买绿电」。
143 | GV-002 | 购买绿证量 | 工厂级 | 实测值 | — |  |  | 绿色电力 | 通过绿证交易购买的绿色电力证书数量，1 个（张）绿证对应 1 MWh 可再生能源电量 | 个（张） | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.绿电绿证台账.购买绿证量 | 手工录入 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-006、IND-007 | — | ≥ 0；须附绿证核发 / 交易编号 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 14 项。与「EN-004 绿证购入量」为同一数据；原 V1.0 将 EN-004 单位写作「张 / MWh」为复合口径，本版统一为「个（张）」计数，折电量 = 绿证个数 × 1 MWh，请勿与 GV-001 重复计入绿电消费量。
144 | RV-001 | 绿电上网收益 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 收益数据 | 新能源发电量上网部分所取得的售电收入累计值 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统 / 财务系统.绿电上网收益 | 系统对接 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司财务岗 | — | — | ≥ 0；应与 上网电量 × 上网电价 吻合（偏差 ≤ 5%） | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 10 项。用途＝集中监管、零碳项目评估。以财务确认数为准时可改为月度更新。
145 | RV-002 | 绿电消纳收益 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 收益数据 | 新能源自发自用（消纳）部分替代市电产生的电费节约收益累计值 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统 / 财务系统.绿电消纳收益 | 系统对接 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司财务岗 | — | — | ≥ 0；一般按（市电电价 − 自发电成本）× 消纳电量 估算 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 11 项。
146 | RV-003 | 储能收益 | 园区级 | 实测值 | — |  |  | 收益数据 | 储能系统通过峰谷价差套利、需量管理、辅助服务等方式取得的累计收益 | 元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.储能 EMS.储能收益 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司财务岗 | — | — | ≥ 0 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 28 项。注意本项单位为「元」，与 RV-001 / RV-002 的「万元」不同，开发入库时须做单位归一，避免汇总时相差 10000 倍。
147 | EQ-005 | 重点设备用电功率 | 设备级 | 实测值 | — |  |  | 重点设备运行数据 | 纳入重点监管的单台设备（或设备组）实时有功功率 | kW | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.重点设备计量点.有功功率 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | ≥ 0；≤ EQ-008 额定负荷 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 29 项。数据对象＝重点设备；重点设备清单须先在设备台账中登记并绑定计量点（ORG-007 / ORG-008）。
148 | EQ-006 | 重点设备用电量 | 设备级 | 实测值 | — |  |  | 重点设备运行数据 | 纳入重点监管的单台设备（或设备组）累计用电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.重点设备计量点.累计电量 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | ≥ 0；Σ(尖+峰+平+谷+深谷) 应 = 本项当日增量 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 30 项。
149 | EQ-007 | 重点设备尖用电量 | 设备级 | 实测值 | — |  |  | 重点设备运行数据 | 单台重点设备在电网尖峰时段的当日累计用电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.重点设备计量点.日尖电量 | 自动采集 | 日 | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | ≥ 0 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 31~35 项。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03。
150 | EQ-008 | 重点设备峰用电量 | 设备级 | 实测值 | — |  |  | 重点设备运行数据 | 单台重点设备在电网高峰时段的当日累计用电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.重点设备计量点.日峰电量 | 自动采集 | 日 | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | ≥ 0 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 31~35 项。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03。
151 | EQ-009 | 重点设备平用电量 | 设备级 | 实测值 | — |  |  | 重点设备运行数据 | 单台重点设备在电网平段时段的当日累计用电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.重点设备计量点.日平电量 | 自动采集 | 日 | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | ≥ 0 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 31~35 项。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03。
152 | EQ-010 | 重点设备谷用电量 | 设备级 | 实测值 | — |  |  | 重点设备运行数据 | 单台重点设备在电网低谷时段的当日累计用电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.重点设备计量点.日谷电量 | 自动采集 | 日 | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | ≥ 0 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 31~35 项。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03。
153 | EQ-011 | 重点设备深谷用电量 | 设备级 | 实测值 | — |  |  | 重点设备运行数据 | 单台重点设备在电网深谷时段的当日累计用电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.重点设备计量点.日深谷电量 | 自动采集 | 日 | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | ≥ 0 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 31~35 项。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03。
154 | EQ-012 | 重点设备额定负荷 | 设备级 | 静态台账 | — |  |  | 重点设备运行数据 | 重点设备的铭牌额定功率（负荷） | kW | 数值（2 位小数） | 2 | > 0 | — | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.重点设备台账.额定负荷 | 手工录入 | 静态（变更时更新） | 是 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | > 0；须与设备铭牌一致 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 36 项。为静态数据，与 EQ-005 的实时功率配合用于负荷率分析。
155 | EQ-013 | 重点设备蒸汽瞬时流量 | 设备级 | 实测值 | — |  |  | 重点设备运行数据 | 使用蒸汽的重点设备蒸汽流量计瞬时读数 | t/h | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.重点设备蒸汽流量计.瞬时流量 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | ≥ 0 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 37 项。9.16 版新增（8.27 版无此三项蒸汽参数）。
156 | EQ-014 | 重点设备蒸汽消耗量 | 设备级 | 实测值 | — |  |  | 重点设备运行数据 | 使用蒸汽的重点设备累计蒸汽消耗量 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.重点设备蒸汽流量计.累计流量 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | 非负、单调不减；Σ 全厂重点设备蒸汽消耗量 ≤ EN-007 蒸汽消费量 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 38 项。
157 | HV-001 | 热泵系统 COP | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 热泵系统的系统能效比（Coefficient of Performance），制热 / 制冷量与耗电量之比 | — | 枚举 | — | 0.5 ~ 8 | — | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.热泵系统.COP | 计算 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | 系统能效比应在合理区间：热泵制热 2.0~6.0、空调制冷 1.5~8.0；低于下限时提示设备异常 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 39 项「热泵系统 COP」。9.16 版新增热泵系统完整运行参数（8.27 版仅 10 项，无制热量 / 耗电量 / 压力 / 用电功率 / 服务面积）。本项为计算值：COP = 制热量(GJ) ÷ [耗电量(kWh) × 0.0036]，也可直接取系统上送值。
158 | HV-002 | 热泵系统回水温度 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 热泵系统的系统回水（进水）侧温度 | ℃ | 数值（2 位小数） | 2 | -20 ~ 120 | — | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.热泵系统.回水温度 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | -20 ≤ t ≤ 120；制热工况下供水温度应 ≥ 回水温度，制冷工况相反 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 40 项「热泵系统回水温度」。9.16 版新增热泵系统完整运行参数（8.27 版仅 10 项，无制热量 / 耗电量 / 压力 / 用电功率 / 服务面积）。【更名】8.27 版该项名为「热泵系统回收温度」，9.16 版改为「回水温度」，开发以 9.16 为准。
159 | HV-003 | 热泵系统供水温度 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 热泵系统的系统供水（出水）侧温度 | ℃ | 数值（2 位小数） | 2 | -20 ~ 150 | — | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.热泵系统.供水温度 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | -20 ≤ t ≤ 150；须与回水温度成对校验 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 41 项「热泵系统供水温度」。9.16 版新增热泵系统完整运行参数（8.27 版仅 10 项，无制热量 / 耗电量 / 压力 / 用电功率 / 服务面积）。
160 | HV-004 | 热泵系统制热量 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 热泵系统的系统累计 / 瞬时制热量 | GJ | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.热泵系统.制热量 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | ≥ 0；与耗电量一同校验：制热量(GJ) ÷ [耗电量(kWh) × 0.0036] ≈ COP | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 42 项「热泵系统制热量」。9.16 版新增热泵系统完整运行参数（8.27 版仅 10 项，无制热量 / 耗电量 / 压力 / 用电功率 / 服务面积）。
161 | HV-005 | 热泵系统耗电量 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 热泵系统的系统累计耗电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.热泵系统.耗电量 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | 非负、单调不减（累计量）；≤ 工厂总用电量 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 43 项「热泵系统耗电量」。9.16 版新增热泵系统完整运行参数（8.27 版仅 10 项，无制热量 / 耗电量 / 压力 / 用电功率 / 服务面积）。
162 | HV-006 | 热泵系统压力 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 热泵系统的系统运行压力 | MPa | 数值（2 位小数） | 2 | 0 ~ 10 | — | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.热泵系统.压力 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | 0 ≤ p ≤ 10 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 44 项「热泵系统压力」。9.16 版新增热泵系统完整运行参数（8.27 版仅 10 项，无制热量 / 耗电量 / 压力 / 用电功率 / 服务面积）。
163 | HV-007 | 热泵系统用电功率 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 热泵系统的系统实时有功功率 | kW | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.热泵系统.用电功率 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | 非负；≤ 设备铭牌额定功率 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 47 项「热泵系统用电功率」。9.16 版新增热泵系统完整运行参数（8.27 版仅 10 项，无制热量 / 耗电量 / 压力 / 用电功率 / 服务面积）。
164 | HV-008 | 热泵系统绿电占比 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 热泵系统的系统用电中绿色电力所占比例 | % | 百分比 | 1 | 0 ~ 100 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.热泵系统.绿电占比 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | 0 ≤ x ≤ 100 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 45 项「热泵系统绿电占比」。9.16 版新增热泵系统完整运行参数（8.27 版仅 10 项，无制热量 / 耗电量 / 压力 / 用电功率 / 服务面积）。绿电占比 = 系统绿电用电量 ÷ 系统总用电量 × 100，依赖 EN-005 的绿电拆分口径。
165 | HV-009 | 热泵系统用电尖/峰占比 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 热泵系统的系统用电中尖峰时段电量所占比例 | % | 百分比 | 1 | 0 ~ 100 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.热泵系统.用电尖/峰占比 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | 0 ≤ x ≤ 100；时段划分见「07-枚举字典」ZC-03 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 46 项「热泵系统用电尖/峰占比」。9.16 版新增热泵系统完整运行参数（8.27 版仅 10 项，无制热量 / 耗电量 / 压力 / 用电功率 / 服务面积）。尖峰时段划分见「07-枚举字典」ZC-03。
166 | HV-010 | 热泵系统供热面积 | 系统级 | 静态台账 | — |  |  | 暖通系统 | 热泵系统实际服务的供热建筑面积 | ㎡ | 数值（2 位小数） | 2 | > 0 | — | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.热泵系统台账.供热面积 | 手工录入 | 静态（变更时更新） | 是 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | > 0；单位面积供热量 = HV-004 ÷ HV-010，可用于能效横向对标 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 48 项。原文标注数据来源为「双中心系统界面手动录入」但备注为「15分钟」，按静态属性处理，采集频率定为「静态（变更时更新）」。
167 | HV-011 | 空调系统 COP | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 空调系统的系统能效比（Coefficient of Performance），制热 / 制冷量与耗电量之比 | — | 枚举 | — | 0.5 ~ 8 | — | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.空调系统.COP | 计算 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | 系统能效比应在合理区间：热泵制热 2.0~6.0、空调制冷 1.5~8.0；低于下限时提示设备异常 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 49 项「空调系统 COP」。9.16 版新增空调系统整组参数（8.27 版无该组）。本项为计算值：COP = 制冷量(GJ) ÷ [耗电量(kWh) × 0.0036]，也可直接取系统上送值。
168 | HV-012 | 空调系统回水温度 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 空调系统的系统回水（进水）侧温度 | ℃ | 数值（2 位小数） | 2 | -20 ~ 120 | — | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.空调系统.回水温度 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | -20 ≤ t ≤ 120；制热工况下供水温度应 ≥ 回水温度，制冷工况相反 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 50 项「空调系统回水温度」。9.16 版新增空调系统整组参数（8.27 版无该组）。
169 | HV-013 | 空调系统供水温度 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 空调系统的系统供水（出水）侧温度 | ℃ | 数值（2 位小数） | 2 | -20 ~ 150 | — | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.空调系统.供水温度 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | -20 ≤ t ≤ 150；须与回水温度成对校验 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 51 项「空调系统供水温度」。9.16 版新增空调系统整组参数（8.27 版无该组）。
170 | HV-014 | 空调系统制冷量 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 空调系统的系统累计 / 瞬时制冷量 | GJ | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.空调系统.制冷量 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | ≥ 0；与耗电量一同校验：制冷量(GJ) ÷ [耗电量(kWh) × 0.0036] ≈ COP | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 52 项「空调系统制冷量」。9.16 版新增空调系统整组参数（8.27 版无该组）。
171 | HV-015 | 空调系统耗电量 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 空调系统的系统累计耗电量 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.空调系统.耗电量 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | 非负、单调不减（累计量）；≤ 工厂总用电量 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 53 项「空调系统耗电量」。9.16 版新增空调系统整组参数（8.27 版无该组）。
172 | HV-016 | 空调系统压力 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 空调系统的系统运行压力 | MPa | 数值（2 位小数） | 2 | 0 ~ 10 | — | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.空调系统.压力 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | 0 ≤ p ≤ 10 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 54 项「空调系统压力」。9.16 版新增空调系统整组参数（8.27 版无该组）。
173 | HV-017 | 空调系统用电功率 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 空调系统的系统实时有功功率 | kW | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.空调系统.用电功率 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | 非负；≤ 设备铭牌额定功率 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 57 项「空调系统用电功率」。9.16 版新增空调系统整组参数（8.27 版无该组）。
174 | HV-018 | 空调系统绿电占比 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 空调系统的系统用电中绿色电力所占比例 | % | 百分比 | 1 | 0 ~ 100 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.空调系统.绿电占比 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | 0 ≤ x ≤ 100 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 55 项「空调系统绿电占比」。9.16 版新增空调系统整组参数（8.27 版无该组）。绿电占比 = 系统绿电用电量 ÷ 系统总用电量 × 100，依赖 EN-005 的绿电拆分口径。
175 | HV-019 | 空调系统用电尖/峰占比 | 系统级 | 实测值 | — |  |  | 暖通系统 | 空调系统的系统用电中尖峰时段电量所占比例 | % | 百分比 | 1 | 0 ~ 100 | 0 | 集控中心（项目公司能碳系统接入） | 能源管理系统.空调系统.用电尖/峰占比 | 自动采集 | 实时（15 分钟） | 否 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | 0 ≤ x ≤ 100；时段划分见「07-枚举字典」ZC-03 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 56 项「空调系统用电尖/峰占比」。9.16 版新增空调系统整组参数（8.27 版无该组）。尖峰时段划分见「07-枚举字典」ZC-03。
176 | HV-020 | 空调系统供冷面积 | 系统级 | 静态台账 | — |  |  | 暖通系统 | 空调系统实际服务的供冷建筑面积 | ㎡ | 数值（2 位小数） | 2 | > 0 | — | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.空调系统台账.供冷面积 | 手工录入 | 静态（变更时更新） | 是 | 各项目公司设备管理岗 | — | — | > 0；单位面积制冷量 = HV-014 ÷ HV-020，可用于能效横向对标 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 58 项。同 HV-010，按静态属性处理。
177 | CO-001 | 用水费用 | 工厂级 | 实测值 | — |  |  | 能源费用 | 工厂当期发生的水采购（使用）费用，用于能效成本分析与单位产值能源成本核算 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.能源费用台账.用水费用 | 手工录入 | 月度 | 否 | 各项目公司财务岗 | — | — | ≥ 0；单价 = 本项 ÷ 对应实物量，偏离行业区间 ±30% 时提示复核 对应实物量编码：EN-026（用水量（总量））。 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 68 项。清单原文单位为「万元」；请勿按单价理解（中间参照稿曾误写为「单价」）。CO-001 对应 EN-026 用水量、CO-002 对应 EN-006 天然气、CO-003 对应 EN-031 外购蒸汽、CO-004 对应 EN-032 油品、CO-005 对应 EN-002 市电、CO-006 对应 EN-030 液氮。
178 | CO-002 | 天然气费用 | 工厂级 | 实测值 | — |  |  | 能源费用 | 工厂当期发生的天然气采购（使用）费用，用于能效成本分析与单位产值能源成本核算 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.能源费用台账.天然气费用 | 手工录入 | 月度 | 否 | 各项目公司财务岗 | — | — | ≥ 0；单价 = 本项 ÷ 对应实物量，偏离行业区间 ±30% 时提示复核 对应实物量编码：EN-006（天然气消费量）。 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 69 项。清单原文单位为「万元」；请勿按单价理解（中间参照稿曾误写为「单价」）。CO-001 对应 EN-026 用水量、CO-002 对应 EN-006 天然气、CO-003 对应 EN-031 外购蒸汽、CO-004 对应 EN-032 油品、CO-005 对应 EN-002 市电、CO-006 对应 EN-030 液氮。
179 | CO-003 | 外购蒸汽费用 | 工厂级 | 实测值 | — |  |  | 能源费用 | 工厂当期发生的外购蒸汽采购（使用）费用，用于能效成本分析与单位产值能源成本核算 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.能源费用台账.外购蒸汽费用 | 手工录入 | 月度 | 否 | 各项目公司财务岗 | — | — | ≥ 0；单价 = 本项 ÷ 对应实物量，偏离行业区间 ±30% 时提示复核 对应实物量编码：EN-031（外购蒸汽量）。 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 70 项。清单原文单位为「万元」；请勿按单价理解（中间参照稿曾误写为「单价」）。CO-001 对应 EN-026 用水量、CO-002 对应 EN-006 天然气、CO-003 对应 EN-031 外购蒸汽、CO-004 对应 EN-032 油品、CO-005 对应 EN-002 市电、CO-006 对应 EN-030 液氮。
180 | CO-004 | 油品费用 | 工厂级 | 实测值 | — |  |  | 能源费用 | 工厂当期发生的油品（柴油 / 汽油 / 煤油）采购（使用）费用，用于能效成本分析与单位产值能源成本核算 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.能源费用台账.油品费用 | 手工录入 | 月度 | 否 | 各项目公司财务岗 | — | — | ≥ 0；单价 = 本项 ÷ 对应实物量，偏离行业区间 ±30% 时提示复核 对应实物量编码：EN-032（油品消费量）。 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 71 项。清单原文单位为「万元」；请勿按单价理解（中间参照稿曾误写为「单价」）。CO-001 对应 EN-026 用水量、CO-002 对应 EN-006 天然气、CO-003 对应 EN-031 外购蒸汽、CO-004 对应 EN-032 油品、CO-005 对应 EN-002 市电、CO-006 对应 EN-030 液氮。
181 | CO-005 | 市电费用 | 工厂级 | 实测值 | — |  |  | 能源费用 | 工厂当期发生的市电采购（使用）费用，用于能效成本分析与单位产值能源成本核算 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.能源费用台账.市电费用 | 手工录入 | 月度 | 否 | 各项目公司财务岗 | — | — | ≥ 0；单价 = 本项 ÷ 对应实物量，偏离行业区间 ±30% 时提示复核 对应实物量编码：EN-002（市电消费量）。 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 72 项。清单原文单位为「万元」；请勿按单价理解（中间参照稿曾误写为「单价」）。CO-001 对应 EN-026 用水量、CO-002 对应 EN-006 天然气、CO-003 对应 EN-031 外购蒸汽、CO-004 对应 EN-032 油品、CO-005 对应 EN-002 市电、CO-006 对应 EN-030 液氮。
182 | CO-006 | 氮气费用 | 工厂级 | 实测值 | — |  |  | 能源费用 | 工厂当期发生的氮气采购（使用）费用，用于能效成本分析与单位产值能源成本核算 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | 0 | 集控中心（双中心系统界面手动录入） | 集控中心.能源费用台账.氮气费用 | 手工录入 | 月度 | 否 | 各项目公司财务岗 | — | — | ≥ 0；单价 = 本项 ÷ 对应实物量，偏离行业区间 ±30% 时提示复核 对应实物量编码：EN-030（液氮消费量）。 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 73 项。清单原文单位为「万元」；请勿按单价理解（中间参照稿曾误写为「单价」）。CO-001 对应 EN-026 用水量、CO-002 对应 EN-006 天然气、CO-003 对应 EN-031 外购蒸汽、CO-004 对应 EN-032 油品、CO-005 对应 EN-002 市电、CO-006 对应 EN-030 液氮。
183 | OD-001 | 订单基本信息 | 订单级 | 实测值 | — |  |  | 订单数据 | 订单主记录：订单号、客户名称、订单日期、交期、产品型号、数量等 | — | 文本 | — | — | — | 本地数据采集模块（订单接入） | 本地数据采集模块.订单表.订单基本信息 | 系统对接 | 日 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | — | — | 订单号非空、全局唯一；产品型号须能在 MD-001 中匹配 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 74 项（原为「订单信息（订单基本信息、对应产量、物料明细、工单信息）」一条复合项）。按最小颗粒度拆为「OD-001 订单基本信息」「OD-002 订单物料明细」「OD-003 订单能耗」三条；原复合项中的「对应产量」见 OUT-009，「工单信息」见 MD-006，不重复建项。
184 | OD-002 | 订单物料明细（BOM） | 订单级 | 实测值 | — |  |  | 订单数据 | 订单对应的产品物料清单：物料编码、物料名称、规格、用量、单位，是产品碳足迹核算的物料输入 | — | 文本 | — | — | — | ERP / 本地数据采集模块 | ERP.物料清单.订单 BOM 明细 | 系统对接 | 日 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-001 | — | 物料用量 > 0；物料编码非空；须覆盖 CN-001 主材 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 74 项。产品碳足迹（IND-001）核算的核心输入，与《GB/T 24067》要求的上游物料数据对应。
185 | OD-003 | 订单能耗 | 订单级 | 实测值 | — |  |  | 订单数据 | 单个订单在生产过程中消耗的各类能源量（按订单归集），是订单级碳足迹与产品碳足迹核算的输入 | — | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | 0 | 本地数据采集模块 → 集控中心 | 本地数据采集模块.订单能耗归集表 | 系统对接 | 日 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-001、IND-012 | — | ≥ 0；同一统计期内 Σ 订单能耗 应 ≈ 工厂总能耗（偏差 ≤ 5%） | 【清单来源】数据需求清单V1.0 (8.27) 第 63 项。9.16 版将其归入「生产单元能耗计量数据（MT-001）」，但订单级归集是碳足迹分摊的必要环节，故保留；与 MT-001 的区别在于本项按订单维度组织。
186 | OD-004 | 开展产品碳足迹核算的类别 | 工厂级 | 实测值 | — |  |  | 订单数据 | 当期已开展产品碳足迹核算的产品类别明细清单 | — | 文本 | — | — | — | 碳足迹在线核算及报告系统 | 碳足迹系统.核算范围配置.产品类别 | 系统对接 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-002（对应 CAR-010） | — | 类别名称非空；须为主数据中的有效产品类别 | 【清单来源】数据需求清单9.16 集采中心第 1 项。本项为明细清单，其计数即 CAR-010；本表建项用于记录取值明细，指标计算仍按 CAR-010 取数。
187 | OD-005 | 主要产品类别 | 工厂级 | 实测值 | — |  |  | 订单数据 | 工厂（项目公司）在产的主要产品类别明细清单 | — | 文本 | — | — | — | ERP 系统 | ERP.产品主数据.主要产品类别 | 系统对接 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-002（对应 CAR-011） | — | 类别名称非空；须与 MD-002 产品种类口径一致 | 【清单来源】数据需求清单9.16 集采中心第 2 项。本项为明细清单，其计数即 CAR-011。
188 | MT-001 | 生产单元能耗计量数据 | 计量点级 | 实测值 | — |  |  | 计量数据 | 按生产单元（车间 / 产线 / 工序）× 计量点 × 能源品种组织的原始能耗计量时序数据，含时刻、瞬时值、累计值、期间用量 | — | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | 0 | 本地数据采集模块 → 集控中心 | 本地数据采集模块.计量数据表（时序） | 自动采集 | 日 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-012~IND-094（全部工序级指标） | — | ≥ 0；须完成「生产单元-计量点绑定」（ORG-008）后方可归集；缺失率 ≤ 1% | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 76 项，对应 8.27 版第 64 项「关键工序能耗指标」（原文要求「上送指标值，及对应的分子、分母、统计周期」）。本项是工序级指标（EN-KE / EN-KS / EN-KT）的原始数据层：MT-001 存原始时序，EN-KE 系列存月度汇总值，二者为明细与汇总关系。
189 | MT-002 | 生产单元-能耗计量绑定关系 | 计量点级 | 主数据 | — |  |  | 计量数据 | 生产单元（车间 / 产线 / 工序）与能耗计量点的绑定关系记录，支持一对多与多对一 | — | 文本 | — | — | — | 碳足迹在线核算及报告系统（生产-能源绑定模块） | 碳足迹系统.生产-能源绑定关系表 | 系统对接 | 增量更新 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-012~IND-094（全部工序级指标） | — | 绑定率须达 100%；同一计量点被多单元绑定时须配置分摊系数 | 【清单来源】数据需求清单9.16 第 75 项。本项与「ORG-008 生产管理单元-计量点绑定关系」为同一数据，此处建项用于标明其数据域归属与采集频率（增量），开发实现时以 ORG-008 为唯一主键定义，不重复建表。
190 | OUT-P01 | 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类） | 产品级 | 接口值 / 计算值 | M |  |  | 产量数据 | 统计期内，按「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径归集的入库产品产量。 | 万kVA / 万km·mm² / 台套 等 | 数值 | 2 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP / 能源计量系统（按型号-种类-产线分摊） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-012、IND-013、IND-014、IND-015、IND-016（单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类）、单位产品电耗、单位产品蒸汽消耗、单位产品天然气消耗、单位产品水耗） | 本编码按「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」组合取值，单位随产品种类变化：变压器类＝万kVA、线缆类＝万km·mm²、开关柜 / 其他＝台套。若需按产品大类分别汇总，建议按大类拆分为独立编码后再统计。 | 非负；须先完成「型号-产品种类-产线」映射（MD-005）与能源分摊 | 颗粒度：产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类。原表变量符号「M」。
191 | EN-P01 | 产品综合能源消费量（型号口径） | 产品级 | 接口值 / 计算值 | E |  |  | 能源数据 | 统计期内，归属到「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径的电、天然气、蒸汽、热力等全部能源折算后的综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（按型号分摊后汇总） | ERP / 能源计量系统（按型号-种类-产线分摊） | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-012（单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类）） | ＝EN-P02 产品电力消费量（型号口径）（kWh） + EN-P03 产品蒸汽消费量（型号口径）（GJ） + EN-P04 产品天然气消费量（型号口径）（m³）；含电力、蒸汽、天然气三品种折标加总；热力品种源表未单列，如有须补建；水（EN-P05）不计入综合能耗折标。 | 非负；须先完成「型号-产品种类-产线」映射（MD-005）与能源分摊 | 颗粒度：产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类。原表变量符号「E」。
192 | EN-P02 | 产品电力消费量（型号口径） | 产品级 | 接口值 / 计算值 | Q电 |  |  | 能源数据 | 统计期内，归属到「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径的电力消费量（含市电与绿电、含公辅设备分摊量）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（按型号分摊后汇总） | ERP / 能源计量系统（按型号-种类-产线分摊） | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-013（单位产品电耗） | — | 非负；须先完成「型号-产品种类-产线」映射（MD-005）与能源分摊 | 颗粒度：产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类。原表变量符号「Q电」。
193 | EN-P03 | 产品蒸汽消费量（型号口径） | 产品级 | 接口值 / 计算值 | Q蒸汽 |  |  | 能源数据 | 统计期内，归属到「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径的蒸汽消费量（热量口径）。 | GJ | 数值 | 2 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（按型号分摊后汇总） | ERP / 能源计量系统（按型号-种类-产线分摊） | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-014（单位产品蒸汽消耗） | — | 非负；须先完成「型号-产品种类-产线」映射（MD-005）与能源分摊 | 颗粒度：产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类。原表变量符号「Q蒸汽」。
194 | EN-P04 | 产品天然气消费量（型号口径） | 产品级 | 接口值 / 计算值 | Q天然气 |  |  | 能源数据 | 统计期内，归属到「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径的天然气消费量。 | m³ | 数值 | 2 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（按型号分摊后汇总） | ERP / 能源计量系统（按型号-种类-产线分摊） | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-015（单位产品天然气消耗） | — | 非负；须先完成「型号-产品种类-产线」映射（MD-005）与能源分摊 | 颗粒度：产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类。原表变量符号「Q天然气」。
195 | EN-P05 | 产品水消费量（型号口径） | 产品级 | 接口值 / 计算值 | Q水 |  |  | 能源数据 | 统计期内，归属到「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径的取水量。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 水务计量系统（按型号分摊后汇总） | ERP / 能源计量系统（按型号-种类-产线分摊） | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-016（单位产品水耗） | — | 非负；须先完成「型号-产品种类-产线」映射（MD-005）与能源分摊 | 颗粒度：产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类。原表变量符号「Q水」。
196 | EN-KE01 | 工序电力消费量（GIL-测试） | 工序级 | 实测值 | QGIL-测试-电 | GIL | 测试 | 能源数据 | GIL测试工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-085（单位产值电耗（GIL-测试)） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「GIL」× 工序「测试」。原表变量符号「QGIL-测试-电」。
197 | EN-KE02 | 工序电力消费量（GIL-绝缘子生产） | 工序级 | 实测值 | QGIL-绝缘-电 | GIL | 绝缘子生产 | 能源数据 | GIL绝缘子生产工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-086（单位产值电耗（GIL-绝缘子生产)） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「GIL」× 工序「绝缘子生产」。原表变量符号「QGIL-绝缘-电」。
198 | EN-KE03 | 工序电力消费量（GIL-螺旋焊管生产） | 工序级 | 实测值 | QGIL-螺旋焊管-电 | GIL | 螺旋焊管生产 | 能源数据 | GIL螺旋焊管生产工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-084（单位产值电耗（GIL-螺旋焊管生产)） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「GIL」× 工序「螺旋焊管生产」。原表变量符号「QGIL-螺旋焊管-电」。
199 | EN-KE04 | 工序电力消费量（GIS-工频耐压试验） | 工序级 | 实测值 | QGIS-试验-电 | GIS | 工频耐压试验 | 能源数据 | GIS工频耐压试验工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-089（单位产值电耗（GIS-工频耐压试验)） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「GIS」× 工序「工频耐压试验」。原表变量符号「QGIS-试验-电」。
200 | EN-KE05 | 工序电力消费量（GIS-抽真空） | 工序级 | 实测值 | QGIS-真空-电 | GIS | 抽真空 | 能源数据 | GIS抽真空工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-087（单位产值电耗（GIS-抽真空)） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「GIS」× 工序「抽真空」。原表变量符号「QGIS-真空-电」。
201 | EN-KE06 | 工序电力消费量（GIS-空调恒温除湿） | 工序级 | 实测值 | QGIS-除湿-电 | GIS | 空调恒温除湿 | 能源数据 | GIS空调恒温除湿工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-090（单位产值电耗（GIS-空调恒温除湿)） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「GIS」× 工序「空调恒温除湿」。原表变量符号「QGIS-除湿-电」。
202 | EN-KE07 | 工序电力消费量（GIS-绝缘件干燥） | 工序级 | 实测值 | QGIS-干燥-电 | GIS | 绝缘件干燥 | 能源数据 | GIS绝缘件干燥工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-088（单位产值电耗（GIS-绝缘件干燥)） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「GIS」× 工序「绝缘件干燥」。原表变量符号「QGIS-干燥-电」。
203 | EN-KE08 | 工序电力消费量（中低压开关柜-钣金加工） | 工序级 | 实测值 | Q柜-加工-电 | 中低压开关柜 | 钣金加工 | 能源数据 | 中低压开关柜钣金加工工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-066（单位产值电耗（中低压开关柜-钣金加工）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「中低压开关柜」× 工序「钣金加工」。原表变量符号「Q柜-加工-电」。
204 | EN-KE09 | 工序电力消费量（中低压开关柜-钣金喷涂） | 工序级 | 实测值 | Q柜-喷涂-电 | 中低压开关柜 | 钣金喷涂 | 能源数据 | 中低压开关柜钣金喷涂工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-067（单位产值电耗（中低压开关柜-钣金喷涂）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「中低压开关柜」× 工序「钣金喷涂」。原表变量符号「Q柜-喷涂-电」。
205 | EN-KE10 | 工序电力消费量（二次-SMT贴片） | 工序级 | 实测值 | Q二次-贴片-电 | 二次 | SMT贴片 | 能源数据 | 二次-SMT贴片工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-075（单位产值电耗（二次-SMT贴片）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「二次」× 工序「SMT贴片」。原表变量符号「Q二次-贴片-电」。
206 | EN-KE11 | 工序电力消费量（二次-波峰焊） | 工序级 | 实测值 | Q二次-波峰焊-电 | 二次 | 波峰焊 | 能源数据 | 二次-波峰焊工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-077（单位产值电耗（二次-波峰焊）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「二次」× 工序「波峰焊」。原表变量符号「Q二次-波峰焊-电」。
207 | EN-KE12 | 工序电力消费量（二次-高温老化） | 工序级 | 实测值 | Q二次-高温-电 | 二次 | 高温老化 | 能源数据 | 二次-高温老化工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-076（单位产值电耗（二次-高温老化）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「二次」× 工序「高温老化」。原表变量符号「Q二次-高温-电」。
208 | EN-KE13 | 工序电力消费量（互感器-干燥） | 工序级 | 实测值 | Q互-干燥-电 | 互感器 | 干燥 | 能源数据 | 互感器干燥工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-072（单位产值电耗（互感器-干燥）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「互感器」× 工序「干燥」。原表变量符号「Q互-干燥-电」。
209 | EN-KE14 | 工序电力消费量（互感器-试验） | 工序级 | 实测值 | Q互-试验-电 | 互感器 | 试验 | 能源数据 | 互感器试验工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-074（单位产值电耗（互感器-试验）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「互感器」× 工序「试验」。原表变量符号「Q互-试验-电」。
210 | EN-KE15 | 工序电力消费量（变压器-特高压-器身干燥） | 工序级 | 实测值 | Q变-特高压-器身干燥-电 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 能源数据 | 变压器特高压产线器身干燥工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-036（单位产量电耗（变压器-特高压-器身干燥）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「变压器-特高压」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「Q变-特高压-器身干燥-电」。
211 | EN-KE16 | 工序电力消费量（变压器-特高压-试验） | 工序级 | 实测值 | Q变-特高压-试验-电 | 变压器-特高压 | 试验 | 能源数据 | 变压器特高压产线试验工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-039（单位产量电耗（变压器-特高压-试验）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「变压器-特高压」× 工序「试验」。原表变量符号「Q变-特高压-试验-电」。
212 | EN-KE17 | 工序电力消费量（变压器-超高压-器身干燥） | 工序级 | 实测值 | Q变-超高压-器身干燥-电 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 能源数据 | 变压器超高压产线器身干燥工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-041（单位产量电耗（变压器-超高压-器身干燥）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「变压器-超高压」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「Q变-超高压-器身干燥-电」。
213 | EN-KE18 | 工序电力消费量（变压器-超高压-试验） | 工序级 | 实测值 | Q变-超高压-试验-电 | 变压器-超高压 | 试验 | 能源数据 | 变压器超高压产线试验工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-044（单位产量电耗（变压器-超高压-试验）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「变压器-超高压」× 工序「试验」。原表变量符号「Q变-超高压-试验-电」。
214 | EN-KE19 | 工序电力消费量（变压器-配变中特-器身干燥） | 工序级 | 实测值 | Q变-配变中特-器身干燥-电 | 变压器-配变中特 | 器身干燥 | 能源数据 | 变压器配变中特产线器身干燥工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-055（单位产量电耗（变压器-配变中特-器身干燥）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「变压器-配变中特」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「Q变-配变中特-器身干燥-电」。
215 | EN-KE20 | 工序电力消费量（变压器-配变中特-试验） | 工序级 | 实测值 | Q变-配变中特-试验-电 | 变压器-配变中特 | 试验 | 能源数据 | 变压器配变中特产线试验工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-057（单位产量电耗（变压器-配变中特-试验）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「变压器-配变中特」× 工序「试验」。原表变量符号「Q变-配变中特-试验-电」。
216 | EN-KE21 | 工序电力消费量（变压器-配变干变-浇注固化） | 工序级 | 实测值 | Q变-配变干变-浇注固化-电 | 变压器-配变干变 | 浇注固化 | 能源数据 | 变压器配变干变产线浇注固化工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-063（单位产量电耗（变压器-配变干变-浇注固化）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「变压器-配变干变」× 工序「浇注固化」。原表变量符号「Q变-配变干变-浇注固化-电」。
217 | EN-KE22 | 工序电力消费量（变压器-配变干变-试验） | 工序级 | 实测值 | Q变-配变干变-试验-电 | 变压器-配变干变 | 试验 | 能源数据 | 变压器配变干变产线试验工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-065（单位产量电耗（变压器-配变干变-试验）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「变压器-配变干变」× 工序「试验」。原表变量符号「Q变-配变干变-试验-电」。
218 | EN-KE23 | 工序电力消费量（变压器-配变油变-器身干燥） | 工序级 | 实测值 | Q变-配变油变-器身干燥-电 | 变压器-配变油变 | 器身干燥 | 能源数据 | 变压器配变油变产线器身干燥工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-059（单位产量电耗（变压器-配变油变-器身干燥）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「变压器-配变油变」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「Q变-配变油变-器身干燥-电」。
219 | EN-KE24 | 工序电力消费量（变压器-配变油变-试验） | 工序级 | 实测值 | Q变-配变油变-试验-电 | 变压器-配变油变 | 试验 | 能源数据 | 变压器配变油变产线试验工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-061（单位产量电耗（变压器-配变油变-试验）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「变压器-配变油变」× 工序「试验」。原表变量符号「Q变-配变油变-试验-电」。
220 | EN-KE25 | 工序电力消费量（变压器-配变箱变-器身干燥） | 工序级 | 实测值 | Q变-配变箱变-器身干燥-电 | 变压器-配变箱变 | 器身干燥 | 能源数据 | 变压器配变箱变产线器身干燥工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-051（单位产量电耗（变压器-配变箱变-器身干燥）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「变压器-配变箱变」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「Q变-配变箱变-器身干燥-电」。
221 | EN-KE26 | 工序电力消费量（变压器-配变箱变-试验） | 工序级 | 实测值 | Q变-配变箱变-试验-电 | 变压器-配变箱变 | 试验 | 能源数据 | 变压器配变箱变产线试验工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-053（单位产量电耗（变压器-配变箱变-试验）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「变压器-配变箱变」× 工序「试验」。原表变量符号「Q变-配变箱变-试验-电」。
222 | EN-KE27 | 工序电力消费量（变压器-高压-器身干燥） | 工序级 | 实测值 | Q变-高压-器身干燥-电 | 变压器-高压 | 器身干燥 | 能源数据 | 变压器高压产线器身干燥工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-046（单位产量电耗（变压器-高压-器身干燥）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「变压器-高压」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「Q变-高压-器身干燥-电」。
223 | EN-KE28 | 工序电力消费量（变压器-高压-试验） | 工序级 | 实测值 | Q变-高压-试验-电 | 变压器-高压 | 试验 | 能源数据 | 变压器高压产线试验工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-049（单位产量电耗（变压器-高压-试验）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「变压器-高压」× 工序「试验」。原表变量符号「Q变-高压-试验-电」。
224 | EN-KE29 | 工序电力消费量（套管-卷制） | 工序级 | 实测值 | Q套-卷制-电 | 套管 | 卷制 | 能源数据 | 套管卷制工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-069（单位产值电耗（套管-卷制），能耗占比较小，沈变建议去掉） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「套管」× 工序「卷制」。原表变量符号「Q套-卷制-电」。
225 | EN-KE30 | 工序电力消费量（套管-干燥） | 工序级 | 实测值 | Q套-干燥-电 | 套管 | 干燥 | 能源数据 | 套管干燥工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-068（单位产值电耗（套管-干燥）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「套管」× 工序「干燥」。原表变量符号「Q套-干燥-电」。
226 | EN-KE31 | 工序电力消费量（套管-试验） | 工序级 | 实测值 | Q套-试验-电 | 套管 | 试验 | 能源数据 | 套管试验工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-070（单位产值电耗（套管-试验），能耗占比较小，沈变建议去掉） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「套管」× 工序「试验」。原表变量符号「Q套-试验-电」。
227 | EN-KE32 | 工序电力消费量（干式电抗器-固化） | 工序级 | 实测值 | Q抗-固化-电 | 干式电抗器 | 固化 | 能源数据 | 干式电抗器固化工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-082（单位产值电耗（干式电抗器-固化）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「干式电抗器」× 工序「固化」。原表变量符号「Q抗-固化-电」。
228 | EN-KE33 | 工序电力消费量（干式电抗器-试验） | 工序级 | 实测值 | Q抗-试验-电 | 干式电抗器 | 试验 | 能源数据 | 干式电抗器试验工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-083（单位产值电耗（干式电抗器-试验）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「干式电抗器」× 工序「试验」。原表变量符号「Q抗-试验-电」。
229 | EN-KE34 | 工序电力消费量（电容器-喷漆） | 工序级 | 实测值 | Q容-喷漆-电 | 电容器 | 喷漆 | 能源数据 | 电容器喷漆工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-080（单位产量电耗（电容器-喷漆）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「电容器」× 工序「喷漆」。原表变量符号「Q容-喷漆-电」。
230 | EN-KE35 | 工序电力消费量（电容器-真空浸渍） | 工序级 | 实测值 | Q容-真空-电 | 电容器 | 真空浸渍 | 能源数据 | 电容器真空浸渍工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-079（单位产量电耗（电容器-真空浸渍）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「电容器」× 工序「真空浸渍」。原表变量符号「Q容-真空-电」。
231 | EN-KE36 | 工序电力消费量（电容器-芯子卷绕） | 工序级 | 实测值 | Q容-卷绕-电 | 电容器 | 芯子卷绕 | 能源数据 | 电容器芯子卷绕工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-078（单位产量电耗（电容器-芯子卷绕）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「电容器」× 工序「芯子卷绕」。原表变量符号「Q容-卷绕-电」。
232 | EN-KE37 | 工序电力消费量（电容器-试验） | 工序级 | 实测值 | Q容-试验-电 | 电容器 | 试验 | 能源数据 | 电容器试验工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-081（单位产量电耗（电容器-试验）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「电容器」× 工序「试验」。原表变量符号「Q容-试验-电」。
233 | EN-KE38 | 工序电力消费量（硅钢铁心-中型叠装） | 工序级 | 实测值 | Q硅钢-中型叠装-电 | 硅钢铁心 | 中型叠装 | 能源数据 | 硅钢铁心中型叠装工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-093（单位产量电耗（硅钢铁心-中型叠装）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「硅钢铁心」× 工序「中型叠装」。原表变量符号「Q硅钢-中型叠装-电」。
234 | EN-KE39 | 工序电力消费量（硅钢铁心-大型叠装） | 工序级 | 实测值 | Q硅钢-大型叠装-电 | 硅钢铁心 | 大型叠装 | 能源数据 | 硅钢铁心大型叠装工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-094（单位产量电耗（硅钢铁心-大型叠装）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「硅钢铁心」× 工序「大型叠装」。原表变量符号「Q硅钢-大型叠装-电」。
235 | EN-KE40 | 工序电力消费量（硅钢铁心-纵剪） | 工序级 | 实测值 | Q硅钢-纵剪-电 | 硅钢铁心 | 纵剪 | 能源数据 | 硅钢铁心纵剪工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-092（单位产量电耗（硅钢铁心-纵剪）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「硅钢铁心」× 工序「纵剪」。原表变量符号「Q硅钢-纵剪-电」。
236 | EN-KE41 | 工序电力消费量（线缆-中压电缆-交联） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-中压电缆-交联-电 | 线缆-中压电缆 | 交联 | 能源数据 | 中压电缆产线中交联工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-026（中压交联（干法）（线缆-中压电缆-交联）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-中压电缆」× 工序「交联」。原表变量符号「Q线缆-中压电缆-交联-电」。
237 | EN-KE42 | 工序电力消费量（线缆-中压电缆-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-中压电缆-拉丝Cu-电 | 线缆-中压电缆 | 拉丝 | 能源数据 | 中压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-024（吨铜电耗（线缆-中压电缆-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-中压电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「Q线缆-中压电缆-拉丝Cu-电」。
238 | EN-KE43 | 工序电力消费量（线缆-中压电缆-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-中压电缆-拉丝Al-电 | 线缆-中压电缆 | 拉丝 | 能源数据 | 中压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-025（吨铝电耗（线缆-中压电缆-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-中压电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「Q线缆-中压电缆-拉丝Al-电」。
239 | EN-KE44 | 工序电力消费量（线缆-低压电缆-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-低压电缆-拉丝Cu-电 | 线缆-低压电缆 | 拉丝 | 能源数据 | 低压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-027（吨铜电耗（线缆-低压电缆-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-低压电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「Q线缆-低压电缆-拉丝Cu-电」。
240 | EN-KE45 | 工序电力消费量（线缆-低压电缆-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-低压电缆-拉丝Al-电 | 线缆-低压电缆 | 拉丝 | 能源数据 | 低压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-028（吨铝电耗（线缆-低压电缆-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-低压电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「Q线缆-低压电缆-拉丝Al-电」。
241 | EN-KE46 | 工序电力消费量（线缆-导线-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-导线-拉丝Cu-电 | 线缆-导线 | 拉丝 | 能源数据 | 导线产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-017（吨铜电耗（线缆-导线-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-导线」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「Q线缆-导线-拉丝Cu-电」。
242 | EN-KE47 | 工序电力消费量（线缆-导线-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-导线-拉丝Al-电 | 线缆-导线 | 拉丝 | 能源数据 | 导线产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-018（吨铝电耗（线缆-导线-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-导线」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「Q线缆-导线-拉丝Al-电」。
243 | EN-KE48 | 工序电力消费量（线缆-布电线-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-布电线-拉丝Cu-电 | 线缆-布电线 | 拉丝 | 能源数据 | 布电线产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-019（吨铜电耗（线缆-布电线-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-布电线」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「Q线缆-布电线-拉丝Cu-电」。
244 | EN-KE49 | 工序电力消费量（线缆-布电线-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-布电线-拉丝Al-电 | 线缆-布电线 | 拉丝 | 能源数据 | 布电线产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-020（吨铝电耗（线缆-布电线-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-布电线」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「Q线缆-布电线-拉丝Al-电」。
245 | EN-KE50 | 工序电力消费量（线缆-橡套电缆-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-橡套电缆-拉丝Cu-电 | 线缆-橡套电缆 | 拉丝 | 能源数据 | 橡套电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-033（吨铜电耗（线缆-橡套电缆-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-橡套电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「Q线缆-橡套电缆-拉丝Cu-电」。
246 | EN-KE51 | 工序电力消费量（线缆-橡套电缆-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-橡套电缆-拉丝Al-电 | 线缆-橡套电缆 | 拉丝 | 能源数据 | 橡套电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-034（吨铝电耗（线缆-橡套电缆-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-橡套电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「Q线缆-橡套电缆-拉丝Al-电」。
247 | EN-KE52 | 工序电力消费量（线缆-特种电缆-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-特种电缆-拉丝Cu-电 | 线缆-特种电缆 | 拉丝 | 能源数据 | 特种电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-029（吨铜电耗（线缆-特种电缆-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-特种电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「Q线缆-特种电缆-拉丝Cu-电」。
248 | EN-KE53 | 工序电力消费量（线缆-特种电缆-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-特种电缆-拉丝Al-电 | 线缆-特种电缆 | 拉丝 | 能源数据 | 特种电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-030（吨铝电耗（线缆-特种电缆-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-特种电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「Q线缆-特种电缆-拉丝Al-电」。
249 | EN-KE54 | 工序电力消费量（线缆-装备电缆-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-装备电缆-拉丝Cu-电 | 线缆-装备电缆 | 拉丝 | 能源数据 | 装备电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-031（吨铜电耗（线缆-装备电缆-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-装备电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「Q线缆-装备电缆-拉丝Cu-电」。
250 | EN-KE55 | 工序电力消费量（线缆-装备电缆-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-装备电缆-拉丝Al-电 | 线缆-装备电缆 | 拉丝 | 能源数据 | 装备电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-032（吨铝电耗（线缆-装备电缆-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-装备电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「Q线缆-装备电缆-拉丝Al-电」。
251 | EN-KE56 | 工序电力消费量（线缆-高压电缆-交联） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-高压电缆-交联-电 | 线缆-高压电缆 | 交联 | 能源数据 | 高压电缆产线中交联工序电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-023（高压交联（干法）（线缆-高压电缆-交联）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-高压电缆」× 工序「交联」。原表变量符号「Q线缆-高压电缆-交联-电」。
252 | EN-KE57 | 工序电力消费量（线缆-高压电缆-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-高压电缆-拉丝Cu-电 | 线缆-高压电缆 | 拉丝 | 能源数据 | 高压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-021（吨铜电耗（线缆-高压电缆-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-高压电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「Q线缆-高压电缆-拉丝Cu-电」。
253 | EN-KE58 | 工序电力消费量（线缆-高压电缆-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | Q线缆-高压电缆-拉丝Al-电 | 线缆-高压电缆 | 拉丝 | 能源数据 | 高压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-022（吨铝电耗（线缆-高压电缆-拉丝）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「线缆-高压电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「Q线缆-高压电缆-拉丝Al-电」。
254 | EN-KE59 | 工序电力消费量（非晶合金铁心-退火） | 工序级 | 实测值 | Q非晶-退火-电 | 非晶合金铁心 | 退火 | 能源数据 | 非晶合金铁心退火工序中电力消费量。 | kWh | 数值（0 位小数） | 0 | ≥ 0，≤ 该产线总电量 | — | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 能源计量系统.产线-工序计量点.正向有功电量累计值 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-091（单位产量电耗（非晶合金铁心-退火）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 kWh | 颗粒度：产线「非晶合金铁心」× 工序「退火」。原表变量符号「Q非晶-退火-电」。
255 | EN-KS01 | 工序蒸汽消费量（互感器-干燥） | 工序级 | 实测值 | Q互-干燥-蒸汽 | 互感器 | 干燥 | 能源数据 | 互感器干燥工序蒸汽能源消费量。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统 / 蒸汽流量计 | 能源计量系统.产线-工序计量点.蒸汽累计流量 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-073（单位产值蒸汽消耗（互感器-干燥）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 t | 颗粒度：产线「互感器」× 工序「干燥」。原表变量符号「Q互-干燥-蒸汽」。
256 | EN-KS02 | 工序蒸汽消费量（变压器-特高压-器身干燥） | 工序级 | 实测值 | Q变-特高压-器身干燥-蒸汽 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 能源数据 | 变压器特高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统 / 蒸汽流量计 | 能源计量系统.产线-工序计量点.蒸汽累计流量 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-037（单位产量蒸汽耗（变压器-特高压-器身干燥）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 t | 颗粒度：产线「变压器-特高压」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「Q变-特高压-器身干燥-蒸汽」。
257 | EN-KS03 | 工序蒸汽消费量（变压器-超高压-器身干燥） | 工序级 | 实测值 | Q变-超高压-器身干燥-蒸汽 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 能源数据 | 变压器超高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统 / 蒸汽流量计 | 能源计量系统.产线-工序计量点.蒸汽累计流量 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-042（单位产量蒸汽耗（变压器-超高压-器身干燥）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 t | 颗粒度：产线「变压器-超高压」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「Q变-超高压-器身干燥-蒸汽」。
258 | EN-KS04 | 工序蒸汽消费量（变压器-高压-器身干燥） | 工序级 | 实测值 | Q变-高压-器身干燥-蒸汽 | 变压器-高压 | 器身干燥 | 能源数据 | 变压器高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统 / 蒸汽流量计 | 能源计量系统.产线-工序计量点.蒸汽累计流量 | 自动采集 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-047（单位产量蒸汽耗（变压器-高压-器身干燥）） | — | 非负、与计量点绑定、按月累计、单位 t | 颗粒度：产线「变压器-高压」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「Q变-高压-器身干燥-蒸汽」。
259 | EN-KT01 | 工序综合能源消费量（互感器-干燥） | 工序级 | 计算值 | E互-干燥 | 互感器 | 干燥 | 能源数据 | 互感器干燥工序综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 由本工序电力、蒸汽等品种折算汇总 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-071（单位产值综合能耗（互感器-干燥）） | ＝EN-KE13 工序电力消费量（互感器-干燥）（kWh） + EN-KS01 工序蒸汽消费量（互感器-干燥）（t） | 非负、= Σ(本工序各能源品种消费量 × 折标准煤系数) ÷ 1000 | 颗粒度：产线「互感器」× 工序「干燥」。原表变量符号「E互-干燥」。
260 | EN-KT02 | 工序综合能源消费量（变压器-特高压-器身干燥） | 工序级 | 计算值 | E变-特高压-器身干燥 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 能源数据 | 变压器特高压产线器身干燥工序综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 由本工序电力、蒸汽等品种折算汇总 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-035（单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥）） | ＝EN-KE15 工序电力消费量（变压器-特高压-器身干燥）（kWh） + EN-KS02 工序蒸汽消费量（变压器-特高压-器身干燥）（t） | 非负、= Σ(本工序各能源品种消费量 × 折标准煤系数) ÷ 1000 | 颗粒度：产线「变压器-特高压」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「E变-特高压-器身干燥」。
261 | EN-KT03 | 工序综合能源消费量（变压器-特高压-试验） | 工序级 | 计算值 | E变-特高压-试验 | 变压器-特高压 | 试验 | 能源数据 | 变压器特高压产线试验工序综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 由本工序电力、蒸汽等品种折算汇总 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-038（单位产量能耗（变压器-特高压-试验）） | ＝EN-KE16 工序电力消费量（变压器-特高压-试验）（kWh）；本工序除电力外的能源品种（蒸汽 / 天然气 / 热力等）源表未单列，综合能耗值须由项目公司确认品种构成后补充对应参数编码。 | 非负、= Σ(本工序各能源品种消费量 × 折标准煤系数) ÷ 1000 | 颗粒度：产线「变压器-特高压」× 工序「试验」。原表变量符号「E变-特高压-试验」。
262 | EN-KT04 | 工序综合能源消费量（变压器-超高压-器身干燥） | 工序级 | 计算值 | E变-超高压-器身干燥 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 能源数据 | 变压器超高压产线器身干燥工序综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 由本工序电力、蒸汽等品种折算汇总 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-040（单位产量能耗（变压器-超高压-器身干燥）） | ＝EN-KE17 工序电力消费量（变压器-超高压-器身干燥）（kWh） + EN-KS03 工序蒸汽消费量（变压器-超高压-器身干燥）（t） | 非负、= Σ(本工序各能源品种消费量 × 折标准煤系数) ÷ 1000 | 颗粒度：产线「变压器-超高压」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「E变-超高压-器身干燥」。
263 | EN-KT05 | 工序综合能源消费量（变压器-超高压-试验） | 工序级 | 计算值 | E变-超高压-试验 | 变压器-超高压 | 试验 | 能源数据 | 变压器超高压产线试验工序综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 由本工序电力、蒸汽等品种折算汇总 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-043（单位产量能耗（变压器-超高压-试验）） | ＝EN-KE18 工序电力消费量（变压器-超高压-试验）（kWh）；本工序除电力外的能源品种（蒸汽 / 天然气 / 热力等）源表未单列，综合能耗值须由项目公司确认品种构成后补充对应参数编码。 | 非负、= Σ(本工序各能源品种消费量 × 折标准煤系数) ÷ 1000 | 颗粒度：产线「变压器-超高压」× 工序「试验」。原表变量符号「E变-超高压-试验」。
264 | EN-KT06 | 工序综合能源消费量（变压器-配变中特-器身干燥） | 工序级 | 计算值 | E变-配变中特-器身干燥 | 变压器-配变中特 | 器身干燥 | 能源数据 | 变压器配变中特产线器身干燥工序综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 由本工序电力、蒸汽等品种折算汇总 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-054（单位产量能耗（变压器-配变中特-器身干燥）） | ＝EN-KE19 工序电力消费量（变压器-配变中特-器身干燥）（kWh）；本工序除电力外的能源品种（蒸汽 / 天然气 / 热力等）源表未单列，综合能耗值须由项目公司确认品种构成后补充对应参数编码。 | 非负、= Σ(本工序各能源品种消费量 × 折标准煤系数) ÷ 1000 | 颗粒度：产线「变压器-配变中特」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「E变-配变中特-器身干燥」。
265 | EN-KT07 | 工序综合能源消费量（变压器-配变中特-试验） | 工序级 | 计算值 | E变-配变中特-试验 | 变压器-配变中特 | 试验 | 能源数据 | 变压器配变中特产线试验工序综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 由本工序电力、蒸汽等品种折算汇总 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-056（单位产量能耗（变压器-配变中特-试验）） | ＝EN-KE20 工序电力消费量（变压器-配变中特-试验）（kWh）；本工序除电力外的能源品种（蒸汽 / 天然气 / 热力等）源表未单列，综合能耗值须由项目公司确认品种构成后补充对应参数编码。 | 非负、= Σ(本工序各能源品种消费量 × 折标准煤系数) ÷ 1000 | 颗粒度：产线「变压器-配变中特」× 工序「试验」。原表变量符号「E变-配变中特-试验」。
266 | EN-KT08 | 工序综合能源消费量（变压器-配变干变-浇注固化） | 工序级 | 计算值 | E变-配变干变-浇注固化 | 变压器-配变干变 | 浇注固化 | 能源数据 | 变压器配变干变产线浇注固化工序综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 由本工序电力、蒸汽等品种折算汇总 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-062（单位产量能耗（变压器-配变干变-浇注固化）） | ＝EN-KE21 工序电力消费量（变压器-配变干变-浇注固化）（kWh）；本工序除电力外的能源品种（蒸汽 / 天然气 / 热力等）源表未单列，综合能耗值须由项目公司确认品种构成后补充对应参数编码。 | 非负、= Σ(本工序各能源品种消费量 × 折标准煤系数) ÷ 1000 | 颗粒度：产线「变压器-配变干变」× 工序「浇注固化」。原表变量符号「E变-配变干变-浇注固化」。
267 | EN-KT09 | 工序综合能源消费量（变压器-配变干变-试验） | 工序级 | 计算值 | E变-配变干变-试验 | 变压器-配变干变 | 试验 | 能源数据 | 变压器配变干变产线试验工序综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 由本工序电力、蒸汽等品种折算汇总 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-064（单位产量能耗（变压器-配变干变-试验）） | ＝EN-KE22 工序电力消费量（变压器-配变干变-试验）（kWh）；本工序除电力外的能源品种（蒸汽 / 天然气 / 热力等）源表未单列，综合能耗值须由项目公司确认品种构成后补充对应参数编码。 | 非负、= Σ(本工序各能源品种消费量 × 折标准煤系数) ÷ 1000 | 颗粒度：产线「变压器-配变干变」× 工序「试验」。原表变量符号「E变-配变干变-试验」。
268 | EN-KT10 | 工序综合能源消费量（变压器-配变油变-器身干燥） | 工序级 | 计算值 | E变-配变油变-器身干燥 | 变压器-配变油变 | 器身干燥 | 能源数据 | 变压器配变油变产线器身干燥工序综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 由本工序电力、蒸汽等品种折算汇总 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-058（单位产量能耗（变压器-配变油变-器身干燥）） | ＝EN-KE23 工序电力消费量（变压器-配变油变-器身干燥）（kWh）；本工序除电力外的能源品种（蒸汽 / 天然气 / 热力等）源表未单列，综合能耗值须由项目公司确认品种构成后补充对应参数编码。 | 非负、= Σ(本工序各能源品种消费量 × 折标准煤系数) ÷ 1000 | 颗粒度：产线「变压器-配变油变」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「E变-配变油变-器身干燥」。
269 | EN-KT11 | 工序综合能源消费量（变压器-配变油变-试验） | 工序级 | 计算值 | E变-配变油变-试验 | 变压器-配变油变 | 试验 | 能源数据 | 变压器配变油变产线试验工序综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 由本工序电力、蒸汽等品种折算汇总 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-060（单位产量能耗（变压器-配变油变-试验）） | ＝EN-KE24 工序电力消费量（变压器-配变油变-试验）（kWh）；本工序除电力外的能源品种（蒸汽 / 天然气 / 热力等）源表未单列，综合能耗值须由项目公司确认品种构成后补充对应参数编码。 | 非负、= Σ(本工序各能源品种消费量 × 折标准煤系数) ÷ 1000 | 颗粒度：产线「变压器-配变油变」× 工序「试验」。原表变量符号「E变-配变油变-试验」。
270 | EN-KT12 | 工序综合能源消费量（变压器-配变箱变-器身干燥） | 工序级 | 计算值 | E变-配变箱变-器身干燥 | 变压器-配变箱变 | 器身干燥 | 能源数据 | 变压器配变箱变产线器身干燥工序综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 由本工序电力、蒸汽等品种折算汇总 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-050（单位产量能耗（变压器-配变箱变-器身干燥）） | ＝EN-KE25 工序电力消费量（变压器-配变箱变-器身干燥）（kWh）；本工序除电力外的能源品种（蒸汽 / 天然气 / 热力等）源表未单列，综合能耗值须由项目公司确认品种构成后补充对应参数编码。 | 非负、= Σ(本工序各能源品种消费量 × 折标准煤系数) ÷ 1000 | 颗粒度：产线「变压器-配变箱变」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「E变-配变箱变-器身干燥」。
271 | EN-KT13 | 工序综合能源消费量（变压器-配变箱变-试验） | 工序级 | 计算值 | E变-配变箱变-试验 | 变压器-配变箱变 | 试验 | 能源数据 | 变压器配变箱变产线试验工序综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 由本工序电力、蒸汽等品种折算汇总 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-052（单位产量能耗（变压器-配变箱变-试验）） | ＝EN-KE26 工序电力消费量（变压器-配变箱变-试验）（kWh）；本工序除电力外的能源品种（蒸汽 / 天然气 / 热力等）源表未单列，综合能耗值须由项目公司确认品种构成后补充对应参数编码。 | 非负、= Σ(本工序各能源品种消费量 × 折标准煤系数) ÷ 1000 | 颗粒度：产线「变压器-配变箱变」× 工序「试验」。原表变量符号「E变-配变箱变-试验」。
272 | EN-KT14 | 工序综合能源消费量（变压器-高压-器身干燥） | 工序级 | 计算值 | E变-高压-器身干燥 | 变压器-高压 | 器身干燥 | 能源数据 | 变压器高压产线器身干燥工序综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 由本工序电力、蒸汽等品种折算汇总 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-045（单位产量能耗（变压器-高压-器身干燥）） | ＝EN-KE27 工序电力消费量（变压器-高压-器身干燥）（kWh） + EN-KS04 工序蒸汽消费量（变压器-高压-器身干燥）（t） | 非负、= Σ(本工序各能源品种消费量 × 折标准煤系数) ÷ 1000 | 颗粒度：产线「变压器-高压」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「E变-高压-器身干燥」。
273 | EN-KT15 | 工序综合能源消费量（变压器-高压-试验） | 工序级 | 计算值 | E变-高压-试验 | 变压器-高压 | 试验 | 能源数据 | 变压器高压产线试验工序综合能源消费量。 | tce | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 由本工序电力、蒸汽等品种折算汇总 | 计算 | 月度 | 是 | 各项目公司能源管理岗 | IND-048（单位产量能耗（变压器-高压-试验）） | ＝EN-KE28 工序电力消费量（变压器-高压-试验）（kWh）；本工序除电力外的能源品种（蒸汽 / 天然气 / 热力等）源表未单列，综合能耗值须由项目公司确认品种构成后补充对应参数编码。 | 非负、= Σ(本工序各能源品种消费量 × 折标准煤系数) ÷ 1000 | 颗粒度：产线「变压器-高压」× 工序「试验」。原表变量符号「E变-高压-试验」。
274 | OUT-KM01 | 工序产品产量（变压器-特高压-器身干燥） | 工序级 | 实测值 | M变-特高压-器身干燥 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 产量数据 | 变压器特高压产线器身干燥工序产品产量。 | 万kVA | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-035、IND-036、IND-037（单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥）、单位产量电耗（变压器-特高压-器身干燥）、单位产量蒸汽耗（变压器-特高压-器身干燥）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「变压器-特高压」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「M变-特高压-器身干燥」。
275 | OUT-KM02 | 工序产品产量（变压器-特高压-试验） | 工序级 | 实测值 | M变-特高压-试验 | 变压器-特高压 | 试验 | 产量数据 | 变压器特高压产线试验工序产品产量。 | 万kVA | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-038、IND-039（单位产量能耗（变压器-特高压-试验）、单位产量电耗（变压器-特高压-试验）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「变压器-特高压」× 工序「试验」。原表变量符号「M变-特高压-试验」。
276 | OUT-KM03 | 工序产品产量（变压器-超高压-器身干燥） | 工序级 | 实测值 | M变-超高压-器身干燥 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 产量数据 | 变压器超高压产线器身干燥工序产品产量。 | 万kVA | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-040、IND-041、IND-042（单位产量能耗（变压器-超高压-器身干燥）、单位产量电耗（变压器-超高压-器身干燥）、单位产量蒸汽耗（变压器-超高压-器身干燥）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「变压器-超高压」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「M变-超高压-器身干燥」。
277 | OUT-KM04 | 工序产品产量（变压器-超高压-试验） | 工序级 | 实测值 | M变-超高压-试验 | 变压器-超高压 | 试验 | 产量数据 | 变压器超高压产线试验工序产品产量。 | 万kVA | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-043、IND-044（单位产量能耗（变压器-超高压-试验）、单位产量电耗（变压器-超高压-试验）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「变压器-超高压」× 工序「试验」。原表变量符号「M变-超高压-试验」。
278 | OUT-KM05 | 工序产品产量（变压器-配变中特-器身干燥） | 工序级 | 实测值 | M变-配变中特-器身干燥 | 变压器-配变中特 | 器身干燥 | 产量数据 | 变压器配变中特产线器身干燥工序产品产量。 | 万kVA | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-054、IND-055（单位产量能耗（变压器-配变中特-器身干燥）、单位产量电耗（变压器-配变中特-器身干燥）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「变压器-配变中特」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「M变-配变中特-器身干燥」。
279 | OUT-KM06 | 工序产品产量（变压器-配变中特-试验） | 工序级 | 实测值 | M变-配变中特-试验 | 变压器-配变中特 | 试验 | 产量数据 | 变压器配变中特产线试验工序产品产量。 | 万kVA | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-056、IND-057（单位产量能耗（变压器-配变中特-试验）、单位产量电耗（变压器-配变中特-试验）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「变压器-配变中特」× 工序「试验」。原表变量符号「M变-配变中特-试验」。
280 | OUT-KM07 | 工序产品产量（变压器-配变干变-浇注固化） | 工序级 | 实测值 | M变-配变干变-浇注固化 | 变压器-配变干变 | 浇注固化 | 产量数据 | 变压器配变干变产线浇注固化工序产品产量。 | 万kVA | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-062、IND-063（单位产量能耗（变压器-配变干变-浇注固化）、单位产量电耗（变压器-配变干变-浇注固化）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「变压器-配变干变」× 工序「浇注固化」。原表变量符号「M变-配变干变-浇注固化」。
281 | OUT-KM08 | 工序产品产量（变压器-配变干变-试验） | 工序级 | 实测值 | M变-配变干变-试验 | 变压器-配变干变 | 试验 | 产量数据 | 变压器配变干变产线试验工序产品产量。 | 万kVA | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-064、IND-065（单位产量能耗（变压器-配变干变-试验）、单位产量电耗（变压器-配变干变-试验）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「变压器-配变干变」× 工序「试验」。原表变量符号「M变-配变干变-试验」。
282 | OUT-KM09 | 工序产品产量（变压器-配变油变-器身干燥） | 工序级 | 实测值 | M变-配变油变-器身干燥 | 变压器-配变油变 | 器身干燥 | 产量数据 | 变压器配变油变产线器身干燥工序产品产量。 | 万kVA | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-058、IND-059（单位产量能耗（变压器-配变油变-器身干燥）、单位产量电耗（变压器-配变油变-器身干燥）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「变压器-配变油变」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「M变-配变油变-器身干燥」。
283 | OUT-KM10 | 工序产品产量（变压器-配变油变-试验） | 工序级 | 实测值 | M变-配变油变-试验 | 变压器-配变油变 | 试验 | 产量数据 | 变压器配变油变产线试验工序产品产量。 | 万kVA | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-060、IND-061（单位产量能耗（变压器-配变油变-试验）、单位产量电耗（变压器-配变油变-试验）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「变压器-配变油变」× 工序「试验」。原表变量符号「M变-配变油变-试验」。
284 | OUT-KM11 | 工序产品产量（变压器-配变箱变-器身干燥） | 工序级 | 实测值 | M变-配变箱变-器身干燥 | 变压器-配变箱变 | 器身干燥 | 产量数据 | 变压器配变箱变产线器身干燥工序产品产量。 | 万kVA | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-050、IND-051（单位产量能耗（变压器-配变箱变-器身干燥）、单位产量电耗（变压器-配变箱变-器身干燥）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「变压器-配变箱变」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「M变-配变箱变-器身干燥」。
285 | OUT-KM12 | 工序产品产量（变压器-配变箱变-试验） | 工序级 | 实测值 | M变-配变箱变-试验 | 变压器-配变箱变 | 试验 | 产量数据 | 变压器配变箱变产线试验工序产品产量。 | 万kVA | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-052、IND-053（单位产量能耗（变压器-配变箱变-试验）、单位产量电耗（变压器-配变箱变-试验）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「变压器-配变箱变」× 工序「试验」。原表变量符号「M变-配变箱变-试验」。
286 | OUT-KM13 | 工序产品产量（变压器-高压-器身干燥） | 工序级 | 实测值 | M变-高压-器身干燥 | 变压器-高压 | 器身干燥 | 产量数据 | 变压器高压产线器身干燥工序产品产量。 | 万kVA | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-045、IND-046、IND-047（单位产量能耗（变压器-高压-器身干燥）、单位产量电耗（变压器-高压-器身干燥）、单位产量蒸汽耗（变压器-高压-器身干燥）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「变压器-高压」× 工序「器身干燥」。原表变量符号「M变-高压-器身干燥」。
287 | OUT-KM14 | 工序产品产量（变压器-高压-试验） | 工序级 | 实测值 | M变-高压-试验 | 变压器-高压 | 试验 | 产量数据 | 变压器高压产线试验工序产品产量。 | 万kVA | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-048、IND-049（单位产量能耗（变压器-高压-试验）、单位产量电耗（变压器-高压-试验）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「变压器-高压」× 工序「试验」。原表变量符号「M变-高压-试验」。
288 | OUT-KM15 | 工序产品产量（电容器-喷漆） | 工序级 | 实测值 | M容-喷漆 | 电容器 | 喷漆 | 产量数据 | 电容器喷漆工序产品产量。 | kvar | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-080（单位产量电耗（电容器-喷漆）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「电容器」× 工序「喷漆」。原表变量符号「M容-喷漆」。
289 | OUT-KM16 | 工序产品产量（电容器-真空浸渍） | 工序级 | 实测值 | M容-真空 | 电容器 | 真空浸渍 | 产量数据 | 电容器真空浸渍工序产品产量。 | kvar | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-079（单位产量电耗（电容器-真空浸渍）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「电容器」× 工序「真空浸渍」。原表变量符号「M容-真空」。
290 | OUT-KM17 | 工序产品产量（电容器-芯子卷绕） | 工序级 | 实测值 | M容-卷绕 | 电容器 | 芯子卷绕 | 产量数据 | 电容器芯子卷绕工序产品产量。 | kvar | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-078（单位产量电耗（电容器-芯子卷绕）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「电容器」× 工序「芯子卷绕」。原表变量符号「M容-卷绕」。
291 | OUT-KM18 | 工序产品产量（电容器-试验） | 工序级 | 实测值 | M容-试验 | 电容器 | 试验 | 产量数据 | 电容器试验工序产品产量。 | kvar | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-081（单位产量电耗（电容器-试验）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「电容器」× 工序「试验」。原表变量符号「M容-试验」。
292 | OUT-KM19 | 工序产品产量（硅钢铁心-中型叠装） | 工序级 | 实测值 | M硅钢-中型叠装 | 硅钢铁心 | 中型叠装 | 产量数据 | 硅钢铁心中型叠装工序产品产量。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-093（单位产量电耗（硅钢铁心-中型叠装）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「硅钢铁心」× 工序「中型叠装」。原表变量符号「M硅钢-中型叠装」。
293 | OUT-KM20 | 工序产品产量（硅钢铁心-大型叠装） | 工序级 | 实测值 | M硅钢-大型叠装 | 硅钢铁心 | 大型叠装 | 产量数据 | 硅钢铁心大型叠装工序产品产量。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-094（单位产量电耗（硅钢铁心-大型叠装）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「硅钢铁心」× 工序「大型叠装」。原表变量符号「M硅钢-大型叠装」。
294 | OUT-KM21 | 工序产品产量（硅钢铁心-纵剪） | 工序级 | 实测值 | M硅钢-纵剪 | 硅钢铁心 | 纵剪 | 产量数据 | 硅钢铁心纵剪工序产品产量。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-092（单位产量电耗（硅钢铁心-纵剪）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「硅钢铁心」× 工序「纵剪」。原表变量符号「M硅钢-纵剪」。
295 | OUT-KM22 | 工序产品产量（线缆-中压电缆-交联） | 工序级 | 实测值 | M线缆-中压电缆-交联 | 线缆-中压电缆 | 交联 | 产量数据 | 中压电缆产线中交联工序产品产量。 | km·mm² | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-026（中压交联（干法）（线缆-中压电缆-交联）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-中压电缆」× 工序「交联」。原表变量符号「M线缆-中压电缆-交联」。
296 | OUT-KM23 | 工序产品产量（线缆-中压电缆-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | M线缆-中压电缆-拉丝Cu | 线缆-中压电缆 | 拉丝 | 产量数据 | 中压电缆产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-024（吨铜电耗（线缆-中压电缆-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-中压电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「M线缆-中压电缆-拉丝Cu」。
297 | OUT-KM24 | 工序产品产量（线缆-中压电缆-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | M线缆-中压电缆-拉丝Al | 线缆-中压电缆 | 拉丝 | 产量数据 | 中压电缆产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-025（吨铝电耗（线缆-中压电缆-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-中压电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「M线缆-中压电缆-拉丝Al」。
298 | OUT-KM25 | 工序产品产量（线缆-低压电缆-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | M线缆-低压电缆-拉丝Cu | 线缆-低压电缆 | 拉丝 | 产量数据 | 低压电缆产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-027（吨铜电耗（线缆-低压电缆-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-低压电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「M线缆-低压电缆-拉丝Cu」。
299 | OUT-KM26 | 工序产品产量（线缆-低压电缆-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | M线缆-低压电缆-拉丝Al | 线缆-低压电缆 | 拉丝 | 产量数据 | 低压电缆产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-028（吨铝电耗（线缆-低压电缆-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-低压电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「M线缆-低压电缆-拉丝Al」。
300 | OUT-KM27 | 工序产品产量（线缆-导线-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | M线缆-导线-拉丝Cu | 线缆-导线 | 拉丝 | 产量数据 | 导线产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-017（吨铜电耗（线缆-导线-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-导线」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「M线缆-导线-拉丝Cu」。
301 | OUT-KM28 | 工序产品产量（线缆-导线-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | M线缆-导线-拉丝Al | 线缆-导线 | 拉丝 | 产量数据 | 导线产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-018（吨铝电耗（线缆-导线-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-导线」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「M线缆-导线-拉丝Al」。
302 | OUT-KM29 | 工序产品产量（线缆-布电线-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | M线缆-布电线-拉丝Cu | 线缆-布电线 | 拉丝 | 产量数据 | 布电线产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-019（吨铜电耗（线缆-布电线-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-布电线」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「M线缆-布电线-拉丝Cu」。
303 | OUT-KM30 | 工序产品产量（线缆-布电线-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | M线缆-布电线-拉丝Al | 线缆-布电线 | 拉丝 | 产量数据 | 布电线产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-020（吨铝电耗（线缆-布电线-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-布电线」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「M线缆-布电线-拉丝Al」。
304 | OUT-KM31 | 工序产品产量（线缆-橡套电缆-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | M线缆-橡套电缆-拉丝Cu | 线缆-橡套电缆 | 拉丝 | 产量数据 | 橡套电缆产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-033（吨铜电耗（线缆-橡套电缆-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-橡套电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「M线缆-橡套电缆-拉丝Cu」。
305 | OUT-KM32 | 工序产品产量（线缆-橡套电缆-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | M线缆-橡套电缆-拉丝Al | 线缆-橡套电缆 | 拉丝 | 产量数据 | 橡套电缆产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-034（吨铝电耗（线缆-橡套电缆-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-橡套电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「M线缆-橡套电缆-拉丝Al」。
306 | OUT-KM33 | 工序产品产量（线缆-特种电缆-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | M线缆-特种电缆-拉丝Cu | 线缆-特种电缆 | 拉丝 | 产量数据 | 特种电缆产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-029（吨铜电耗（线缆-特种电缆-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-特种电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「M线缆-特种电缆-拉丝Cu」。
307 | OUT-KM34 | 工序产品产量（线缆-特种电缆-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | M线缆-特种电缆-拉丝Al | 线缆-特种电缆 | 拉丝 | 产量数据 | 特种电缆产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-030（吨铝电耗（线缆-特种电缆-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-特种电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「M线缆-特种电缆-拉丝Al」。
308 | OUT-KM35 | 工序产品产量（线缆-装备电缆-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | M线缆-装备电缆-拉丝Cu | 线缆-装备电缆 | 拉丝 | 产量数据 | 装备电缆产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-031（吨铜电耗（线缆-装备电缆-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-装备电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「M线缆-装备电缆-拉丝Cu」。
309 | OUT-KM36 | 工序产品产量（线缆-装备电缆-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | M线缆-装备电缆-拉丝Al | 线缆-装备电缆 | 拉丝 | 产量数据 | 装备电缆产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-032（吨铝电耗（线缆-装备电缆-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-装备电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「M线缆-装备电缆-拉丝Al」。
310 | OUT-KM37 | 工序产品产量（线缆-高压电缆-交联） | 工序级 | 实测值 | M线缆-高压电缆-交联 | 线缆-高压电缆 | 交联 | 产量数据 | 高压电缆产线中交联工序产品产量。 | km·mm² | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-023（高压交联（干法）（线缆-高压电缆-交联）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-高压电缆」× 工序「交联」。原表变量符号「M线缆-高压电缆-交联」。
311 | OUT-KM38 | 工序产品产量（线缆-高压电缆-拉丝·铜） | 工序级 | 实测值 | M线缆-高压电缆-拉丝Cu | 线缆-高压电缆 | 拉丝 | 产量数据 | 高压电缆产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-021（吨铜电耗（线缆-高压电缆-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-高压电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铜」。原表变量符号「M线缆-高压电缆-拉丝Cu」。
312 | OUT-KM39 | 工序产品产量（线缆-高压电缆-拉丝·铝） | 工序级 | 实测值 | M线缆-高压电缆-拉丝Al | 线缆-高压电缆 | 拉丝 | 产量数据 | 高压电缆产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-022（吨铝电耗（线缆-高压电缆-拉丝）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「线缆-高压电缆」× 工序「拉丝」× 物料「铝」。原表变量符号「M线缆-高压电缆-拉丝Al」。
313 | OUT-KM40 | 工序产品产量（非晶合金铁心-退火） | 工序级 | 实测值 | M非晶-退火 | 非晶合金铁心 | 退火 | 产量数据 | 非晶合金铁心退火工序产品产量。 | t | 数值（3 位小数） | 3 | ≥ 0 | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | ERP.生产入库单.产量（按产线-工序归集） | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司生产管理岗 | IND-091（单位产量电耗（非晶合金铁心-退火）） | — | 非负、须能与产线-工序主数据对应、按月归集 | 颗粒度：产线「非晶合金铁心」× 工序「退火」。原表变量符号「M非晶-退火」。
314 | VAL-KG01 | 工序产品产值（GIL-测试） | 工序级 | 实测值 | GGIL-测试 | GIL | 测试 | 产值数据 | GIL测试工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-085（单位产值电耗（GIL-测试)） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「GIL」× 工序「测试」。原表变量符号「GGIL-测试」。
315 | VAL-KG02 | 工序产品产值（GIL-绝缘子生产） | 工序级 | 实测值 | GGIL-绝缘 | GIL | 绝缘子生产 | 产值数据 | GIL绝缘子生产工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-086（单位产值电耗（GIL-绝缘子生产)） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「GIL」× 工序「绝缘子生产」。原表变量符号「GGIL-绝缘」。
316 | VAL-KG03 | 工序产品产值（GIL-螺旋焊管生产） | 工序级 | 实测值 | GGIL-螺旋焊管 | GIL | 螺旋焊管生产 | 产值数据 | GIL螺旋焊管生产工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-084（单位产值电耗（GIL-螺旋焊管生产)） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「GIL」× 工序「螺旋焊管生产」。原表变量符号「GGIL-螺旋焊管」。
317 | VAL-KG04 | 工序产品产值（GIS-工频耐压试验） | 工序级 | 实测值 | GGIS-试验 | GIS | 工频耐压试验 | 产值数据 | GIS工频耐压试验工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-089（单位产值电耗（GIS-工频耐压试验)） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「GIS」× 工序「工频耐压试验」。原表变量符号「GGIS-试验」。
318 | VAL-KG05 | 工序产品产值（GIS-抽真空） | 工序级 | 实测值 | GGIS-真空 | GIS | 抽真空 | 产值数据 | GIS抽真空工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-087（单位产值电耗（GIS-抽真空)） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「GIS」× 工序「抽真空」。原表变量符号「GGIS-真空」。
319 | VAL-KG06 | 工序产品产值（GIS-空调恒温除湿） | 工序级 | 实测值 | GGIS-除湿 | GIS | 空调恒温除湿 | 产值数据 | GIS空调恒温除湿工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-090（单位产值电耗（GIS-空调恒温除湿)） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「GIS」× 工序「空调恒温除湿」。原表变量符号「GGIS-除湿」。
320 | VAL-KG07 | 工序产品产值（GIS-绝缘件干燥） | 工序级 | 实测值 | GGIS-干燥 | GIS | 绝缘件干燥 | 产值数据 | GIS绝缘件干燥工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-088（单位产值电耗（GIS-绝缘件干燥)） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「GIS」× 工序「绝缘件干燥」。原表变量符号「GGIS-干燥」。
321 | VAL-KG08 | 工序产品产值（中低压开关柜-钣金加工） | 工序级 | 实测值 | G柜-加工 | 中低压开关柜 | 钣金加工 | 产值数据 | 中低压开关柜钣金加工工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-066（单位产值电耗（中低压开关柜-钣金加工）） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「中低压开关柜」× 工序「钣金加工」。原表变量符号「G柜-加工」。
322 | VAL-KG09 | 工序产品产值（中低压开关柜-钣金喷涂） | 工序级 | 实测值 | G柜-喷涂 | 中低压开关柜 | 钣金喷涂 | 产值数据 | 中低压开关柜钣金喷涂工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-067（单位产值电耗（中低压开关柜-钣金喷涂）） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「中低压开关柜」× 工序「钣金喷涂」。原表变量符号「G柜-喷涂」。
323 | VAL-KG10 | 工序产品产值（二次-SMT贴片） | 工序级 | 实测值 | G二次-贴片 | 二次 | SMT贴片 | 产值数据 | 二次-SMT贴片工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-075（单位产值电耗（二次-SMT贴片）） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「二次」× 工序「SMT贴片」。原表变量符号「G二次-贴片」。
324 | VAL-KG11 | 工序产品产值（二次-波峰焊） | 工序级 | 实测值 | G二次-波峰焊 | 二次 | 波峰焊 | 产值数据 | 二次-波峰焊工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-077（单位产值电耗（二次-波峰焊）） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「二次」× 工序「波峰焊」。原表变量符号「G二次-波峰焊」。
325 | VAL-KG12 | 工序产品产值（二次-高温老化） | 工序级 | 实测值 | G二次-高温 | 二次 | 高温老化 | 产值数据 | 二次-高温老化工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-076（单位产值电耗（二次-高温老化）） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「二次」× 工序「高温老化」。原表变量符号「G二次-高温」。
326 | VAL-KG13 | 工序产品产值（互感器-干燥） | 工序级 | 实测值 | G互-干燥 | 互感器 | 干燥 | 产值数据 | 互感器干燥工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-071、IND-072、IND-073（单位产值综合能耗（互感器-干燥）、单位产值电耗（互感器-干燥）、单位产值蒸汽消耗（互感器-干燥）） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「互感器」× 工序「干燥」。原表变量符号「G互-干燥」。
327 | VAL-KG14 | 工序产品产值（互感器-试验） | 工序级 | 实测值 | G互-试验 | 互感器 | 试验 | 产值数据 | 互感器试验工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-074（单位产值电耗（互感器-试验）） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「互感器」× 工序「试验」。原表变量符号「G互-试验」。
328 | VAL-KG15 | 工序产品产值（套管-卷制） | 工序级 | 实测值 | G套-卷制 | 套管 | 卷制 | 产值数据 | 套管卷制工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-069（单位产值电耗（套管-卷制），能耗占比较小，沈变建议去掉） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「套管」× 工序「卷制」。原表变量符号「G套-卷制」。
329 | VAL-KG16 | 工序产品产值（套管-干燥） | 工序级 | 实测值 | G套-干燥 | 套管 | 干燥 | 产值数据 | 套管干燥工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-068（单位产值电耗（套管-干燥）） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「套管」× 工序「干燥」。原表变量符号「G套-干燥」。
330 | VAL-KG17 | 工序产品产值（套管-试验） | 工序级 | 实测值 | G套-试验 | 套管 | 试验 | 产值数据 | 套管试验工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-070（单位产值电耗（套管-试验），能耗占比较小，沈变建议去掉） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「套管」× 工序「试验」。原表变量符号「G套-试验」。
331 | VAL-KG18 | 工序产品产值（干式电抗器-固化） | 工序级 | 实测值 | G抗-固化 | 干式电抗器 | 固化 | 产值数据 | 干式电抗器固化工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-082（单位产值电耗（干式电抗器-固化）） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「干式电抗器」× 工序「固化」。原表变量符号「G抗-固化」。
332 | VAL-KG19 | 工序产品产值（干式电抗器-试验） | 工序级 | 实测值 | G抗-试验 | 干式电抗器 | 试验 | 产值数据 | 干式电抗器试验工序产品产值。 | 万元 | 数值（2 位小数） | 2 | ≥ 0 | — | ERP 财务 / 生产模块 | ERP.产值报表.工序归集产值 | 系统接口 | 月度 | 是 | 各项目公司财务岗 | IND-083（单位产值电耗（干式电抗器-试验）） | — | 非负、口径与产量一致、按月归集 | 颗粒度：产线「干式电抗器」× 工序「试验」。原表变量符号「G抗-试验」。
333 | IND-001 | 产品碳足迹 | 指标·整体指标 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 整体指标 | 引用GB/T 24067、ISO14067，主要管理摇篮到大门阶段的产品碳足迹。 | tCo2/台套，tCo2/km等 | 数值 | — | — | — | 外部要求（应对CBAM及绿色招采) | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 产品 | — | 电装集采中心 | 由本指标公式决定 | 源表未给出可计算的输入参数，须按 GB/T 24067 / ISO 14067 方法另建核算模型（涉及原材料消耗、各类排放因子等），建议单独出具碳足迹核算附表。 | 见「03-指标清单」 | —
334 | IND-002 | 开展产品碳足迹分析占比 | 指标·整体指标 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 整体指标 | 指统计期内开展主要产品碳足迹分析的产品类别数量占主要产品类别总数的比值 | % | 数值 | — | — | — | 国家级零碳工厂 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 工厂 | — | 电装集采中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · CAR-010 开展碳足迹分析的产品类别数量（个） ｜ 分母 · CAR-011 主要产品类别总数（个） | 见「03-指标清单」 | Rcf：开展产品碳足迹分析占比；；Ncf:开展主要产品碳足迹分析的产品类别数量;；N:主要产品类别总数
335 | IND-003 | 综合能源消费量 | 指标·整体指标 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 整体指标 | 指统计期内组织综合能源消费的总吨标准煤 | tce | 数值 | — | — | — | 国家级零碳工厂 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 工厂 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 维度 · EN-014 消耗的能源种类数（个） ｜ 因子 · EN-015 第 i 种能源消费量（各品种原单位） ｜ 系数 · EN-016 第 i 种能源折标准煤系数（kgce/单位或 tce/单位） | 见「03-指标清单」 | E：综合能源消耗量，单位为tce；n：消耗的能源种类数；Ei:实际消耗的第i种能源量；ki:第i种能源的折标准煤系数
336 | IND-004 | 总碳排放量 | 指标·整体指标 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 整体指标 | 指统计期内企业组织产生的二氧化碳总排放量 | tCO2 | 数值 | — | — | — | 国家级零碳工厂 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 工厂 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 加项 · CAR-002 化石燃料燃烧排放量（tCO2） ｜ 加项 · CAR-003 过程排放量（tCO2） ｜ 加项 · CAR-004 购入电力排放量（tCO2） ｜ 扣减项 · CAR-005 输出电力排放量（tCO2） ｜ 加项 · CAR-006 购入热力排放量（tCO2） ｜ 扣减项 · CAR-007 输出热力排放量（tCO2） ｜ 扣减项 · CAR-008 二氧化碳回收利用量（tCO2） | 见「03-指标清单」 | C：二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；；C燃烧：化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量总和，单位为吨二氧化碳（tCO2）；C过程：过程二氧化碳排放量总和，单位为吨二氧化碳（tCO2）；C购入电：购入的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；C输出电：输出的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；C购入热：购入的热力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；C输出热：输出的热力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；C回收利用：化石燃料燃烧、工艺过程产生的二氧化碳经回收作为生产原料自用或作为产品外供并确保未再次排放所对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）
337 | IND-005 | 单位能耗碳排放 | 指标·整体指标 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 整体指标 | 指统计期内每消费一吨标准煤产生的二氧化碳排放量 | tCO2/tce | 数值 | — | — | — | 国家级零碳工厂 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 工厂 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · CAR-001 二氧化碳排放量（tCO2） ｜ 分母 · EN-013 综合能源消费量（tce） | 见「03-指标清单」 | I:单位能耗碳排放；C：二氧化碳排放量，单位为tCO2；E：综合能源消耗量，单位为tce
338 | IND-006 | 非化石能源消费占比 | 指标·整体指标 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 整体指标 | 指统计期内非化石能源消费量与综合能源消费量的比值 | % | 数值 | — | — | — | 国家级零碳工厂 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 工厂 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-019 非化石能源消费量（不含原料用能）（tce） ｜ 分母 · EN-018 综合能源消费量（不含原料用能）（tce） | 见「03-指标清单」 | r：非化石能源消费占比；R:各类非化石能源消费量(不含作为原料使用的能源)，单位为tce；E:综合能源消费量（不含作为原料使用的能源）,单位为tce
339 | IND-007 | 非化石能源电力消费物理认定量占比 | 指标·整体指标 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 整体指标 | 指统计期内具备物理可溯源条件的非化石能源电力消费量占同期总用电量的比值。 | % | 数值 | — | — | — | 国家级零碳工厂 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 工厂 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-005 非化石能源电力消费物理认定量（kWh） ｜ 分母 · EN-020 总用电量（kWh） | 见「03-指标清单」 | Eui:非化石能源电力消费物理认定量占比；；Ez:具备物理可溯源条件的非化石能源电力消费量，单位为kWh;；Q:总用电量，单位为千kWh
340 | IND-008 | 单位工业增加值能耗 | 指标·整体指标 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 整体指标 | 指统计期内综合能源消费量与工业增加值的比值 | tce/万元 | 数值 | — | — | — | 国家级零碳工厂 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 工厂 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-013 综合能源消费量（tce） ｜ 分母 · VAL-001 工业增加值（万元） | 见「03-指标清单」 | Enva:单位工业增加值能耗，单位为tce/万元；；E：综合能源消费量，单位tce；Gnva:工业增加值，单位为万元
341 | IND-009 | 节能装备应用占比 | 指标·整体指标 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 整体指标 | 指统计期内达到或优于能效强制性国家标准 2 级水平和《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》节能水平的装备累计额定总功率占纳入统计范围装备累计额定总功率的比例 | % | 数值 | — | — | — | 国家级零碳工厂 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 工厂 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EQ-001 节能装备累计额定总功率（kW） ｜ 分母 · EQ-002 纳入统计范围装备累计额定总功率（kW） | 见「03-指标清单」 | S：节能装备应用占比；；Res:达到或优于能效强制性国家标准 2 级水平和《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》节能水平的装备累计额定总功率，单位为kW。；Ets:纳入统计范围装备累计额定总功率，单位为kW。纳入统计范围的装备需有适用的能效强制性国家标准，包括但不限于电动机、变压器、工业锅炉、风机、容积式空气压缩机、工业制冷设备、热泵等；无适用标准的装备不纳入统计。
342 | IND-010 | 单位产值能耗 | 指标·整体指标 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 整体指标 | 指统计期内综合能源消费量与产品产值的比值 | tce/万元 | 数值 | — | — | — | 股份管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 工厂 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-013 综合能源消费量（tce） ｜ 分母 · VAL-002 产品产值（万元） | 见「03-指标清单」 | g:单位产值能耗，单位为tce/万元；；E：综合能源消费量，单位tce；G:产品产值，单位为万元
343 | IND-011 | 水资源消耗量 | 指标·整体指标 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 整体指标 | 指企业在一定时期内，实际用于生产、生活等用途中未返回环境或未再次回用的水量 | t | 数值 | — | — | — | ESG要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 工厂 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 参数 · EN-026 用水量（总量）（t） | 见「03-指标清单」 | —
344 | IND-012 | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 指标·产品管控 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 产品管控 | 指统计期内综合能源总消费量与产品产量的比值 | tce/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 工厂 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-P01 产品综合能源消费量（型号口径）（tce） ｜ 分母 · OUT-P01 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类）（万kVA / 万km·mm² / 台套 等） | 见「03-指标清单」 | e:单位产品能耗，单位为tce/产品单位；；E：综合能源消费量，单位tce；M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等
345 | IND-013 | 单位产品电耗 | 指标·产品管控 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 产品管控 | 指统计期内电能源消费量（包括公辅设备）与产品产量的比值 | kWh/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 公司级 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-P02 产品电力消费量（型号口径）（kWh） ｜ 分母 · OUT-P01 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类）（万kVA / 万km·mm² / 台套 等） | 见「03-指标清单」 | q电:单位产品电耗，单位为kWh/产品单位；；Q电：电能源消费量，单位kWh；M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等
346 | IND-014 | 单位产品蒸汽消耗 | 指标·产品管控 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 产品管控 | 指统计期内蒸汽能源消费量与产品产量的比值 | GJ/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 公司级 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-P03 产品蒸汽消费量（型号口径）（GJ） ｜ 分母 · OUT-P01 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类）（万kVA / 万km·mm² / 台套 等） | 见「03-指标清单」 | q蒸汽:单位产品蒸汽消耗，单位为GJ/产品单位；；Q蒸汽：蒸汽能源消费量，单位GJ；M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等
347 | IND-015 | 单位产品天然气消耗 | 指标·产品管控 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 产品管控 | 指统计期内天然气能源消费量与产品产量的比值 | m³/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 公司级 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-P04 产品天然气消费量（型号口径）（m³） ｜ 分母 · OUT-P01 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类）（万kVA / 万km·mm² / 台套 等） | 见「03-指标清单」 | q天然气:单位产品天然气消耗，单位为m³/产品单位；；Q天然气：天然气能源消费量，单位m³；M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等
348 | IND-016 | 单位产品水耗 | 指标·产品管控 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 产品管控 | 指统计期内水能源消费量与产品产量的比值 | t/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 公司级 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-P05 产品水消费量（型号口径）（t） ｜ 分母 · OUT-P01 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类）（万kVA / 万km·mm² / 台套 等） | 见「03-指标清单」 | q水:单位产品水耗，单位为t/产品单位；；Q水：水能源消费量，单位t；M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等
349 | IND-017 | 吨铜电耗（线缆-导线-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆导线产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE46 工序电力消费量（线缆-导线-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM27 工序产品产量（线缆-导线-拉丝·铜）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-导线-拉丝Cu-电：导线产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-导线-拉丝Cu-电：导线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-导线-拉丝Cu:导线产线中拉丝工序铜产量，单位为t
350 | IND-018 | 吨铝电耗（线缆-导线-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆导线产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE47 工序电力消费量（线缆-导线-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM28 工序产品产量（线缆-导线-拉丝·铝）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-导线-拉丝Al-电：导线产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-导线-拉丝Al-电：导线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-导线-拉丝Al:导线产线中拉丝工序铝产量，单位为t
351 | IND-019 | 吨铜电耗（线缆-布电线-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆布电线产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE48 工序电力消费量（线缆-布电线-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM29 工序产品产量（线缆-布电线-拉丝·铜）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-布电线-拉丝Cu-电：布电线产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-布电线-拉丝Cu-电：布电线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-布电线-拉丝Cu:布电线产线中拉丝工序铜产量，单位为t
352 | IND-020 | 吨铝电耗（线缆-布电线-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆布电线产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE49 工序电力消费量（线缆-布电线-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM30 工序产品产量（线缆-布电线-拉丝·铝）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-布电线-拉丝Al-电：布电线产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-布电线-拉丝Al-电：布电线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-布电线-拉丝Al:布电线产线中拉丝工序铝产量，单位为t
353 | IND-021 | 吨铜电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆高压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE57 工序电力消费量（线缆-高压电缆-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM38 工序产品产量（线缆-高压电缆-拉丝·铜）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-高压电缆-拉丝Cu-电：高压电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-高压电缆-拉丝Cu-电：高压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-高压电缆-拉丝Cu:高压电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t
354 | IND-022 | 吨铝电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆高压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE58 工序电力消费量（线缆-高压电缆-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM39 工序产品产量（线缆-高压电缆-拉丝·铝）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-高压电缆-拉丝Al-电：高压电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-高压电缆-拉丝Al-电：高压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-高压电缆-拉丝Al:高压电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t
355 | IND-023 | 高压交联（干法）（线缆-高压电缆-交联） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆高压电缆产线，交联工序，单位产量耗电量。 | kWh/km·mm² | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE56 工序电力消费量（线缆-高压电缆-交联）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM37 工序产品产量（线缆-高压电缆-交联）（km·mm²） | 见「03-指标清单」 | q线缆-高压电缆-交联-电：高压电缆产线中交联工序单位产品电耗，单位为kWh/km*mm2；；Q线缆-高压电缆-交联-电：高压电缆产线中交联工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-高压电缆-交联:高压电缆产线中交联工序产品产量，单位为km*mm2
356 | IND-024 | 吨铜电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆中压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE42 工序电力消费量（线缆-中压电缆-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM23 工序产品产量（线缆-中压电缆-拉丝·铜）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-中压电缆-拉丝Cu-电：中压电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-中压电缆-拉丝Cu-电：中压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-中压电缆-拉丝Cu:中压电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t
357 | IND-025 | 吨铝电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆中压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE43 工序电力消费量（线缆-中压电缆-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM24 工序产品产量（线缆-中压电缆-拉丝·铝）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-中压电缆-拉丝Al-电：中压电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-中压电缆-拉丝Al-电：中压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-中压电缆-拉丝Al:中压电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t
358 | IND-026 | 中压交联（干法）（线缆-中压电缆-交联） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆中压电缆产线，交联工序，单位产量耗电量。 | kWh/km·mm² | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE41 工序电力消费量（线缆-中压电缆-交联）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM22 工序产品产量（线缆-中压电缆-交联）（km·mm²） | 见「03-指标清单」 | q线缆-中压电缆-交联-电：中压电缆产线中交联工序单位产品电耗，单位为kWh/km*mm2；；Q线缆-中压电缆-交联-电：中压电缆产线中交联工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-中压电缆-交联:中压电缆产线中交联工序产品产量，单位为km*mm2
359 | IND-027 | 吨铜电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆低压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE44 工序电力消费量（线缆-低压电缆-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM25 工序产品产量（线缆-低压电缆-拉丝·铜）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-低压电缆-拉丝Cu-电：低压电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-低压电缆-拉丝Cu-电：低压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-低压电缆-拉丝Cu:低压电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t
360 | IND-028 | 吨铝电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆低压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE45 工序电力消费量（线缆-低压电缆-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM26 工序产品产量（线缆-低压电缆-拉丝·铝）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-低压电缆-拉丝Al-电：低压电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-低压电缆-拉丝Al-电：低压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-低压电缆-拉丝Al:低压电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t
361 | IND-029 | 吨铜电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆特种电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE52 工序电力消费量（线缆-特种电缆-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM33 工序产品产量（线缆-特种电缆-拉丝·铜）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-特种电缆-拉丝Cu-电：特种电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-特种电缆-拉丝Cu-电：特种电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-特种电缆-拉丝Cu:特种电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t
362 | IND-030 | 吨铝电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆特种电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE53 工序电力消费量（线缆-特种电缆-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM34 工序产品产量（线缆-特种电缆-拉丝·铝）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-特种电缆-拉丝Al-电：特种电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-特种电缆-拉丝Al-电：特种电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-特种电缆-拉丝Al:特种电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t
363 | IND-031 | 吨铜电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆装备电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE54 工序电力消费量（线缆-装备电缆-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM35 工序产品产量（线缆-装备电缆-拉丝·铜）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-装备电缆-拉丝Cu-电：装备电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-装备电缆-拉丝Cu-电：装备电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-装备电缆-拉丝Cu:装备电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t
364 | IND-032 | 吨铝电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆装备电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE55 工序电力消费量（线缆-装备电缆-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM36 工序产品产量（线缆-装备电缆-拉丝·铝）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-装备电缆-拉丝Al-电：装备电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-装备电缆-拉丝Al-电：装备电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-装备电缆-拉丝Al:装备电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t
365 | IND-033 | 吨铜电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆橡套电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE50 工序电力消费量（线缆-橡套电缆-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM31 工序产品产量（线缆-橡套电缆-拉丝·铜）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-橡套电缆-拉丝Cu-电：橡套电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-橡套电缆-拉丝Cu-电：橡套电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-橡套电缆-拉丝Cu:橡套电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t
366 | IND-034 | 吨铝电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 线缆橡套电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE51 工序电力消费量（线缆-橡套电缆-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM32 工序产品产量（线缆-橡套电缆-拉丝·铝）（t） | 见「03-指标清单」 | q线缆-橡套电缆-拉丝Al-电：橡套电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t；；Q线缆-橡套电缆-拉丝Al-电：橡套电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh；M线缆-橡套电缆-拉丝Al:橡套电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t
367 | IND-035 | 单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器特高压产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | tce/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KT02 工序综合能源消费量（变压器-特高压-器身干燥）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM01 工序产品产量（变压器-特高压-器身干燥）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | e变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA；；E变-特高压-器身干燥：变压器特高压产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce；M变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
368 | IND-036 | 单位产量电耗（变压器-特高压-器身干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器特高压产线器身干燥工序每万kVA电耗 | kWh/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE15 工序电力消费量（变压器-特高压-器身干燥）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM01 工序产品产量（变压器-特高压-器身干燥）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-特高压-器身干燥-电：变压器特高压产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA；；Q变-特高压-器身干燥-电：变压器特高压产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh；M变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
369 | IND-037 | 单位产量蒸汽耗（变压器-特高压-器身干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器特高压产线器身干燥工序每万kVA蒸汽耗 | t/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KS02 工序蒸汽消费量（变压器-特高压-器身干燥）（t） ｜ 分母 · OUT-KM01 工序产品产量（变压器-特高压-器身干燥）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-特高压-器身干燥-蒸汽：变压器特高压产线器身干燥工序中单位产品蒸汽耗，单位为t/万kVA；；Q变-特高压-器身干燥-蒸汽：变压器特高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t；M变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
370 | IND-038 | 单位产量能耗（变压器-特高压-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器特高压产线试验工序每万kVA综合能耗 | tce/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KT03 工序综合能源消费量（变压器-特高压-试验）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM02 工序产品产量（变压器-特高压-试验）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | e变-特高压-试验:变压器特高压产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA；；E变-特高压-试验：变压器特高压产线试验工序综合能源消费量，单位tce；M变-特高压-试验:变压器特高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA
371 | IND-039 | 单位产量电耗（变压器-特高压-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器特高压产线试验工序每万kVA电耗 | kWh/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE16 工序电力消费量（变压器-特高压-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM02 工序产品产量（变压器-特高压-试验）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-特高压-试验-电：变压器特高压产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA；；Q变-特高压-试验-电：变压器特高压产线试验工序中电能源消费量，单位kWh；M变-特高压-试验:变压器特高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA
372 | IND-040 | 单位产量能耗（变压器-超高压-器身干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器超高压产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | tce/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KT04 工序综合能源消费量（变压器-超高压-器身干燥）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM03 工序产品产量（变压器-超高压-器身干燥）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | e变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA；；E变-超高压-器身干燥：变压器超高压产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce；M变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
373 | IND-041 | 单位产量电耗（变压器-超高压-器身干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器超高压产线器身干燥工序每万kVA电耗 | kWh/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE17 工序电力消费量（变压器-超高压-器身干燥）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM03 工序产品产量（变压器-超高压-器身干燥）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-超高压-器身干燥-电：变压器超高压产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA；；Q变-超高压-器身干燥-电：变压器超高压产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh；M变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
374 | IND-042 | 单位产量蒸汽耗（变压器-超高压-器身干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器超高压产线器身干燥工序每万kVA蒸汽耗 | t/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KS03 工序蒸汽消费量（变压器-超高压-器身干燥）（t） ｜ 分母 · OUT-KM03 工序产品产量（变压器-超高压-器身干燥）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-超高压-器身干燥-蒸汽：变压器超高压产线器身干燥工序中单位产品蒸汽耗，单位为t/万kVA；；Q变-超高压-器身干燥-蒸汽：变压器超高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t；M变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
375 | IND-043 | 单位产量能耗（变压器-超高压-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器超高压产线试验工序每万kVA综合能耗 | tce/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KT05 工序综合能源消费量（变压器-超高压-试验）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM04 工序产品产量（变压器-超高压-试验）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | e变-超高压-试验:变压器超高压产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA；；E变-超高压-试验：变压器超高压产线试验工序综合能源消费量，单位tce；M变-超高压-试验:变压器超高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA
376 | IND-044 | 单位产量电耗（变压器-超高压-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器超高压产线试验工序每万kVA电耗 | kWh/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE18 工序电力消费量（变压器-超高压-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM04 工序产品产量（变压器-超高压-试验）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-超高压-试验-电：变压器超高压产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA；；Q变-超高压-试验-电：变压器超高压产线试验工序中电能源消费量，单位kWh；M变-超高压-试验:变压器超高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA
377 | IND-045 | 单位产量能耗（变压器-高压-器身干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器高压产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | tce/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KT14 工序综合能源消费量（变压器-高压-器身干燥）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM13 工序产品产量（变压器-高压-器身干燥）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | e变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA；；E变-高压-器身干燥：变压器高压产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce；M变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
378 | IND-046 | 单位产量电耗（变压器-高压-器身干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器高压产线器身干燥工序每万kVA电耗 | kWh/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE27 工序电力消费量（变压器-高压-器身干燥）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM13 工序产品产量（变压器-高压-器身干燥）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-高压-器身干燥-电：变压器高压产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA；；Q变-高压-器身干燥-电：变压器高压产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh；M变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
379 | IND-047 | 单位产量蒸汽耗（变压器-高压-器身干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器高压产线器身干燥工序每万kVA蒸汽耗 | t/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KS04 工序蒸汽消费量（变压器-高压-器身干燥）（t） ｜ 分母 · OUT-KM13 工序产品产量（变压器-高压-器身干燥）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-高压-器身干燥-蒸汽：变压器高压产线器身干燥工序中单位产品蒸汽耗，单位为t/万kVA；；Q变-高压-器身干燥-蒸汽：变压器高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t；M变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
380 | IND-048 | 单位产量能耗（变压器-高压-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器高压产线试验工序每万kVA综合能耗 | tce/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KT15 工序综合能源消费量（变压器-高压-试验）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM14 工序产品产量（变压器-高压-试验）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | e变-高压-试验:变压器高压产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA；；E变-高压-试验：变压器高压产线试验工序综合能源消费量，单位tce；M变-高压-试验:变压器高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA
381 | IND-049 | 单位产量电耗（变压器-高压-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器高压产线试验工序每万kVA电耗 | kWh/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE28 工序电力消费量（变压器-高压-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM14 工序产品产量（变压器-高压-试验）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-高压-试验-电：变压器高压产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA；；Q变-高压-试验-电：变压器高压产线试验工序中电能源消费量，单位kWh；M变-高压-试验:变压器高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA
382 | IND-050 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变箱变产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | tce/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KT12 工序综合能源消费量（变压器-配变箱变-器身干燥）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM11 工序产品产量（变压器-配变箱变-器身干燥）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | e变-配变箱变-器身干燥:变压器配变箱变产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA；；E变-配变箱变-器身干燥：变压器配变箱变产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce；M变-配变箱变-器身干燥:变压器配变箱变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
383 | IND-051 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变箱变产线器身干燥工序每万kVA电耗 | kWh/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE25 工序电力消费量（变压器-配变箱变-器身干燥）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM11 工序产品产量（变压器-配变箱变-器身干燥）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-配变箱变-器身干燥-电：变压器配变箱变产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA；；Q变-配变箱变-器身干燥-电：变压器配变箱变产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh；M变-配变箱变-器身干燥:变压器配变箱变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
384 | IND-052 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变箱变产线试验工序每万kVA综合能耗 | tce/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KT13 工序综合能源消费量（变压器-配变箱变-试验）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM12 工序产品产量（变压器-配变箱变-试验）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | e变-配变箱变-试验:变压器配变箱变产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA；；E变-配变箱变-试验：变压器配变箱变产线试验工序综合能源消费量，单位tce；M变-配变箱变-试验:变压器配变箱变产线试验工序产品产量，单位为万kVA
385 | IND-053 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变箱变产线试验工序每万kVA电耗 | kWh/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE26 工序电力消费量（变压器-配变箱变-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM12 工序产品产量（变压器-配变箱变-试验）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-配变箱变-试验-电：变压器配变箱变产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA；；Q变-配变箱变-试验-电：变压器配变箱变产线试验工序中电能源消费量，单位kWh；M变-配变箱变-试验:变压器配变箱变产线试验工序产品产量，单位为万kVA
386 | IND-054 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变中特产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | tce/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KT06 工序综合能源消费量（变压器-配变中特-器身干燥）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM05 工序产品产量（变压器-配变中特-器身干燥）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | e变-配变中特-器身干燥:变压器配变中特产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA；；E变-配变中特-器身干燥：变压器配变中特产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce；M变-配变中特-器身干燥:变压器配变中特产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
387 | IND-055 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变中特产线器身干燥工序每万kVA电耗 | kWh/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE19 工序电力消费量（变压器-配变中特-器身干燥）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM05 工序产品产量（变压器-配变中特-器身干燥）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-配变中特-器身干燥-电：变压器配变中特产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA；；Q变-配变中特-器身干燥-电：变压器配变中特产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh；M变-配变中特-器身干燥:变压器配变中特产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
388 | IND-056 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变中特产线试验工序每万kVA综合能耗 | tce/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KT07 工序综合能源消费量（变压器-配变中特-试验）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM06 工序产品产量（变压器-配变中特-试验）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | e变-配变中特-试验:变压器配变中特产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA；；E变-配变中特-试验：变压器配变中特产线试验工序综合能源消费量，单位tce；M变-配变中特-试验:变压器配变中特产线试验工序产品产量，单位为万kVA
389 | IND-057 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变中特产线试验工序每万kVA电耗 | kWh/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE20 工序电力消费量（变压器-配变中特-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM06 工序产品产量（变压器-配变中特-试验）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-配变中特-试验-电：变压器配变中特产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA；；Q变-配变中特-试验-电：变压器配变中特产线试验工序中电能源消费量，单位kWh；M变-配变中特-试验:变压器配变中特产线试验工序产品产量，单位为万kVA
390 | IND-058 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变油变产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | tce/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KT10 工序综合能源消费量（变压器-配变油变-器身干燥）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM09 工序产品产量（变压器-配变油变-器身干燥）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | e变-配变油变-器身干燥:变压器配变油变产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA；；E变-配变油变-器身干燥：变压器配变油变产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce；M变-配变油变-器身干燥:变压器配变油变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
391 | IND-059 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变油变产线器身干燥工序每万kVA电耗 | kWh/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE23 工序电力消费量（变压器-配变油变-器身干燥）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM09 工序产品产量（变压器-配变油变-器身干燥）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-配变油变-器身干燥-电：变压器配变油变产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA；；Q变-配变油变-器身干燥-电：变压器配变油变产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh；M变-配变油变-器身干燥:变压器配变油变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
392 | IND-060 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变油变产线试验工序每万kVA综合能耗 | tce/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KT11 工序综合能源消费量（变压器-配变油变-试验）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM10 工序产品产量（变压器-配变油变-试验）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | e变-配变油变-试验:变压器配变油变产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA；；E变-配变油变-试验：变压器配变油变产线试验工序综合能源消费量，单位tce；M变-配变油变-试验:变压器配变油变产线试验工序产品产量，单位为万kVA
393 | IND-061 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变油变产线试验工序每万kVA电耗 | kWh/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE24 工序电力消费量（变压器-配变油变-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM10 工序产品产量（变压器-配变油变-试验）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-配变油变-试验-电：变压器配变油变产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA；；Q变-配变油变-试验-电：变压器配变油变产线试验工序中电能源消费量，单位kWh；M变-配变油变-试验:变压器配变油变产线试验工序产品产量，单位为万kVA
394 | IND-062 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变干变产线浇注固化工序每万kVA综合能耗 | tce/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KT08 工序综合能源消费量（变压器-配变干变-浇注固化）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM07 工序产品产量（变压器-配变干变-浇注固化）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | e变-配变干变-浇注固化:变压器配变干变产线浇注固化工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA；；E变-配变干变-浇注固化：变压器配变干变产线浇注固化工序综合能源消费量，单位tce；M变-配变干变-浇注固化:变压器配变干变产线浇注固化工序产品产量，单位为万kVA
395 | IND-063 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变干变产线浇注固化工序每万kVA电耗 | kWh/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE21 工序电力消费量（变压器-配变干变-浇注固化）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM07 工序产品产量（变压器-配变干变-浇注固化）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-配变干变-浇注固化-电：变压器配变干变产线浇注固化工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA；；Q变-配变干变-浇注固化-电：变压器配变干变产线浇注固化工序中电能源消费量，单位kWh；M变-配变干变-浇注固化:变压器配变干变产线浇注固化工序产品产量，单位为万kVA
396 | IND-064 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变干变产线试验工序每万kVA综合能耗 | tce/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KT09 工序综合能源消费量（变压器-配变干变-试验）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM08 工序产品产量（变压器-配变干变-试验）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | e变-配变干变-试验:变压器配变干变产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA；；E变-配变干变-试验：变压器配变干变产线试验工序综合能源消费量，单位tce；M变-配变干变-试验:变压器配变干变产线试验工序产品产量，单位为万kVA
397 | IND-065 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 变压器配变干变产线试验工序每万kVA电耗 | kWh/万kVA | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE22 工序电力消费量（变压器-配变干变-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM08 工序产品产量（变压器-配变干变-试验）（万kVA） | 见「03-指标清单」 | q变-配变干变-试验-电：变压器配变干变产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA；；Q变-配变干变-试验-电：变压器配变干变产线试验工序中电能源消费量，单位kWh；M变-配变干变-试验:变压器配变干变产线试验工序产品产量，单位为万kVA
398 | IND-066 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金加工） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 中低压开关柜钣金加工工序万元产值电耗，产值取产品产值 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE08 工序电力消费量（中低压开关柜-钣金加工）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG08 工序产品产值（中低压开关柜-钣金加工）（万元） | 见「03-指标清单」 | u柜-加工-电：中低压开关柜钣金加工工序中单位产值电耗，单位为kWh/万元；；Q柜-加工-电：中低压开关柜钣金加工工序中电能源消费量，单位kWh；G柜-加工:中低压开关柜钣金加工工序产品产值，单位为万元
399 | IND-067 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金喷涂） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 中低压开关柜钣金喷涂工序万元产值电耗 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE09 工序电力消费量（中低压开关柜-钣金喷涂）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG09 工序产品产值（中低压开关柜-钣金喷涂）（万元） | 见「03-指标清单」 | u柜-喷涂-电：中低压开关柜钣金喷涂工序中单位产品产值电耗，单位为kWh/万元；；Q柜-喷涂-电：中低压开关柜钣金喷涂工序中电能源消费量，单位kWh；G柜-喷涂:中低压开关柜钣金喷涂工序产品产值，单位为万元
400 | IND-068 | 单位产值电耗（套管-干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 套管干燥工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE30 工序电力消费量（套管-干燥）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG16 工序产品产值（套管-干燥）（万元） | 见「03-指标清单」 | u套-干燥-电:套管干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；Q套-干燥=电：套管干燥工序电能源消费量，单位kWh；G套-干燥:套管干燥工序产品产值，单位为万元
401 | IND-069 | 单位产值电耗（套管-卷制），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 套管卷制工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE29 工序电力消费量（套管-卷制）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG15 工序产品产值（套管-卷制）（万元） | 见「03-指标清单」 | u套-卷制-电:套管卷制工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；Q套-卷制=电：套管卷制工序电能源消费量，单位kWh；G套-卷制:套管卷制工序产品产值，单位为万元
402 | IND-070 | 单位产值电耗（套管-试验），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 套管试验工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE31 工序电力消费量（套管-试验）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG17 工序产品产值（套管-试验）（万元） | 见「03-指标清单」 | u套-试验-电:套管试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；Q套-试验=电：套管试验工序电能源消费量，单位kWh；G套-试验:套管试验工序产品产值，单位为万元
403 | IND-071 | 单位产值综合能耗（互感器-干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 互感器干燥工序每万元产值综合能耗。 电和蒸汽都有，蒸汽用的多，80%蒸汽 | tce/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KT01 工序综合能源消费量（互感器-干燥）（tce） ｜ 分母 · VAL-KG13 工序产品产值（互感器-干燥）（万元） | 见「03-指标清单」 | g互-干燥:互感器干燥工序单位产值能耗，单位为tce/万元；；E互-干燥：互感器干燥工序综合能源消费量，单位tce；G互-干燥:互感器干燥工序产品产值，单位为万元
404 | IND-072 | 单位产值电耗（互感器-干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 互感器干燥工序每万元产值电耗 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE13 工序电力消费量（互感器-干燥）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG13 工序产品产值（互感器-干燥）（万元） | 见「03-指标清单」 | u互-干燥-电:互感器干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；Q互-干燥=电：互感器干燥工序电能源消费量，单位kWh；G互-干燥:互感器干燥工序产品产值，单位为万元
405 | IND-073 | 单位产值蒸汽消耗（互感器-干燥） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 互感器干燥工序每万元产值蒸汽消耗 | t/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KS01 工序蒸汽消费量（互感器-干燥）（t） ｜ 分母 · VAL-KG13 工序产品产值（互感器-干燥）（万元） | 见「03-指标清单」 | u互-干燥-蒸汽:互感器干燥工序单位产值蒸汽消耗，单位为t/万元；；Q互-干燥-蒸汽：互感器干燥工序蒸汽能源消费量，单位t；G互-干燥:互感器干燥工序产品产值，单位为万元
406 | IND-074 | 单位产值电耗（互感器-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 互感器试验工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE14 工序电力消费量（互感器-试验）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG14 工序产品产值（互感器-试验）（万元） | 见「03-指标清单」 | u互-试验-电:互感器试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；Q互-试验=电：互感器试验工序电能源消费量，单位kWh；G互-试验:互感器试验工序产品产值，单位为万元
407 | IND-075 | 单位产值电耗（二次-SMT贴片） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 二次-SMT贴片工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE10 工序电力消费量（二次-SMT贴片）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG10 工序产品产值（二次-SMT贴片）（万元） | 见「03-指标清单」 | u二次-贴片-电:二次-SMT贴片工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；Q二次-贴片=电：二次-SMT贴片工序电能源消费量，单位kWh；G二次-贴片:二次-SMT贴片工序产品产值，单位为万元
408 | IND-076 | 单位产值电耗（二次-高温老化） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 二次-高温老化工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE12 工序电力消费量（二次-高温老化）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG12 工序产品产值（二次-高温老化）（万元） | 见「03-指标清单」 | u二次-高温-电:二次-高温老化工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；Q二次-高温=电：二次-高温老化工序电能源消费量，单位kWh；G二次-高温:二次-高温老化工序产品产值，单位为万元
409 | IND-077 | 单位产值电耗（二次-波峰焊） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 二次-波峰焊工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE11 工序电力消费量（二次-波峰焊）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG11 工序产品产值（二次-波峰焊）（万元） | 见「03-指标清单」 | u二次-波峰焊-电:二次-波峰焊工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；Q二次-波峰焊=电：二次-波峰焊工序电能源消费量，单位kWh；G二次-波峰焊:二次-波峰焊工序产品产值，单位为万元
410 | IND-078 | 单位产量电耗（电容器-芯子卷绕） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 电容器芯子卷绕工序每万元产值电耗。 | kWh/kvar | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE36 工序电力消费量（电容器-芯子卷绕）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM17 工序产品产量（电容器-芯子卷绕）（kvar） | 见「03-指标清单」 | q容-卷绕-电：电容器芯子卷绕工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar；；Q容-卷绕-电：电容器芯子卷绕工序中电能源消费量，单位kWh；M容-卷绕:电容器芯子卷绕工序产品产量，单位为kvar
411 | IND-079 | 单位产量电耗（电容器-真空浸渍） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 电容器真空浸渍工序每万元产值电耗。 | kWh/kvar | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE35 工序电力消费量（电容器-真空浸渍）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM16 工序产品产量（电容器-真空浸渍）（kvar） | 见「03-指标清单」 | q容-真空-电：电容器真空浸渍工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar；；Q容-真空-电：电容器真空浸渍工序中电能源消费量，单位kWh；M容-真空:电容器真空浸渍工序产品产量，单位为kvar
412 | IND-080 | 单位产量电耗（电容器-喷漆） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 电容器喷漆工序每万元产值电耗。 | kWh/kvar | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE34 工序电力消费量（电容器-喷漆）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM15 工序产品产量（电容器-喷漆）（kvar） | 见「03-指标清单」 | q容-喷漆-电：电容器喷漆工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar；；Q容-喷漆-电：电容器喷漆工序中电能源消费量，单位kWh；M容-喷漆:电容器喷漆工序产品产量，单位为kvar
413 | IND-081 | 单位产量电耗（电容器-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 电容器试验工序每万元产值电耗。 | kWh/kvar | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE37 工序电力消费量（电容器-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM18 工序产品产量（电容器-试验）（kvar） | 见「03-指标清单」 | q容-试验-电：电容器试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar；；Q容-试验-电：电容器试验工序中电能源消费量，单位kWh；M容-试验:电容器试验工序产品产量，单位为kvar
414 | IND-082 | 单位产值电耗（干式电抗器-固化） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 干式电抗器-固化工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE32 工序电力消费量（干式电抗器-固化）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG18 工序产品产值（干式电抗器-固化）（万元） | 见「03-指标清单」 | u抗-固化-电:干式电抗器固化工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；Q抗-固化=电：干式电抗器固化工序电能源消费量，单位kWh；G抗-固化:干式电抗器固化工序产品产值，单位为万元
415 | IND-083 | 单位产值电耗（干式电抗器-试验） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 干式电抗器-试验工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE33 工序电力消费量（干式电抗器-试验）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG19 工序产品产值（干式电抗器-试验）（万元） | 见「03-指标清单」 | u抗-试验-电:干式电抗器试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；Q抗-试验=电：干式电抗器试验工序电能源消费量，单位kWh；G抗-试验:干式电抗器试验工序产品产值，单位为万元
416 | IND-084 | 单位产值电耗（GIL-螺旋焊管生产) | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | GIL螺旋焊管生产工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE03 工序电力消费量（GIL-螺旋焊管生产）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG03 工序产品产值（GIL-螺旋焊管生产）（万元） | 见「03-指标清单」 | uGIL-螺旋焊管-电:GIL螺旋焊管生产工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；QGIL-螺旋焊管=电：GIL螺旋焊管生产工序电能源消费量，单位kWh；GGIL-螺旋焊管:GIL螺旋焊管生产工序产品产值，单位为万元
417 | IND-085 | 单位产值电耗（GIL-测试) | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | GIL-测试工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE01 工序电力消费量（GIL-测试）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG01 工序产品产值（GIL-测试）（万元） | 见「03-指标清单」 | uGIL-测试-电:GIL测试工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；QGIL-测试=电：GIL测试工序电能源消费量，单位kWh；GGIL-测试:GIL测试工序产品产值，单位为万元
418 | IND-086 | 单位产值电耗（GIL-绝缘子生产) | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | GIL-绝缘子生产工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE02 工序电力消费量（GIL-绝缘子生产）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG02 工序产品产值（GIL-绝缘子生产）（万元） | 见「03-指标清单」 | uGIL-绝缘-电:GIL绝缘子生产工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；QGIL-绝缘=电：GIL绝缘子生产工序电能源消费量，单位kWh；GGIL-绝缘:GIL绝缘子生产工序产品产值，单位为万元
419 | IND-087 | 单位产值电耗（GIS-抽真空) | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | GIS-抽真空工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE05 工序电力消费量（GIS-抽真空）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG05 工序产品产值（GIS-抽真空）（万元） | 见「03-指标清单」 | uGIS-真空-电:GIS抽真空工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；QGIS-真空=电：GIS抽真空工序电能源消费量，单位kWh；GGIS-真空:GIS抽真空工序产品产值，单位为万元
420 | IND-088 | 单位产值电耗（GIS-绝缘件干燥) | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | GIS-绝缘件干燥工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE07 工序电力消费量（GIS-绝缘件干燥）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG07 工序产品产值（GIS-绝缘件干燥）（万元） | 见「03-指标清单」 | uGIS-干燥-电:GIS绝缘件干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；QGIS-干燥=电：GIS绝缘件干燥工序电能源消费量，单位kWh；GGIS-干燥:GIS绝缘件干燥工序产品产值，单位为万元
421 | IND-089 | 单位产值电耗（GIS-工频耐压试验) | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | GIS-工频耐压试验工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE04 工序电力消费量（GIS-工频耐压试验）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG04 工序产品产值（GIS-工频耐压试验）（万元） | 见「03-指标清单」 | uGIS-试验-电:GIS工频耐压试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；QGIS-试验=电：GIS工频耐压试验工序电能源消费量，单位kWh；GGIS-试验:GIS工频耐压试验工序产品产值，单位为万元
422 | IND-090 | 单位产值电耗（GIS-空调恒温除湿) | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | GIS-空调恒温除湿工序每万元产值电耗。 | kWh/万元 | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE06 工序电力消费量（GIS-空调恒温除湿）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG06 工序产品产值（GIS-空调恒温除湿）（万元） | 见「03-指标清单」 | uGIS-除湿-电:GIS空调恒温除湿工序单位产值电耗，单位为kWh/万元；；QGIS-除湿=电：GIS空调恒温除湿工序电能源消费量，单位kWh；GGIS-除湿:GIS空调恒温除湿工序产品产值，单位为万元
423 | IND-091 | 单位产量电耗（非晶合金铁心-退火） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 生产每t非晶合金铁心，退火工序耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE59 工序电力消费量（非晶合金铁心-退火）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM40 工序产品产量（非晶合金铁心-退火）（t） | 见「03-指标清单」 | q非晶-退火-电：非晶合金铁心退火工序中单位产品电耗，单位为kWh/t；；Q非晶-退火-电：非晶合金铁心退火工序中电能源消费量，单位kWh；M非晶-退火:非晶合金铁心退火工序产品产量，单位为t
424 | IND-092 | 单位产量电耗（硅钢铁心-纵剪） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 生产每t硅钢铁心，纵剪工序耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE40 工序电力消费量（硅钢铁心-纵剪）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM21 工序产品产量（硅钢铁心-纵剪）（t） | 见「03-指标清单」 | q硅钢-纵剪-电：硅钢铁心纵剪工序中单位产品电耗，单位为kWh/t；；Q硅钢-纵剪-电：硅钢铁心纵剪工序中电能源消费量，单位kWh；M硅钢-纵剪:硅钢铁心纵剪工序产品产量，单位为t
425 | IND-093 | 单位产量电耗（硅钢铁心-中型叠装） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 生产每t硅钢铁心，中型叠装工序耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE38 工序电力消费量（硅钢铁心-中型叠装）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM19 工序产品产量（硅钢铁心-中型叠装）（t） | 见「03-指标清单」 | q硅钢-中型叠装-电：硅钢铁心中型叠装工序中单位产品电耗，单位为kWh/t；；Q硅钢-中型叠装-电：硅钢铁心中型叠装工序中电能源消费量，单位kWh；M硅钢-中型叠装:硅钢铁心中型叠装工序产品产量，单位为t
426 | IND-094 | 单位产量电耗（硅钢铁心-大型叠装） | 指标·关键工序 | 指标值 |  |  |  | 指标 / 关键工序 | 生产每t硅钢铁心，大型叠装工序耗电量 | kWh/t | 数值 | — | — | — | 电装管理要求 | 由基础数据项按公式计算 | 系统自动计算 | 关键工序 | — | 电装集控中心 | 由本指标公式决定 | 分子 · EN-KE39 工序电力消费量（硅钢铁心-大型叠装）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM20 工序产品产量（硅钢铁心-大型叠装）（t） | 见「03-指标清单」 | q硅钢-大型叠装-电：硅钢铁心大型叠装工序中单位产品电耗，单位为kWh/t；；Q硅钢-大型叠装-电：硅钢铁心大型叠装工序中电能源消费量，单位kWh；M硅钢-大型叠装:硅钢铁心大型叠装工序产品产量，单位为t

## 03-指标清单
指标编码 | 指标名称 | 指标体系 | 所属中心 | 指标层级 | 指标定义 | 规范计算公式（按参数编码） | 最小颗粒度输入项 | 指标说明（原表） | 指标单位 | 指标类别 | 指标来源 | 指标用途 | 覆盖范围 | 所需各单位数据 | 各单位所需开展工作 | 依赖基础参数 | 开发实现要点 | 参数构成（细分项）
IND-001 | 产品碳足迹 | 整体指标 | 集采中心 | 产品 | 引用GB/T 24067、ISO14067，主要管理摇篮到大门阶段的产品碳足迹。 | 按 GB/T 24067、ISO 14067 方法核算（摇篮到大门） | — | 实时数据，产品碳足迹值 | tCo2/台套，tCo2/km等 | 产品 | 外部要求（应对CBAM及绿色招采) | 自动计算，减少收资，快速应对客户招采对碳足迹的要求 | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 衡变：本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技、珠峰硅钢 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 生产工单、物料、能耗数据。 | 各项目公司部署电装下发的碳足迹数据采集模块，开展实施工作，包括：（1）进行相关配置；（2）打通BOM、工单、能源类数据，进行联调。所需开展实施工作明细后续下发指导手册。 |  | 组织级口径，按项目公司分别计算后再汇总。 | 源表未给出可计算的输入参数，须按 GB/T 24067 / ISO 14067 方法另建核算模型（涉及原材料消耗、各类排放因子等），建议单独出具碳足迹核算附表。
IND-002 | 开展产品碳足迹分析占比 | 整体指标 | 集采中心 | 工厂 | 指统计期内开展主要产品碳足迹分析的产品类别数量占主要产品类别总数的比值 | CAR-010 ÷ CAR-011 × 100 | CAR-010 CAR-011 | 月度指标。 Rcf：开展产品碳足迹分析占比； Ncf:开展主要产品碳足迹分析的产品类别数量; N:主要产品类别总数 | % | 工厂 | 国家级零碳工厂 | 支撑绿色低碳管理体系、绿色低碳发展规划、温室气体盘查、能源管理体系、清洁生产、零碳工厂、绿色工厂等工作的开展 | — | 产品碳足迹系统提供开展产品碳足迹计算的产品种类明细。从ERP系统获取各单位全部产品种类明细。 | 完成碳足迹数据采集模块的部署、配置，在电装统一部署的碳足迹在线核算及报告系统中完成能源-生产绑定工作。 | CAR-010、CAR-011 | 组织级口径，按项目公司分别计算后再汇总。 | 分子 · CAR-010 开展碳足迹分析的产品类别数量（个） ｜ 分母 · CAR-011 主要产品类别总数（个）
IND-003 | 综合能源消费量 | 整体指标 | 集控中心 | 工厂 | 指统计期内组织综合能源消费的总吨标准煤 | Σ( EN-015 × EN-016 ) ÷ 1000 | EN-014 EN-015 EN-016 | 月度指标 E：综合能源消耗量，单位为tce n：消耗的能源种类数 Ei:实际消耗的第i种能源量 ki:第i种能源的折标准煤系数 | tce | 工厂 | 国家级零碳工厂 | — | — | 电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的消耗量。其中核算综合能源消费量时，电力折标煤系数用当量值。 | 1、各经营单位及项目公司完成电力、蒸汽、热力能源数据采集，并通过系统自动上送电装； 2、各经营单位及项目公司在集控中心开放的录入界面中按月录入购买绿电、绿证量，及按月录入难以自动采集的天然气、柴油、煤油、汽油（若能自动采集，则优先取自动采集数据，并通过系统自动上送电装）。 3、相关折标煤系数、碳排放因子由电装统一维护，各类指标电装统一计算。 | EN-014、EN-015、EN-016 | 组织级口径，按项目公司分别计算后再汇总。 | 维度 · EN-014 消耗的能源种类数（个） ｜ 因子 · EN-015 第 i 种能源消费量（各品种原单位） ｜ 系数 · EN-016 第 i 种能源折标准煤系数（kgce/单位或 tce/单位）
IND-004 | 总碳排放量 | 整体指标 | 集控中心 | 工厂 | 指统计期内企业组织产生的二氧化碳总排放量 | ( CAR-002 + CAR-003 + CAR-004 + CAR-006 ) − ( CAR-005 + CAR-007 + CAR-008 ) | CAR-002 CAR-003 CAR-004 CAR-005 CAR-006 CAR-007 CAR-008 | 月度指标。由于电装产业在生产过程碳排放、回收利用中固碳非常少，且数据难统计，本次考虑能源碳排放。 C：二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； C燃烧：化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量总和，单位为吨二氧化碳（tCO2） C过程：过程二氧化碳排放量总和，单位为吨二氧化碳（tCO2） C购入电：购入的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C输出电：输出的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C购入热：购入的热力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C输出热：输出的热力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C回收利用：化石燃料燃烧、工艺过程产生的二氧化碳经回收作为生产原料自用或作为产品外供并确保未再次排放所对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2） | tCO2 | 工厂 | 国家级零碳工厂 | — | — | 电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的月度消耗量。电力消费量计算碳排放取省级电力平均二氧化碳排放因子。 | — | CAR-002、CAR-003、CAR-004、CAR-005、CAR-006、CAR-007、CAR-008 | 组织级口径，按项目公司分别计算后再汇总。 | 加项 · CAR-002 化石燃料燃烧排放量（tCO2） ｜ 加项 · CAR-003 过程排放量（tCO2） ｜ 加项 · CAR-004 购入电力排放量（tCO2） ｜ 扣减项 · CAR-005 输出电力排放量（tCO2） ｜ 加项 · CAR-006 购入热力排放量（tCO2） ｜ 扣减项 · CAR-007 输出热力排放量（tCO2） ｜ 扣减项 · CAR-008 二氧化碳回收利用量（tCO2）
IND-005 | 单位能耗碳排放 | 整体指标 | 集控中心 | 工厂 | 指统计期内每消费一吨标准煤产生的二氧化碳排放量 | CAR-001 ÷ EN-013 | CAR-001 EN-013 | 月度指标。 I:单位能耗碳排放 C：二氧化碳排放量，单位为tCO2 E：综合能源消耗量，单位为tce | tCO2/tce | 工厂 | 国家级零碳工厂 | — | — | 分子与分母的核算范围须保持一致。提供电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的消耗量。其中电力消费量折算标煤按照等价值计算（电力标煤系数优先使用所在省的平均发电煤耗，无法获取的，使用0.2856kgce/kWh） | — | CAR-001、EN-013 | 组织级口径，按项目公司分别计算后再汇总。 | 分子 · CAR-001 二氧化碳排放量（tCO2） ｜ 分母 · EN-013 综合能源消费量（tce）
IND-006 | 非化石能源消费占比 | 整体指标 | 集控中心 | 工厂 | 指统计期内非化石能源消费量与综合能源消费量的比值 | EN-019 ÷ EN-018 × 100 | EN-019 EN-018 | 月度指标，交易绿电、绿证可纳入分子。 r：非化石能源消费占比 R:各类非化石能源消费量(不含作为原料使用的能源)，单位为tce E:综合能源消费量（不含作为原料使用的能源）,单位为tce | % | 工厂 | 国家级零碳工厂 | — | — | ①绿电等非化石能源的月度消耗量； ②电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的消耗量。 | — | EN-018、EN-019 | 组织级口径，按项目公司分别计算后再汇总。 | 分子 · EN-019 非化石能源消费量（不含原料用能）（tce） ｜ 分母 · EN-018 综合能源消费量（不含原料用能）（tce）
IND-007 | 非化石能源电力消费物理认定量占比 | 整体指标 | 集控中心 | 工厂 | 指统计期内具备物理可溯源条件的非化石能源电力消费量占同期总用电量的比值。 | EN-005 ÷ EN-020 × 100 | EN-005 EN-020 | 月底指标，交易绿电、绿证不纳入分子。 Eui:非化石能源电力消费物理认定量占比； Ez:具备物理可溯源条件的非化石能源电力消费量，单位为kWh; Q:总用电量，单位为千kWh | % | 工厂 | 国家级零碳工厂 | — | — | 月度总用电量和具备物理可溯源条件的非化石能源电力消耗量（如自建消纳绿电及非自建绿电直连量） | — | EN-005、EN-020 | 组织级口径，按项目公司分别计算后再汇总。 | 分子 · EN-005 非化石能源电力消费物理认定量（kWh） ｜ 分母 · EN-020 总用电量（kWh）
IND-008 | 单位工业增加值能耗 | 整体指标 | 集控中心 | 工厂 | 指统计期内综合能源消费量与工业增加值的比值 | EN-013 ÷ VAL-001 | EN-013 VAL-001 | 月度指标，年度重新汇算。 Enva:单位工业增加值能耗，单位为tce/万元； E：综合能源消费量，单位tce Gnva:工业增加值，单位为万元 | tce/万元 | 工厂 | 国家级零碳工厂 | — | — | ①企业月度工业增加值； ②电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的消耗量。 | 各经营单位及项目公司在集控中心开放的界面中录入企业工业增加值，月度估算，年度汇算。 | EN-013、VAL-001 | 组织级口径，按项目公司分别计算后再汇总。 | 分子 · EN-013 综合能源消费量（tce） ｜ 分母 · VAL-001 工业增加值（万元）
IND-009 | 节能装备应用占比 | 整体指标 | 集控中心 | 工厂 | 指统计期内达到或优于能效强制性国家标准 2 级水平和《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》节能水平的装备累计额定总功率占纳入统计范围装备累计额定总功率的比例 | EQ-001 ÷ EQ-002 × 100 | EQ-001 EQ-002 | 月度指标。 S：节能装备应用占比； Res:达到或优于能效强制性国家标准 2 级水平和《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》节能水平的装备累计额定总功率，单位为kW。 Ets:纳入统计范围装备累计额定总功率，单位为kW。纳入统计范围的装备需有适用的能效强制性国家标准，包括但不限于电动机、变压器、工业锅炉、风机、容积式空气压缩机、工业制冷设备、热泵等；无适用标准的装备不纳入统计。 | % | 工厂 | 国家级零碳工厂 | — | — | ①达到要求节能水平的装备累计额定总功率。 ②企业所有装备累计额定总功率。 | 各经营单位及项目公司在集控中心开放的界面中录入节能装备明细、所有装备明细，增量更新。 | EQ-001、EQ-002 | 组织级口径，按项目公司分别计算后再汇总。 | 分子 · EQ-001 节能装备累计额定总功率（kW） ｜ 分母 · EQ-002 纳入统计范围装备累计额定总功率（kW）
IND-010 | 单位产值能耗 | 整体指标 | 集控中心 | 工厂 | 指统计期内综合能源消费量与产品产值的比值 | EN-013 ÷ VAL-002 | EN-013 VAL-002 | 月度指标。 g:单位产值能耗，单位为tce/万元； E：综合能源消费量，单位tce G:产品产值，单位为万元 | tce/万元 | 工厂 | 股份管理要求 | — | — | ①各单位产值，其中线缆产值到产线，从大数据平台获取，日更新。变压器产值到项目公司，从经营日报管理系统获取，日更新。 ②电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的消耗量。 | 线缆产值在电装大数据平台，变压器产值在经营日报管理系统，以各经营单位及项目公司为对象进行计算。 | EN-013、VAL-002 | 组织级口径，按项目公司分别计算后再汇总。 | 分子 · EN-013 综合能源消费量（tce） ｜ 分母 · VAL-002 产品产值（万元）
IND-011 | 水资源消耗量 | 整体指标 | 集控中心 | 工厂 | 指企业在一定时期内，实际用于生产、生活等用途中未返回环境或未再次回用的水量 | EN-026 | — | 月度指标。 | t | 工厂 | ESG要求 | — | — | ①各单位按照月度上报实际生活生产用水量； ②有中水或其他再生水使用的单位应该考虑循环使用量经计算处理后上报集团。 | 无法通过系统上送数据的单位可以手动定期录入数据 |  | 组织级口径，按项目公司分别计算后再汇总。 | 参数 · EN-026 用水量（总量）（t）
IND-012 | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 产品管控 | 集控中心 | 工厂 | 指统计期内综合能源总消费量与产品产量的比值 | EN-P01 ÷ OUT-P01 | EN-P01 OUT-P01 | 月度指标。 e:单位产品能耗，单位为tce/产品单位； E：综合能源消费量，单位tce M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | tce/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | 工厂 | 电装管理要求 | 电装内部管理，实现同类型产品横向（不同单位间）、纵向（不同时间段间）对比分析，实现与行业基准、行业标杆的对比 | 沈变：沈变本部 衡变：本部、湖南电气、特能建 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | ①订单产量、订单型号； ②订单所消耗能源量：电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力等。 ③型号-产品种类-产线的对应关系。 | 1、各项目公司完成关键工序、车间用能的采集，并对接至本地数据采集模块； 2、各项目公司在碳足迹在线核算及报告系统，生产-能源绑定模块完成生产管理单元与能耗计量的绑定； 3、各项目公司按标准接口将生产工单传送至本地数据采集模块。 | EN-P01、OUT-P01 | 须先建立「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」映射并完成能源分摊。 | 分子 · EN-P01 产品综合能源消费量（型号口径）（tce） ｜ 分母 · OUT-P01 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类）（万kVA / 万km·mm² / 台套 等）
IND-013 | 单位产品电耗 | 产品管控 | 集控中心 | 公司级 | 指统计期内电能源消费量（包括公辅设备）与产品产量的比值 | EN-P02 ÷ OUT-P01 | EN-P02 OUT-P01 | 月度指标。 q电:单位产品电耗，单位为kWh/产品单位； Q电：电能源消费量，单位kWh M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | kWh/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | 公司级 | 电装管理要求 | — | — | ①订单产量、订单型号； ②订单所消耗电（包括市电和绿电）。 ③型号-产品种类-产线的对应关系。 | — | EN-P02、OUT-P01 | 须先建立「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」映射并完成能源分摊。 | 分子 · EN-P02 产品电力消费量（型号口径）（kWh） ｜ 分母 · OUT-P01 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类）（万kVA / 万km·mm² / 台套 等）
IND-014 | 单位产品蒸汽消耗 | 产品管控 | 集控中心 | 公司级 | 指统计期内蒸汽能源消费量与产品产量的比值 | EN-P03 ÷ OUT-P01 | EN-P03 OUT-P01 | 月度指标。 q蒸汽:单位产品蒸汽消耗，单位为GJ/产品单位； Q蒸汽：蒸汽能源消费量，单位GJ M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | GJ/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | 公司级 | 电装管理要求 | — | — | ①订单产量、订单型号； ②订单所消耗蒸汽。 ③型号-产品种类-产线的对应关系。 | — | EN-P03、OUT-P01 | 须先建立「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」映射并完成能源分摊。 | 分子 · EN-P03 产品蒸汽消费量（型号口径）（GJ） ｜ 分母 · OUT-P01 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类）（万kVA / 万km·mm² / 台套 等）
IND-015 | 单位产品天然气消耗 | 产品管控 | 集控中心 | 公司级 | 指统计期内天然气能源消费量与产品产量的比值 | EN-P04 ÷ OUT-P01 | EN-P04 OUT-P01 | 月度指标。 q天然气:单位产品天然气消耗，单位为m³/产品单位； Q天然气：天然气能源消费量，单位m³ M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | m³/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | 公司级 | 电装管理要求 | — | — | ①订单产量、订单型号； ②订单所消耗天然气。 ③型号-产品种类-产线的对应关系。 | — | EN-P04、OUT-P01 | 须先建立「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」映射并完成能源分摊。 | 分子 · EN-P04 产品天然气消费量（型号口径）（m³） ｜ 分母 · OUT-P01 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类）（万kVA / 万km·mm² / 台套 等）
IND-016 | 单位产品水耗 | 产品管控 | 集控中心 | 公司级 | 指统计期内水能源消费量与产品产量的比值 | EN-P05 ÷ OUT-P01 | EN-P05 OUT-P01 | 月度指标。 q水:单位产品水耗，单位为t/产品单位； Q水：水能源消费量，单位t M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | t/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | 公司级 | 电装管理要求 | — | — | ①订单产量、订单型号； ②订单所消耗水。 ③型号-产品种类-产线的对应关系。 | — | EN-P05、OUT-P01 | 须先建立「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」映射并完成能源分摊。 | 分子 · EN-P05 产品水消费量（型号口径）（t） ｜ 分母 · OUT-P01 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类）（万kVA / 万km·mm² / 台套 等）
IND-017 | 吨铜电耗（线缆-导线-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆导线产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | EN-KE46 ÷ OUT-KM27 | EN-KE46 OUT-KM27 | 月度指标 q线缆-导线-拉丝Cu-电：导线产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-导线-拉丝Cu-电：导线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-导线-拉丝Cu:导线产线中拉丝工序铜产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | 电装内部管理，管控高能耗工序，用指标牵引项目公司主动节能，通过数据分析挖掘节能空间 | 鲁缆本部、新疆线缆厂、德缆公司 | ①导线产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。 | EN-KE46、OUT-KM27 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE46 工序电力消费量（线缆-导线-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM27 工序产品产量（线缆-导线-拉丝·铜）（t）
IND-018 | 吨铝电耗（线缆-导线-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆导线产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | EN-KE47 ÷ OUT-KM28 | EN-KE47 OUT-KM28 | 月度指标 q线缆-导线-拉丝Al-电：导线产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-导线-拉丝Al-电：导线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-导线-拉丝Al:导线产线中拉丝工序铝产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①导线产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。 | EN-KE47、OUT-KM28 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE47 工序电力消费量（线缆-导线-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM28 工序产品产量（线缆-导线-拉丝·铝）（t）
IND-019 | 吨铜电耗（线缆-布电线-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆布电线产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | EN-KE48 ÷ OUT-KM29 | EN-KE48 OUT-KM29 | 月度指标 q线缆-布电线-拉丝Cu-电：布电线产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-布电线-拉丝Cu-电：布电线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-布电线-拉丝Cu:布电线产线中拉丝工序铜产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司 | ①布电线产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。 | EN-KE48、OUT-KM29 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE48 工序电力消费量（线缆-布电线-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM29 工序产品产量（线缆-布电线-拉丝·铜）（t）
IND-020 | 吨铝电耗（线缆-布电线-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆布电线产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | EN-KE49 ÷ OUT-KM30 | EN-KE49 OUT-KM30 | 月度指标 q线缆-布电线-拉丝Al-电：布电线产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-布电线-拉丝Al-电：布电线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-布电线-拉丝Al:布电线产线中拉丝工序铝产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①布电线产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。 | EN-KE49、OUT-KM30 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE49 工序电力消费量（线缆-布电线-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM30 工序产品产量（线缆-布电线-拉丝·铝）（t）
IND-021 | 吨铜电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆高压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | EN-KE57 ÷ OUT-KM38 | EN-KE57 OUT-KM38 | 月度指标 q线缆-高压电缆-拉丝Cu-电：高压电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-高压电缆-拉丝Cu-电：高压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-高压电缆-拉丝Cu:高压电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 鲁缆本部 | ①高压电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。 | EN-KE57、OUT-KM38 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE57 工序电力消费量（线缆-高压电缆-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM38 工序产品产量（线缆-高压电缆-拉丝·铜）（t）
IND-022 | 吨铝电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆高压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | EN-KE58 ÷ OUT-KM39 | EN-KE58 OUT-KM39 | 月度指标 q线缆-高压电缆-拉丝Al-电：高压电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-高压电缆-拉丝Al-电：高压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-高压电缆-拉丝Al:高压电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①高压电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。 | EN-KE58、OUT-KM39 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE58 工序电力消费量（线缆-高压电缆-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM39 工序产品产量（线缆-高压电缆-拉丝·铝）（t）
IND-023 | 高压交联（干法）（线缆-高压电缆-交联） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆高压电缆产线，交联工序，单位产量耗电量。 | EN-KE56 ÷ OUT-KM37 | EN-KE56 OUT-KM37 | 月度指标 q线缆-高压电缆-交联-电：高压电缆产线中交联工序单位产品电耗，单位为kWh/km*mm2； Q线缆-高压电缆-交联-电：高压电缆产线中交联工序电能源消费量，单位kWh M线缆-高压电缆-交联:高压电缆产线中交联工序产品产量，单位为km*mm2 | kWh/km·mm² | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①高压电缆产线交联工序耗电量 ②对应线缆产量。ERP里有，入库的公里数*截面，km*mm2 | 采集高压产线交联设备的电耗，统计对应线缆产量，上送电装集控中心。 | EN-KE56、OUT-KM37 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE56 工序电力消费量（线缆-高压电缆-交联）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM37 工序产品产量（线缆-高压电缆-交联）（km·mm²）
IND-024 | 吨铜电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆中压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | EN-KE42 ÷ OUT-KM23 | EN-KE42 OUT-KM23 | 月度指标 q线缆-中压电缆-拉丝Cu-电：中压电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-中压电缆-拉丝Cu-电：中压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-中压电缆-拉丝Cu:中压电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司 | ①中压电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。 | EN-KE42、OUT-KM23 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE42 工序电力消费量（线缆-中压电缆-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM23 工序产品产量（线缆-中压电缆-拉丝·铜）（t）
IND-025 | 吨铝电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆中压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | EN-KE43 ÷ OUT-KM24 | EN-KE43 OUT-KM24 | 月度指标 q线缆-中压电缆-拉丝Al-电：中压电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-中压电缆-拉丝Al-电：中压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-中压电缆-拉丝Al:中压电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①中压电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。 | EN-KE43、OUT-KM24 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE43 工序电力消费量（线缆-中压电缆-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM24 工序产品产量（线缆-中压电缆-拉丝·铝）（t）
IND-026 | 中压交联（干法）（线缆-中压电缆-交联） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆中压电缆产线，交联工序，单位产量耗电量。 | EN-KE41 ÷ OUT-KM22 | EN-KE41 OUT-KM22 | 月度指标 q线缆-中压电缆-交联-电：中压电缆产线中交联工序单位产品电耗，单位为kWh/km*mm2； Q线缆-中压电缆-交联-电：中压电缆产线中交联工序电能源消费量，单位kWh M线缆-中压电缆-交联:中压电缆产线中交联工序产品产量，单位为km*mm2 | kWh/km·mm² | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①中压电缆产线交联工序耗电量 ②对应线缆产量。ERP里有，入库的公里数*截面，km*mm2 | 采集中压产线交联设备的电耗，统计对应线缆产量，上送电装集控中心。 | EN-KE41、OUT-KM22 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE41 工序电力消费量（线缆-中压电缆-交联）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM22 工序产品产量（线缆-中压电缆-交联）（km·mm²）
IND-027 | 吨铜电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆低压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | EN-KE44 ÷ OUT-KM25 | EN-KE44 OUT-KM25 | 月度指标 q线缆-低压电缆-拉丝Cu-电：低压电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-低压电缆-拉丝Cu-电：低压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-低压电缆-拉丝Cu:低压电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①低压电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。 | EN-KE44、OUT-KM25 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE44 工序电力消费量（线缆-低压电缆-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM25 工序产品产量（线缆-低压电缆-拉丝·铜）（t）
IND-028 | 吨铝电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆低压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | EN-KE45 ÷ OUT-KM26 | EN-KE45 OUT-KM26 | 月度指标 q线缆-低压电缆-拉丝Al-电：低压电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-低压电缆-拉丝Al-电：低压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-低压电缆-拉丝Al:低压电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①低压电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。 | EN-KE45、OUT-KM26 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE45 工序电力消费量（线缆-低压电缆-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM26 工序产品产量（线缆-低压电缆-拉丝·铝）（t）
IND-029 | 吨铜电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆特种电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | EN-KE52 ÷ OUT-KM33 | EN-KE52 OUT-KM33 | 月度指标 q线缆-特种电缆-拉丝Cu-电：特种电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-特种电缆-拉丝Cu-电：特种电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-特种电缆-拉丝Cu:特种电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①特种电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。 | EN-KE52、OUT-KM33 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE52 工序电力消费量（线缆-特种电缆-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM33 工序产品产量（线缆-特种电缆-拉丝·铜）（t）
IND-030 | 吨铝电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆特种电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | EN-KE53 ÷ OUT-KM34 | EN-KE53 OUT-KM34 | 月度指标 q线缆-特种电缆-拉丝Al-电：特种电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-特种电缆-拉丝Al-电：特种电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-特种电缆-拉丝Al:特种电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①特种电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。 | EN-KE53、OUT-KM34 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE53 工序电力消费量（线缆-特种电缆-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM34 工序产品产量（线缆-特种电缆-拉丝·铝）（t）
IND-031 | 吨铜电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆装备电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | EN-KE54 ÷ OUT-KM35 | EN-KE54 OUT-KM35 | 月度指标 q线缆-装备电缆-拉丝Cu-电：装备电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-装备电缆-拉丝Cu-电：装备电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-装备电缆-拉丝Cu:装备电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①装备电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。 | EN-KE54、OUT-KM35 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE54 工序电力消费量（线缆-装备电缆-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM35 工序产品产量（线缆-装备电缆-拉丝·铜）（t）
IND-032 | 吨铝电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆装备电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | EN-KE55 ÷ OUT-KM36 | EN-KE55 OUT-KM36 | 月度指标 q线缆-装备电缆-拉丝Al-电：装备电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-装备电缆-拉丝Al-电：装备电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-装备电缆-拉丝Al:装备电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①装备电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。 | EN-KE55、OUT-KM36 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE55 工序电力消费量（线缆-装备电缆-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM36 工序产品产量（线缆-装备电缆-拉丝·铝）（t）
IND-033 | 吨铜电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆橡套电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | EN-KE50 ÷ OUT-KM31 | EN-KE50 OUT-KM31 | 月度指标 q线缆-橡套电缆-拉丝Cu-电：橡套电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-橡套电缆-拉丝Cu-电：橡套电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-橡套电缆-拉丝Cu:橡套电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 鲁缆本部、新疆线缆厂、德缆公司 | ①橡套电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。 | EN-KE50、OUT-KM31 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE50 工序电力消费量（线缆-橡套电缆-拉丝·铜）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM31 工序产品产量（线缆-橡套电缆-拉丝·铜）（t）
IND-034 | 吨铝电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 线缆橡套电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | EN-KE51 ÷ OUT-KM32 | EN-KE51 OUT-KM32 | 月度指标 q线缆-橡套电缆-拉丝Al-电：橡套电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-橡套电缆-拉丝Al-电：橡套电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-橡套电缆-拉丝Al:橡套电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①橡套电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。 | EN-KE51、OUT-KM32 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE51 工序电力消费量（线缆-橡套电缆-拉丝·铝）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM32 工序产品产量（线缆-橡套电缆-拉丝·铝）（t）
IND-035 | 单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器特高压产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | EN-KT02 ÷ OUT-KM01 | EN-KT02 OUT-KM01 | 月度指标。 e变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-特高压-器身干燥：变压器特高压产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司 | ①变压器特高压产线器身干燥工序耗电量、蒸汽消耗量 ②对应变压器产量。 | 采集器身干燥设备的电耗、蒸汽消耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。 | EN-KT02、OUT-KM01 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KT02 工序综合能源消费量（变压器-特高压-器身干燥）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM01 工序产品产量（变压器-特高压-器身干燥）（万kVA）
IND-036 | 单位产量电耗（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器特高压产线器身干燥工序每万kVA电耗 | EN-KE15 ÷ OUT-KM01 | EN-KE15 OUT-KM01 | 月度指标 q变-特高压-器身干燥-电：变压器特高压产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-特高压-器身干燥-电：变压器特高压产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①变压器特高压产线器身干燥工序耗电量 ②对应变压器产量。 | — | EN-KE15、OUT-KM01 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE15 工序电力消费量（变压器-特高压-器身干燥）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM01 工序产品产量（变压器-特高压-器身干燥）（万kVA）
IND-037 | 单位产量蒸汽耗（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器特高压产线器身干燥工序每万kVA蒸汽耗 | EN-KS02 ÷ OUT-KM01 | EN-KS02 OUT-KM01 | 月度指标 q变-特高压-器身干燥-蒸汽：变压器特高压产线器身干燥工序中单位产品蒸汽耗，单位为t/万kVA； Q变-特高压-器身干燥-蒸汽：变压器特高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t M变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | t/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①变压器特高压产线器身干燥工序蒸汽消耗量 ②对应变压器产量。 | — | EN-KS02、OUT-KM01 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KS02 工序蒸汽消费量（变压器-特高压-器身干燥）（t） ｜ 分母 · OUT-KM01 工序产品产量（变压器-特高压-器身干燥）（万kVA）
IND-038 | 单位产量能耗（变压器-特高压-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器特高压产线试验工序每万kVA综合能耗 | EN-KT03 ÷ OUT-KM02 | EN-KT03 OUT-KM02 | 月度指标。 e变-特高压-试验:变压器特高压产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-特高压-试验：变压器特高压产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-特高压-试验:变压器特高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①变压器特高压产线试验工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。 | EN-KT03、OUT-KM02 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KT03 工序综合能源消费量（变压器-特高压-试验）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM02 工序产品产量（变压器-特高压-试验）（万kVA）
IND-039 | 单位产量电耗（变压器-特高压-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器特高压产线试验工序每万kVA电耗 | EN-KE16 ÷ OUT-KM02 | EN-KE16 OUT-KM02 | 月度指标 q变-特高压-试验-电：变压器特高压产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-特高压-试验-电：变压器特高压产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-特高压-试验:变压器特高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | — | — | EN-KE16、OUT-KM02 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE16 工序电力消费量（变压器-特高压-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM02 工序产品产量（变压器-特高压-试验）（万kVA）
IND-040 | 单位产量能耗（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器超高压产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | EN-KT04 ÷ OUT-KM03 | EN-KT04 OUT-KM03 | 月度指标。 e变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-超高压-器身干燥：变压器超高压产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司 | ①变压器超高压产线器身干燥工序耗电量、蒸汽消耗量 ②对应变压器产量。 | 采集器身干燥设备的电耗、蒸汽消耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。 | EN-KT04、OUT-KM03 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KT04 工序综合能源消费量（变压器-超高压-器身干燥）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM03 工序产品产量（变压器-超高压-器身干燥）（万kVA）
IND-041 | 单位产量电耗（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器超高压产线器身干燥工序每万kVA电耗 | EN-KE17 ÷ OUT-KM03 | EN-KE17 OUT-KM03 | 月度指标 q变-超高压-器身干燥-电：变压器超高压产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-超高压-器身干燥-电：变压器超高压产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①变压器超高压产线器身干燥工序耗电量 ②对应变压器产量。 | — | EN-KE17、OUT-KM03 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE17 工序电力消费量（变压器-超高压-器身干燥）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM03 工序产品产量（变压器-超高压-器身干燥）（万kVA）
IND-042 | 单位产量蒸汽耗（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器超高压产线器身干燥工序每万kVA蒸汽耗 | EN-KS03 ÷ OUT-KM03 | EN-KS03 OUT-KM03 | 月度指标 q变-超高压-器身干燥-蒸汽：变压器超高压产线器身干燥工序中单位产品蒸汽耗，单位为t/万kVA； Q变-超高压-器身干燥-蒸汽：变压器超高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t M变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | t/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①变压器超高压产线器身干燥工序蒸汽消耗量 ②对应变压器产量。 | — | EN-KS03、OUT-KM03 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KS03 工序蒸汽消费量（变压器-超高压-器身干燥）（t） ｜ 分母 · OUT-KM03 工序产品产量（变压器-超高压-器身干燥）（万kVA）
IND-043 | 单位产量能耗（变压器-超高压-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器超高压产线试验工序每万kVA综合能耗 | EN-KT05 ÷ OUT-KM04 | EN-KT05 OUT-KM04 | 月度指标。 e变-超高压-试验:变压器超高压产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-超高压-试验：变压器超高压产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-超高压-试验:变压器超高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①变压器超高压产线试验工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。 | EN-KT05、OUT-KM04 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KT05 工序综合能源消费量（变压器-超高压-试验）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM04 工序产品产量（变压器-超高压-试验）（万kVA）
IND-044 | 单位产量电耗（变压器-超高压-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器超高压产线试验工序每万kVA电耗 | EN-KE18 ÷ OUT-KM04 | EN-KE18 OUT-KM04 | 月度指标 q变-超高压-试验-电：变压器超高压产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-超高压-试验-电：变压器超高压产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-超高压-试验:变压器超高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | — | — | EN-KE18、OUT-KM04 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE18 工序电力消费量（变压器-超高压-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM04 工序产品产量（变压器-超高压-试验）（万kVA）
IND-045 | 单位产量能耗（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器高压产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | EN-KT14 ÷ OUT-KM13 | EN-KT14 OUT-KM13 | 月度指标。 e变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-高压-器身干燥：变压器高压产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技 | ①变压器高压产线器身干燥工序耗电量、蒸汽消耗量 ②对应变压器产量。 | 采集器身干燥设备的电耗、蒸汽消耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。 | EN-KT14、OUT-KM13 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KT14 工序综合能源消费量（变压器-高压-器身干燥）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM13 工序产品产量（变压器-高压-器身干燥）（万kVA）
IND-046 | 单位产量电耗（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器高压产线器身干燥工序每万kVA电耗 | EN-KE27 ÷ OUT-KM13 | EN-KE27 OUT-KM13 | 月度指标 q变-高压-器身干燥-电：变压器高压产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-高压-器身干燥-电：变压器高压产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①变压器高压产线器身干燥工序耗电量 ②对应变压器产量。 | — | EN-KE27、OUT-KM13 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE27 工序电力消费量（变压器-高压-器身干燥）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM13 工序产品产量（变压器-高压-器身干燥）（万kVA）
IND-047 | 单位产量蒸汽耗（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器高压产线器身干燥工序每万kVA蒸汽耗 | EN-KS04 ÷ OUT-KM13 | EN-KS04 OUT-KM13 | 月度指标 q变-高压-器身干燥-蒸汽：变压器高压产线器身干燥工序中单位产品蒸汽耗，单位为t/万kVA； Q变-高压-器身干燥-蒸汽：变压器高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t M变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | t/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①变压器高压产线器身干燥工序蒸汽消耗量 ②对应变压器产量。 | — | EN-KS04、OUT-KM13 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KS04 工序蒸汽消费量（变压器-高压-器身干燥）（t） ｜ 分母 · OUT-KM13 工序产品产量（变压器-高压-器身干燥）（万kVA）
IND-048 | 单位产量能耗（变压器-高压-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器高压产线试验工序每万kVA综合能耗 | EN-KT15 ÷ OUT-KM14 | EN-KT15 OUT-KM14 | 月度指标。 e变-高压-试验:变压器高压产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-高压-试验：变压器高压产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-高压-试验:变压器高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①变压器高压产线试验工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。 | EN-KT15、OUT-KM14 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KT15 工序综合能源消费量（变压器-高压-试验）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM14 工序产品产量（变压器-高压-试验）（万kVA）
IND-049 | 单位产量电耗（变压器-高压-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器高压产线试验工序每万kVA电耗 | EN-KE28 ÷ OUT-KM14 | EN-KE28 OUT-KM14 | 月度指标 q变-高压-试验-电：变压器高压产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-高压-试验-电：变压器高压产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-高压-试验:变压器高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | — | — | EN-KE28、OUT-KM14 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE28 工序电力消费量（变压器-高压-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM14 工序产品产量（变压器-高压-试验）（万kVA）
IND-050 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变箱变产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | EN-KT12 ÷ OUT-KM11 | EN-KT12 OUT-KM11 | 月度指标。 e变-配变箱变-器身干燥:变压器配变箱变产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变箱变-器身干燥：变压器配变箱变产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-配变箱变-器身干燥:变压器配变箱变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 衡变湖南电气、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀科技 | ①变压器配变箱变产线器身干燥工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 采集器身干燥设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。 | EN-KT12、OUT-KM11 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KT12 工序综合能源消费量（变压器-配变箱变-器身干燥）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM11 工序产品产量（变压器-配变箱变-器身干燥）（万kVA）
IND-051 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变箱变产线器身干燥工序每万kVA电耗 | EN-KE25 ÷ OUT-KM11 | EN-KE25 OUT-KM11 | 月度指标 q变-配变箱变-器身干燥-电：变压器配变箱变产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变箱变-器身干燥-电：变压器配变箱变产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变箱变-器身干燥:变压器配变箱变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | — | — | EN-KE25、OUT-KM11 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE25 工序电力消费量（变压器-配变箱变-器身干燥）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM11 工序产品产量（变压器-配变箱变-器身干燥）（万kVA）
IND-052 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变箱变产线试验工序每万kVA综合能耗 | EN-KT13 ÷ OUT-KM12 | EN-KT13 OUT-KM12 | 月度指标。 e变-配变箱变-试验:变压器配变箱变产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变箱变-试验：变压器配变箱变产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-配变箱变-试验:变压器配变箱变产线试验工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①变压器配变箱变产线试验工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。 | EN-KT13、OUT-KM12 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KT13 工序综合能源消费量（变压器-配变箱变-试验）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM12 工序产品产量（变压器-配变箱变-试验）（万kVA）
IND-053 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变箱变产线试验工序每万kVA电耗 | EN-KE26 ÷ OUT-KM12 | EN-KE26 OUT-KM12 | 月度指标 q变-配变箱变-试验-电：变压器配变箱变产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变箱变-试验-电：变压器配变箱变产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变箱变-试验:变压器配变箱变产线试验工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | — | — | EN-KE26、OUT-KM12 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE26 工序电力消费量（变压器-配变箱变-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM12 工序产品产量（变压器-配变箱变-试验）（万kVA）
IND-054 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变中特产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | EN-KT06 ÷ OUT-KM05 | EN-KT06 OUT-KM05 | 月度指标。 e变-配变中特-器身干燥:变压器配变中特产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变中特-器身干燥：变压器配变中特产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-配变中特-器身干燥:变压器配变中特产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 衡变湖南电气、衡变特能建、新变智能电气、新变京津冀科技 | ①变压器配变中特产线器身干燥工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 采集器身干燥设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。 | EN-KT06、OUT-KM05 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KT06 工序综合能源消费量（变压器-配变中特-器身干燥）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM05 工序产品产量（变压器-配变中特-器身干燥）（万kVA）
IND-055 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变中特产线器身干燥工序每万kVA电耗 | EN-KE19 ÷ OUT-KM05 | EN-KE19 OUT-KM05 | 月度指标 q变-配变中特-器身干燥-电：变压器配变中特产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变中特-器身干燥-电：变压器配变中特产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变中特-器身干燥:变压器配变中特产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | — | — | EN-KE19、OUT-KM05 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE19 工序电力消费量（变压器-配变中特-器身干燥）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM05 工序产品产量（变压器-配变中特-器身干燥）（万kVA）
IND-056 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变中特产线试验工序每万kVA综合能耗 | EN-KT07 ÷ OUT-KM06 | EN-KT07 OUT-KM06 | 月度指标。 e变-配变中特-试验:变压器配变中特产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变中特-试验：变压器配变中特产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-配变中特-试验:变压器配变中特产线试验工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①变压器配变中特产线试验工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。 | EN-KT07、OUT-KM06 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KT07 工序综合能源消费量（变压器-配变中特-试验）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM06 工序产品产量（变压器-配变中特-试验）（万kVA）
IND-057 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变中特产线试验工序每万kVA电耗 | EN-KE20 ÷ OUT-KM06 | EN-KE20 OUT-KM06 | 月度指标 q变-配变中特-试验-电：变压器配变中特产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变中特-试验-电：变压器配变中特产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变中特-试验:变压器配变中特产线试验工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | — | — | EN-KE20、OUT-KM06 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE20 工序电力消费量（变压器-配变中特-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM06 工序产品产量（变压器-配变中特-试验）（万kVA）
IND-058 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变油变产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | EN-KT10 ÷ OUT-KM09 | EN-KT10 OUT-KM09 | 月度指标。 e变-配变油变-器身干燥:变压器配变油变产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变油变-器身干燥：变压器配变油变产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-配变油变-器身干燥:变压器配变油变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 衡变湖南电气、新变智能电气、新变京津冀科技 | ①变压器配变油变产线器身干燥工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 采集器身干燥设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。 | EN-KT10、OUT-KM09 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KT10 工序综合能源消费量（变压器-配变油变-器身干燥）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM09 工序产品产量（变压器-配变油变-器身干燥）（万kVA）
IND-059 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变油变产线器身干燥工序每万kVA电耗 | EN-KE23 ÷ OUT-KM09 | EN-KE23 OUT-KM09 | 月度指标 q变-配变油变-器身干燥-电：变压器配变油变产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变油变-器身干燥-电：变压器配变油变产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变油变-器身干燥:变压器配变油变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | — | — | EN-KE23、OUT-KM09 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE23 工序电力消费量（变压器-配变油变-器身干燥）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM09 工序产品产量（变压器-配变油变-器身干燥）（万kVA）
IND-060 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变油变产线试验工序每万kVA综合能耗 | EN-KT11 ÷ OUT-KM10 | EN-KT11 OUT-KM10 | 月度指标。 e变-配变油变-试验:变压器配变油变产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变油变-试验：变压器配变油变产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-配变油变-试验:变压器配变油变产线试验工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①变压器配变油变产线试验工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。 | EN-KT11、OUT-KM10 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KT11 工序综合能源消费量（变压器-配变油变-试验）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM10 工序产品产量（变压器-配变油变-试验）（万kVA）
IND-061 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变油变产线试验工序每万kVA电耗 | EN-KE24 ÷ OUT-KM10 | EN-KE24 OUT-KM10 | 月度指标 q变-配变油变-试验-电：变压器配变油变产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变油变-试验-电：变压器配变油变产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变油变-试验:变压器配变油变产线试验工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | — | — | EN-KE24、OUT-KM10 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE24 工序电力消费量（变压器-配变油变-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM10 工序产品产量（变压器-配变油变-试验）（万kVA）
IND-062 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变干变产线浇注固化工序每万kVA综合能耗 | EN-KT08 ÷ OUT-KM07 | EN-KT08 OUT-KM07 | 月度指标。 e变-配变干变-浇注固化:变压器配变干变产线浇注固化工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变干变-浇注固化：变压器配变干变产线浇注固化工序综合能源消费量，单位tce M变-配变干变-浇注固化:变压器配变干变产线浇注固化工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 新变智能电气、新变天变公司 | ①变压器配变干变产线浇注固化工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 采集浇注固化设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。 | EN-KT08、OUT-KM07 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KT08 工序综合能源消费量（变压器-配变干变-浇注固化）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM07 工序产品产量（变压器-配变干变-浇注固化）（万kVA）
IND-063 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变干变产线浇注固化工序每万kVA电耗 | EN-KE21 ÷ OUT-KM07 | EN-KE21 OUT-KM07 | 月度指标 q变-配变干变-浇注固化-电：变压器配变干变产线浇注固化工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变干变-浇注固化-电：变压器配变干变产线浇注固化工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变干变-浇注固化:变压器配变干变产线浇注固化工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | — | — | EN-KE21、OUT-KM07 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE21 工序电力消费量（变压器-配变干变-浇注固化）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM07 工序产品产量（变压器-配变干变-浇注固化）（万kVA）
IND-064 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变干变产线试验工序每万kVA综合能耗 | EN-KT09 ÷ OUT-KM08 | EN-KT09 OUT-KM08 | 月度指标。 e变-配变干变-试验:变压器配变干变产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变干变-试验：变压器配变干变产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-配变干变-试验:变压器配变干变产线试验工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①变压器配变干变产线试验工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。 | EN-KT09、OUT-KM08 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KT09 工序综合能源消费量（变压器-配变干变-试验）（tce） ｜ 分母 · OUT-KM08 工序产品产量（变压器-配变干变-试验）（万kVA）
IND-065 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 变压器配变干变产线试验工序每万kVA电耗 | EN-KE22 ÷ OUT-KM08 | EN-KE22 OUT-KM08 | 月度指标 q变-配变干变-试验-电：变压器配变干变产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变干变-试验-电：变压器配变干变产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变干变-试验:变压器配变干变产线试验工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | — | — | EN-KE22、OUT-KM08 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE22 工序电力消费量（变压器-配变干变-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM08 工序产品产量（变压器-配变干变-试验）（万kVA）
IND-066 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金加工） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 中低压开关柜钣金加工工序万元产值电耗，产值取产品产值 | EN-KE08 ÷ VAL-KG08 | EN-KE08 VAL-KG08 | 月度指标 u柜-加工-电：中低压开关柜钣金加工工序中单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q柜-加工-电：中低压开关柜钣金加工工序中电能源消费量，单位kWh G柜-加工:中低压开关柜钣金加工工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 开关-中低压开关柜（新疆自控、云集电气） | ①中低压开关柜钣金加工工序耗电量 ②对应对中低压开关柜产值。 | 采集钣金加工设备的电耗。统计对应中低压开关柜产值，上送电装集控中心。 | EN-KE08、VAL-KG08 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE08 工序电力消费量（中低压开关柜-钣金加工）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG08 工序产品产值（中低压开关柜-钣金加工）（万元）
IND-067 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金喷涂） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 中低压开关柜钣金喷涂工序万元产值电耗 | EN-KE09 ÷ VAL-KG09 | EN-KE09 VAL-KG09 | 月度指标 u柜-喷涂-电：中低压开关柜钣金喷涂工序中单位产品产值电耗，单位为kWh/万元； Q柜-喷涂-电：中低压开关柜钣金喷涂工序中电能源消费量，单位kWh G柜-喷涂:中低压开关柜钣金喷涂工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 开关-中低压开关柜（新疆自控、云集电气） | ①中低压开关柜钣金喷涂工序耗电量 ②对应中低压开关柜产值。 | 采集钣金喷涂设备的电耗。统计对应中低压开关柜产值，上送电装集控中心。 | EN-KE09、VAL-KG09 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE09 工序电力消费量（中低压开关柜-钣金喷涂）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG09 工序产品产值（中低压开关柜-钣金喷涂）（万元）
IND-068 | 单位产值电耗（套管-干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 套管干燥工序每万元产值电耗。 | EN-KE30 ÷ VAL-KG16 | EN-KE30 VAL-KG16 | 月度指标。 u套-干燥-电:套管干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q套-干燥=电：套管干燥工序电能源消费量，单位kWh G套-干燥:套管干燥工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 变压器-套管（沈变和新套管） | ①套管干燥工序耗电量 ②对应套管产值。 | 采集干燥设备的电耗。统计对应套管产值，上送电装集控中心。 | EN-KE30、VAL-KG16 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE30 工序电力消费量（套管-干燥）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG16 工序产品产值（套管-干燥）（万元）
IND-069 | 单位产值电耗（套管-卷制），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 套管卷制工序每万元产值电耗。 | EN-KE29 ÷ VAL-KG15 | EN-KE29 VAL-KG15 | 月度指标。 u套-卷制-电:套管卷制工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q套-卷制=电：套管卷制工序电能源消费量，单位kWh G套-卷制:套管卷制工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①套管卷制工序耗电量 ②对应套管产值 | 采集卷制设备的电耗。统计对应套管产值，上送电装集控中心。 | EN-KE29、VAL-KG15 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE29 工序电力消费量（套管-卷制）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG15 工序产品产值（套管-卷制）（万元）
IND-070 | 单位产值电耗（套管-试验），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 套管试验工序每万元产值电耗。 | EN-KE31 ÷ VAL-KG17 | EN-KE31 VAL-KG17 | 月度指标。 u套-试验-电:套管试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q套-试验=电：套管试验工序电能源消费量，单位kWh G套-试验:套管试验工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①套管试验工序耗电量 ②对应套管产值 | 采集试验设备的电耗。统计对应套管产值，上送电装集控中心。 | EN-KE31、VAL-KG17 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE31 工序电力消费量（套管-试验）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG17 工序产品产值（套管-试验）（万元）
IND-071 | 单位产值综合能耗（互感器-干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 互感器干燥工序每万元产值综合能耗。 电和蒸汽都有，蒸汽用的多，80%蒸汽 | EN-KT01 ÷ VAL-KG13 | EN-KT01 VAL-KG13 | 月度指标。 g互-干燥:互感器干燥工序单位产值能耗，单位为tce/万元； E互-干燥：互感器干燥工序综合能源消费量，单位tce G互-干燥:互感器干燥工序产品产值，单位为万元 | tce/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 变压器-互感器（沈变康嘉） | ①互感器干燥工序综合能耗 ②对应互感器产值。 | 采集干燥设备的电耗。统计对应互感器产值，上送电装集控中心。 | EN-KT01、VAL-KG13 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KT01 工序综合能源消费量（互感器-干燥）（tce） ｜ 分母 · VAL-KG13 工序产品产值（互感器-干燥）（万元）
IND-072 | 单位产值电耗（互感器-干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 互感器干燥工序每万元产值电耗 | EN-KE13 ÷ VAL-KG13 | EN-KE13 VAL-KG13 | 月度指标。 u互-干燥-电:互感器干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q互-干燥=电：互感器干燥工序电能源消费量，单位kWh G互-干燥:互感器干燥工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①互感器干燥工序耗电量 ②对应互感器产值。 | — | EN-KE13、VAL-KG13 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE13 工序电力消费量（互感器-干燥）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG13 工序产品产值（互感器-干燥）（万元）
IND-073 | 单位产值蒸汽消耗（互感器-干燥） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 互感器干燥工序每万元产值蒸汽消耗 | EN-KS01 ÷ VAL-KG13 | EN-KS01 VAL-KG13 | 月度指标。 u互-干燥-蒸汽:互感器干燥工序单位产值蒸汽消耗，单位为t/万元； Q互-干燥-蒸汽：互感器干燥工序蒸汽能源消费量，单位t G互-干燥:互感器干燥工序产品产值，单位为万元 | t/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①互感器干燥工序耗汽量 ②对应互感器产值。 | — | EN-KS01、VAL-KG13 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KS01 工序蒸汽消费量（互感器-干燥）（t） ｜ 分母 · VAL-KG13 工序产品产值（互感器-干燥）（万元）
IND-074 | 单位产值电耗（互感器-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 互感器试验工序每万元产值电耗。 | EN-KE14 ÷ VAL-KG14 | EN-KE14 VAL-KG14 | 月度指标。 u互-试验-电:互感器试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q互-试验=电：互感器试验工序电能源消费量，单位kWh G互-试验:互感器试验工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①互感器试验工序耗电量 ②对应互感器产值 | 采集试验设备的电耗。统计对应互感器产值，上送电装集控中心。 | EN-KE14、VAL-KG14 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE14 工序电力消费量（互感器-试验）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG14 工序产品产值（互感器-试验）（万元）
IND-075 | 单位产值电耗（二次-SMT贴片） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 二次-SMT贴片工序每万元产值电耗。 | EN-KE10 ÷ VAL-KG10 | EN-KE10 VAL-KG10 | 月度指标。 u二次-贴片-电:二次-SMT贴片工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q二次-贴片=电：二次-SMT贴片工序电能源消费量，单位kWh G二次-贴片:二次-SMT贴片工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 二次（衡变南京公司） | ①二次-SMT贴片工序耗电量 ②对应二次设备产值。 | 采集SMT贴片设备的电耗。统计对应二次设备产值，上送电装集控中心。 | EN-KE10、VAL-KG10 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE10 工序电力消费量（二次-SMT贴片）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG10 工序产品产值（二次-SMT贴片）（万元）
IND-076 | 单位产值电耗（二次-高温老化） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 二次-高温老化工序每万元产值电耗。 | EN-KE12 ÷ VAL-KG12 | EN-KE12 VAL-KG12 | 月度指标。 u二次-高温-电:二次-高温老化工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q二次-高温=电：二次-高温老化工序电能源消费量，单位kWh G二次-高温:二次-高温老化工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①二次-高温老化工序耗电量 ②对应二次设备产值。 | 采集高温老化设备的电耗。统计对应二次设备产值，上送电装集控中心。 | EN-KE12、VAL-KG12 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE12 工序电力消费量（二次-高温老化）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG12 工序产品产值（二次-高温老化）（万元）
IND-077 | 单位产值电耗（二次-波峰焊） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 二次-波峰焊工序每万元产值电耗。 | EN-KE11 ÷ VAL-KG11 | EN-KE11 VAL-KG11 | 月度指标。 u二次-波峰焊-电:二次-波峰焊工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q二次-波峰焊=电：二次-波峰焊工序电能源消费量，单位kWh G二次-波峰焊:二次-波峰焊工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①二次-波峰焊工序耗电量 ②对应二次设备产值。 | 采集波峰焊设备的电耗。统计对应二次设备产值，上送电装集控中心。 | EN-KE11、VAL-KG11 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE11 工序电力消费量（二次-波峰焊）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG11 工序产品产值（二次-波峰焊）（万元）
IND-078 | 单位产量电耗（电容器-芯子卷绕） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 电容器芯子卷绕工序每万元产值电耗。 | EN-KE36 ÷ OUT-KM17 | EN-KE36 OUT-KM17 | 月度指标 q容-卷绕-电：电容器芯子卷绕工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-卷绕-电：电容器芯子卷绕工序中电能源消费量，单位kWh M容-卷绕:电容器芯子卷绕工序产品产量，单位为kvar | kWh/kvar | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 电容电抗-电容（衡变合容） | ①电容器-芯子卷绕工序耗电量 ②对应电容器产量。 | 采集芯子卷绕设备的电耗。统计对应电容器产量，上送电装集控中心。 | EN-KE36、OUT-KM17 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE36 工序电力消费量（电容器-芯子卷绕）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM17 工序产品产量（电容器-芯子卷绕）（kvar）
IND-079 | 单位产量电耗（电容器-真空浸渍） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 电容器真空浸渍工序每万元产值电耗。 | EN-KE35 ÷ OUT-KM16 | EN-KE35 OUT-KM16 | 月度指标 q容-真空-电：电容器真空浸渍工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-真空-电：电容器真空浸渍工序中电能源消费量，单位kWh M容-真空:电容器真空浸渍工序产品产量，单位为kvar | kWh/kvar | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①电容器-真空浸渍工序耗电量 ②对应电容器产量。 | 采集真空浸渍设备的电耗。统计对应电容器产量，上送电装集控中心。 | EN-KE35、OUT-KM16 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE35 工序电力消费量（电容器-真空浸渍）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM16 工序产品产量（电容器-真空浸渍）（kvar）
IND-080 | 单位产量电耗（电容器-喷漆） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 电容器喷漆工序每万元产值电耗。 | EN-KE34 ÷ OUT-KM15 | EN-KE34 OUT-KM15 | 月度指标 q容-喷漆-电：电容器喷漆工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-喷漆-电：电容器喷漆工序中电能源消费量，单位kWh M容-喷漆:电容器喷漆工序产品产量，单位为kvar | kWh/kvar | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①电容器-喷漆工序耗电量 ②对应电容器产量。 | 采集喷漆设备的电耗。统计对应电容器产量，上送电装集控中心。 | EN-KE34、OUT-KM15 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE34 工序电力消费量（电容器-喷漆）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM15 工序产品产量（电容器-喷漆）（kvar）
IND-081 | 单位产量电耗（电容器-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 电容器试验工序每万元产值电耗。 | EN-KE37 ÷ OUT-KM18 | EN-KE37 OUT-KM18 | 月度指标 q容-试验-电：电容器试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-试验-电：电容器试验工序中电能源消费量，单位kWh M容-试验:电容器试验工序产品产量，单位为kvar | kWh/kvar | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①电容器-试验工序耗电量 ②对应电容器产量。 | 采集试验设备的电耗。统计对应电容器产量，上送电装集控中心。 | EN-KE37、OUT-KM18 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE37 工序电力消费量（电容器-试验）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM18 工序产品产量（电容器-试验）（kvar）
IND-082 | 单位产值电耗（干式电抗器-固化） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 干式电抗器-固化工序每万元产值电耗。 | EN-KE32 ÷ VAL-KG18 | EN-KE32 VAL-KG18 | 月度指标。 u抗-固化-电:干式电抗器固化工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q抗-固化=电：干式电抗器固化工序电能源消费量，单位kWh G抗-固化:干式电抗器固化工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 电容电抗-干式电抗器（衡变合容） | ①干式电抗器-固化工序耗电量 ②对应干式电抗器产值。 | 采集固化设备的电耗。统计对应干式电抗器产值，上送电装集控中心。 | EN-KE32、VAL-KG18 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE32 工序电力消费量（干式电抗器-固化）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG18 工序产品产值（干式电抗器-固化）（万元）
IND-083 | 单位产值电耗（干式电抗器-试验） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 干式电抗器-试验工序每万元产值电耗。 | EN-KE33 ÷ VAL-KG19 | EN-KE33 VAL-KG19 | 月度指标。 u抗-试验-电:干式电抗器试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q抗-试验=电：干式电抗器试验工序电能源消费量，单位kWh G抗-试验:干式电抗器试验工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①干式电抗器-试验工序耗电量 ②对应干式电抗器产值。 | 采集试验设备的电耗。统计对应干式电抗器产值，上送电装集控中心。 | EN-KE33、VAL-KG19 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE33 工序电力消费量（干式电抗器-试验）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG19 工序产品产值（干式电抗器-试验）（万元）
IND-084 | 单位产值电耗（GIL-螺旋焊管生产) | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | GIL螺旋焊管生产工序每万元产值电耗。 | EN-KE03 ÷ VAL-KG03 | EN-KE03 VAL-KG03 | 月度指标。 uGIL-螺旋焊管-电:GIL螺旋焊管生产工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIL-螺旋焊管=电：GIL螺旋焊管生产工序电能源消费量，单位kWh GGIL-螺旋焊管:GIL螺旋焊管生产工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | GIL（衡变-赛杰爱迪） | ①GIL-螺旋焊管工序耗电量 ②对应GIL设备产值。 | 采集测试设备的电耗。统计对应GIL产值，上送电装集控中心。 | EN-KE03、VAL-KG03 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE03 工序电力消费量（GIL-螺旋焊管生产）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG03 工序产品产值（GIL-螺旋焊管生产）（万元）
IND-085 | 单位产值电耗（GIL-测试) | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | GIL-测试工序每万元产值电耗。 | EN-KE01 ÷ VAL-KG01 | EN-KE01 VAL-KG01 | 月度指标。 uGIL-测试-电:GIL测试工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIL-测试=电：GIL测试工序电能源消费量，单位kWh GGIL-测试:GIL测试工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①GIL-测试工序耗电量 ②对应GIL设备产值。 | 采集测试设备的电耗。统计对应GIL产值，上送电装集控中心。 | EN-KE01、VAL-KG01 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE01 工序电力消费量（GIL-测试）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG01 工序产品产值（GIL-测试）（万元）
IND-086 | 单位产值电耗（GIL-绝缘子生产) | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | GIL-绝缘子生产工序每万元产值电耗。 | EN-KE02 ÷ VAL-KG02 | EN-KE02 VAL-KG02 | 月度指标。 uGIL-绝缘-电:GIL绝缘子生产工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIL-绝缘=电：GIL绝缘子生产工序电能源消费量，单位kWh GGIL-绝缘:GIL绝缘子生产工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①GIL-绝缘子生产工序耗电量 ②对应GIL设备产值。 | 采集绝缘子生产设备的电耗。统计对应GIL产值，上送电装集控中心。 | EN-KE02、VAL-KG02 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE02 工序电力消费量（GIL-绝缘子生产）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG02 工序产品产值（GIL-绝缘子生产）（万元）
IND-087 | 单位产值电耗（GIS-抽真空) | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | GIS-抽真空工序每万元产值电耗。 | EN-KE05 ÷ VAL-KG05 | EN-KE05 VAL-KG05 | 月度指标。 uGIS-真空-电:GIS抽真空工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-真空=电：GIS抽真空工序电能源消费量，单位kWh GGIS-真空:GIS抽真空工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 开关-GIS（衡变云高） | ①GIS-抽真空工序耗电量 ②对应GIS设备产值。 | 采集抽真空站的电耗。统计对应GIS产值，上送电装集控中心。 | EN-KE05、VAL-KG05 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE05 工序电力消费量（GIS-抽真空）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG05 工序产品产值（GIS-抽真空）（万元）
IND-088 | 单位产值电耗（GIS-绝缘件干燥) | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | GIS-绝缘件干燥工序每万元产值电耗。 | EN-KE07 ÷ VAL-KG07 | EN-KE07 VAL-KG07 | 月度指标。 uGIS-干燥-电:GIS绝缘件干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-干燥=电：GIS绝缘件干燥工序电能源消费量，单位kWh GGIS-干燥:GIS绝缘件干燥工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①GIS-绝缘件干燥工序耗电量 ②对应GIS设备产值。 | 采集绝缘件干燥设备的电耗。统计对应GIS产值，上送电装集控中心。 | EN-KE07、VAL-KG07 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE07 工序电力消费量（GIS-绝缘件干燥）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG07 工序产品产值（GIS-绝缘件干燥）（万元）
IND-089 | 单位产值电耗（GIS-工频耐压试验) | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | GIS-工频耐压试验工序每万元产值电耗。 | EN-KE04 ÷ VAL-KG04 | EN-KE04 VAL-KG04 | 月度指标。 uGIS-试验-电:GIS工频耐压试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-试验=电：GIS工频耐压试验工序电能源消费量，单位kWh GGIS-试验:GIS工频耐压试验工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①GIS-工频耐压试验工序耗电量 ②对应GIS设备产值。 | 采集工频耐压试验设备的电耗。统计对应GIS产值，上送电装集控中心。 | EN-KE04、VAL-KG04 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE04 工序电力消费量（GIS-工频耐压试验）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG04 工序产品产值（GIS-工频耐压试验）（万元）
IND-090 | 单位产值电耗（GIS-空调恒温除湿) | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | GIS-空调恒温除湿工序每万元产值电耗。 | EN-KE06 ÷ VAL-KG06 | EN-KE06 VAL-KG06 | 月度指标。 uGIS-除湿-电:GIS空调恒温除湿工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-除湿=电：GIS空调恒温除湿工序电能源消费量，单位kWh GGIS-除湿:GIS空调恒温除湿工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①GIS-空调恒温除湿工序耗电量 ②对应GIS设备产值。 | 采集空调恒温除湿设备的电耗。统计对应GIS产值，上送电装集控中心。 | EN-KE06、VAL-KG06 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE06 工序电力消费量（GIS-空调恒温除湿）（kWh） ｜ 分母 · VAL-KG06 工序产品产值（GIS-空调恒温除湿）（万元）
IND-091 | 单位产量电耗（非晶合金铁心-退火） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 生产每t非晶合金铁心，退火工序耗电量 | EN-KE59 ÷ OUT-KM40 | EN-KE59 OUT-KM40 | 月度指标 q非晶-退火-电：非晶合金铁心退火工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q非晶-退火-电：非晶合金铁心退火工序中电能源消费量，单位kWh M非晶-退火:非晶合金铁心退火工序产品产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | 变压器-铁心（新变珠峰硅钢） | ①非晶合金铁心-退火工序耗电量 ②对应非晶合金铁心产品产量。 | 采集退火设备的电耗。统计对应非晶合金铁心产量，上送电装集控中心。 | EN-KE59、OUT-KM40 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE59 工序电力消费量（非晶合金铁心-退火）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM40 工序产品产量（非晶合金铁心-退火）（t）
IND-092 | 单位产量电耗（硅钢铁心-纵剪） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 生产每t硅钢铁心，纵剪工序耗电量 | EN-KE40 ÷ OUT-KM21 | EN-KE40 OUT-KM21 | 月度指标 q硅钢-纵剪-电：硅钢铁心纵剪工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q硅钢-纵剪-电：硅钢铁心纵剪工序中电能源消费量，单位kWh M硅钢-纵剪:硅钢铁心纵剪工序产品产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①硅钢铁心-纵剪工序耗电量 ②对应硅钢铁心产品产量。 | 采集纵剪设备的电耗。统计对应硅钢铁心产量，上送电装集控中心。 | EN-KE40、OUT-KM21 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE40 工序电力消费量（硅钢铁心-纵剪）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM21 工序产品产量（硅钢铁心-纵剪）（t）
IND-093 | 单位产量电耗（硅钢铁心-中型叠装） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 生产每t硅钢铁心，中型叠装工序耗电量 | EN-KE38 ÷ OUT-KM19 | EN-KE38 OUT-KM19 | 月度指标 q硅钢-中型叠装-电：硅钢铁心中型叠装工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q硅钢-中型叠装-电：硅钢铁心中型叠装工序中电能源消费量，单位kWh M硅钢-中型叠装:硅钢铁心中型叠装工序产品产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①硅钢铁心-中型叠装工序耗电量 ②对应硅钢铁心产品产量。 | 采集中型叠装设备的电耗。统计对应硅钢铁心产量，上送电装集控中心。 | EN-KE38、OUT-KM19 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE38 工序电力消费量（硅钢铁心-中型叠装）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM19 工序产品产量（硅钢铁心-中型叠装）（t）
IND-094 | 单位产量电耗（硅钢铁心-大型叠装） | 关键工序 | 集控中心 | 关键工序 | 生产每t硅钢铁心，大型叠装工序耗电量 | EN-KE39 ÷ OUT-KM20 | EN-KE39 OUT-KM20 | 月度指标 q硅钢-大型叠装-电：硅钢铁心大型叠装工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q硅钢-大型叠装-电：硅钢铁心大型叠装工序中电能源消费量，单位kWh M硅钢-大型叠装:硅钢铁心大型叠装工序产品产量，单位为t | kWh/t | 关键工序 | 电装管理要求 | — | — | ①硅钢铁心-大型叠装工序耗电量 ②对应硅钢铁心产品产量。 | 采集大型叠装设备的电耗。统计对应硅钢铁心产量，上送电装集控中心。 | EN-KE39、OUT-KM20 | 分子取「本产线-本工序」能源计量点读数，分母取同产线同工序产量/产值，两者期间必须一致。 | 分子 · EN-KE39 工序电力消费量（硅钢铁心-大型叠装）（kWh） ｜ 分母 · OUT-KM20 工序产品产量（硅钢铁心-大型叠装）（t）

## 04-公式变量映射
指标编码 | 指标名称 | 颗粒度层级 | 变量序号 | 变量符号（原表） | 变量角色 | 对应参数编码 | 对应数据项名称 | 变量单位 | 所属产线 | 所属工序 | 变量含义（原表）
IND-002 | 开展产品碳足迹分析占比 | 工厂级 | 1 | Rcf | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-002 | — | — | — | — | 开展产品碳足迹分析占比
IND-002 | 开展产品碳足迹分析占比 | 工厂级 | 2 | Ncf | 分子 | CAR-010 | — | — | — | — | 开展主要产品碳足迹分析的产品类别数量
IND-002 | 开展产品碳足迹分析占比 | 工厂级 | 3 | N | 分母 | CAR-011 | — | — | — | — | 主要产品类别总数
IND-003 | 综合能源消费量 | 工厂级 | 1 | E | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-003 | — | tce | — | — | 综合能源消耗量，单位为tce
IND-003 | 综合能源消费量 | 工厂级 | 2 | n | 维度（能源品种计数） | EN-014 | — | — | — | — | 消耗的能源种类数
IND-003 | 综合能源消费量 | 工厂级 | 3 | Ei | 因子（第 i 种能源消费量） | EN-015 | — | — | — | — | 实际消耗的第i种能源量
IND-003 | 综合能源消费量 | 工厂级 | 4 | ki | 系数（第 i 种能源折标准煤系数） | EN-016 | — | — | — | — | 第i种能源的折标准煤系数
IND-004 | 总碳排放量 | 工厂级 | 1 | C | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-004 | — | 吨二氧化碳（tCO2 | — | — | 二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）
IND-004 | 总碳排放量 | 工厂级 | 2 | C燃烧 | 加项·碳排放分量 | CAR-002 | — | 吨二氧化碳（tCO2 | — | — | 化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量总和，单位为吨二氧化碳（tCO2）
IND-004 | 总碳排放量 | 工厂级 | 3 | C过程 | 加项·碳排放分量 | CAR-003 | — | 吨二氧化碳（tCO2 | — | — | 过程二氧化碳排放量总和，单位为吨二氧化碳（tCO2）
IND-004 | 总碳排放量 | 工厂级 | 4 | C购入电 | 加项·碳排放分量 | CAR-004 | — | 吨二氧化碳（tCO2 | — | — | 购入的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）
IND-004 | 总碳排放量 | 工厂级 | 5 | C输出电 | 扣减项·碳排放分量 | CAR-005 | — | 吨二氧化碳（tCO2 | — | — | 输出的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）
IND-004 | 总碳排放量 | 工厂级 | 6 | C购入热 | 加项·碳排放分量 | CAR-006 | — | 吨二氧化碳（tCO2 | — | — | 购入的热力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）
IND-004 | 总碳排放量 | 工厂级 | 7 | C输出热 | 扣减项·碳排放分量 | CAR-007 | — | 吨二氧化碳（tCO2 | — | — | 输出的热力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）
IND-004 | 总碳排放量 | 工厂级 | 8 | C回收利用 | 扣减项·碳排放分量 | CAR-008 | — | 吨二氧化碳（tCO2 | — | — | 化石燃料燃烧、工艺过程产生的二氧化碳经回收作为生产原料自用或作为产品外供并确保未再次排放所对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）
IND-005 | 单位能耗碳排放 | 工厂级 | 1 | I | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-005 | — | 能耗碳排放 | — | — | 单位能耗碳排放
IND-005 | 单位能耗碳排放 | 工厂级 | 2 | C | 分子 | CAR-001 | — | tCO2 | — | — | 二氧化碳排放量，单位为tCO2
IND-005 | 单位能耗碳排放 | 工厂级 | 3 | E | 分母 | EN-013 | — | tce | — | — | 综合能源消耗量，单位为tce
IND-006 | 非化石能源消费占比 | 工厂级 | 1 | r | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-006 | — | — | — | — | 非化石能源消费占比
IND-006 | 非化石能源消费占比 | 工厂级 | 2 | R | 分子 | EN-019 | — | tce | — | — | 各类非化石能源消费量(不含作为原料使用的能源)，单位为tce
IND-006 | 非化石能源消费占比 | 工厂级 | 3 | E | 分母 | EN-018 | — | tce | — | — | 综合能源消费量（不含作为原料使用的能源）,单位为tce
IND-007 | 非化石能源电力消费物理认定量占比 | 工厂级 | 1 | Eui | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-007 | — | — | — | — | 非化石能源电力消费物理认定量占比
IND-007 | 非化石能源电力消费物理认定量占比 | 工厂级 | 2 | Ez | 分子 | EN-005 | — | kWh | — | — | 具备物理可溯源条件的非化石能源电力消费量，单位为kWh
IND-007 | 非化石能源电力消费物理认定量占比 | 工厂级 | 3 | Q | 分母 | EN-020 | — | 千kWh | — | — | 总用电量，单位为千kWh
IND-008 | 单位工业增加值能耗 | 工厂级 | 1 | Enva | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-008 | — | 工业增加值能耗 | — | — | 单位工业增加值能耗，单位为tce/万元
IND-008 | 单位工业增加值能耗 | 工厂级 | 2 | E | 分子 | EN-013 | — | tce | — | — | 综合能源消费量，单位tce
IND-008 | 单位工业增加值能耗 | 工厂级 | 3 | Gnva | 分母·产值 | VAL-001 | — | 万元 | — | — | 工业增加值，单位为万元
IND-009 | 节能装备应用占比 | 工厂级 | 1 | S | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-009 | — | — | — | — | 节能装备应用占比
IND-009 | 节能装备应用占比 | 工厂级 | 2 | Res | 分子 | EQ-001 | — | kW | — | — | 达到或优于能效强制性国家标准 2 级水平和《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》节能水平的装备累计额定总功率，单位为kW
IND-009 | 节能装备应用占比 | 工厂级 | 3 | Ets | 分母 | EQ-002 | — | kW | — | — | 纳入统计范围装备累计额定总功率，单位为kW。纳入统计范围的装备需有适用的能效强制性国家标准，包括但不限于电动机、变压器、工业锅炉、风机、容积式空气压缩机、工业制冷设备、热泵等
IND-010 | 单位产值能耗 | 工厂级 | 1 | g | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-010 | — | 产值能耗 | — | — | 单位产值能耗，单位为tce/万元
IND-010 | 单位产值能耗 | 工厂级 | 2 | E | 分子 | EN-013 | — | tce | — | — | 综合能源消费量，单位tce
IND-010 | 单位产值能耗 | 工厂级 | 3 | G | 分母·产值 | VAL-002 | — | 万元 | — | — | 产品产值，单位为万元
IND-012 | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 产品级 | 1 | e | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-012 | — | 产品能耗 | 型号、ERP产品种类、电装产线大类 | — | 单位产品能耗，单位为tce/产品单位
IND-012 | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 产品级 | 2 | E | 分子 | EN-P01 | — | tce | 型号、ERP产品种类、电装产线大类 | — | 综合能源消费量，单位tce
IND-012 | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 产品级 | 3 | M | 分母·产量 | OUT-P01 | — | 产品单位 | 型号、ERP产品种类、电装产线大类 | — | 产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等
IND-013 | 单位产品电耗 | 产品级 | 1 | q电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-013 | — | 产品电耗 | — | — | 单位产品电耗，单位为kWh/产品单位
IND-013 | 单位产品电耗 | 产品级 | 2 | Q电 | 分子 | EN-P02 | — | kWh | — | — | 电能源消费量，单位kWh
IND-013 | 单位产品电耗 | 产品级 | 3 | M | 分母·产量 | OUT-P01 | — | 产品单位 | — | — | 产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等
IND-014 | 单位产品蒸汽消耗 | 产品级 | 1 | q蒸汽 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-014 | — | 产品蒸汽消耗 | — | — | 单位产品蒸汽消耗，单位为GJ/产品单位
IND-014 | 单位产品蒸汽消耗 | 产品级 | 2 | Q蒸汽 | 分子 | EN-P03 | — | GJ | — | — | 蒸汽能源消费量，单位GJ
IND-014 | 单位产品蒸汽消耗 | 产品级 | 3 | M | 分母·产量 | OUT-P01 | — | 产品单位 | — | — | 产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等
IND-015 | 单位产品天然气消耗 | 产品级 | 1 | q天然气 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-015 | — | 产品天然气消耗 | — | — | 单位产品天然气消耗，单位为m³/产品单位
IND-015 | 单位产品天然气消耗 | 产品级 | 2 | Q天然气 | 分子 | EN-P04 | — | m³ | — | — | 天然气能源消费量，单位m³
IND-015 | 单位产品天然气消耗 | 产品级 | 3 | M | 分母·产量 | OUT-P01 | — | 产品单位 | — | — | 产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等
IND-016 | 单位产品水耗 | 产品级 | 1 | q水 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-016 | — | 产品水耗 | — | — | 单位产品水耗，单位为t/产品单位
IND-016 | 单位产品水耗 | 产品级 | 2 | Q水 | 分子 | EN-P05 | — | t | — | — | 水能源消费量，单位t
IND-016 | 单位产品水耗 | 产品级 | 3 | M | 分母·产量 | OUT-P01 | — | 产品单位 | — | — | 产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等
IND-017 | 吨铜电耗（线缆-导线-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-导线-拉丝Cu-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-017 | — | 铜电耗 | 线缆-导线 | 拉丝 | 导线产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t
IND-017 | 吨铜电耗（线缆-导线-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-导线-拉丝Cu-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE46 | — | kWh | 线缆-导线 | 拉丝 | 导线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-017 | 吨铜电耗（线缆-导线-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-导线-拉丝Cu | 分母·产量 | OUT-KM27 | — | t | 线缆-导线 | 拉丝 | 导线产线中拉丝工序铜产量，单位为t
IND-018 | 吨铝电耗（线缆-导线-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-导线-拉丝Al-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-018 | — | 铝电耗 | 线缆-导线 | 拉丝 | 导线产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t
IND-018 | 吨铝电耗（线缆-导线-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-导线-拉丝Al-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE47 | — | kWh | 线缆-导线 | 拉丝 | 导线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-018 | 吨铝电耗（线缆-导线-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-导线-拉丝Al | 分母·产量 | OUT-KM28 | — | t | 线缆-导线 | 拉丝 | 导线产线中拉丝工序铝产量，单位为t
IND-019 | 吨铜电耗（线缆-布电线-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-布电线-拉丝Cu-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-019 | — | 铜电耗 | 线缆-布电线 | 拉丝 | 布电线产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t
IND-019 | 吨铜电耗（线缆-布电线-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-布电线-拉丝Cu-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE48 | — | kWh | 线缆-布电线 | 拉丝 | 布电线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-019 | 吨铜电耗（线缆-布电线-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-布电线-拉丝Cu | 分母·产量 | OUT-KM29 | — | t | 线缆-布电线 | 拉丝 | 布电线产线中拉丝工序铜产量，单位为t
IND-020 | 吨铝电耗（线缆-布电线-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-布电线-拉丝Al-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-020 | — | 铝电耗 | 线缆-布电线 | 拉丝 | 布电线产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t
IND-020 | 吨铝电耗（线缆-布电线-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-布电线-拉丝Al-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE49 | — | kWh | 线缆-布电线 | 拉丝 | 布电线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-020 | 吨铝电耗（线缆-布电线-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-布电线-拉丝Al | 分母·产量 | OUT-KM30 | — | t | 线缆-布电线 | 拉丝 | 布电线产线中拉丝工序铝产量，单位为t
IND-021 | 吨铜电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-高压电缆-拉丝Cu-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-021 | — | 铜电耗 | 线缆-高压电缆 | 拉丝 | 高压电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t
IND-021 | 吨铜电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-高压电缆-拉丝Cu-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE57 | — | kWh | 线缆-高压电缆 | 拉丝 | 高压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-021 | 吨铜电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-高压电缆-拉丝Cu | 分母·产量 | OUT-KM38 | — | t | 线缆-高压电缆 | 拉丝 | 高压电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t
IND-022 | 吨铝电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-高压电缆-拉丝Al-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-022 | — | 铝电耗 | 线缆-高压电缆 | 拉丝 | 高压电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t
IND-022 | 吨铝电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-高压电缆-拉丝Al-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE58 | — | kWh | 线缆-高压电缆 | 拉丝 | 高压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-022 | 吨铝电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-高压电缆-拉丝Al | 分母·产量 | OUT-KM39 | — | t | 线缆-高压电缆 | 拉丝 | 高压电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t
IND-023 | 高压交联（干法）（线缆-高压电缆-交联） | 工序级 | 1 | q线缆-高压电缆-交联-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-023 | — | 产品电耗 | 线缆-高压电缆 | 交联 | 高压电缆产线中交联工序单位产品电耗，单位为kWh/km*mm2
IND-023 | 高压交联（干法）（线缆-高压电缆-交联） | 工序级 | 2 | Q线缆-高压电缆-交联-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE56 | — | kWh | 线缆-高压电缆 | 交联 | 高压电缆产线中交联工序电能源消费量，单位kWh
IND-023 | 高压交联（干法）（线缆-高压电缆-交联） | 工序级 | 3 | M线缆-高压电缆-交联 | 分母·产量 | OUT-KM37 | — | km·mm² | 线缆-高压电缆 | 交联 | 高压电缆产线中交联工序产品产量，单位为km*mm2
IND-024 | 吨铜电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-中压电缆-拉丝Cu-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-024 | — | 铜电耗 | 线缆-中压电缆 | 拉丝 | 中压电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t
IND-024 | 吨铜电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-中压电缆-拉丝Cu-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE42 | — | kWh | 线缆-中压电缆 | 拉丝 | 中压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-024 | 吨铜电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-中压电缆-拉丝Cu | 分母·产量 | OUT-KM23 | — | t | 线缆-中压电缆 | 拉丝 | 中压电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t
IND-025 | 吨铝电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-中压电缆-拉丝Al-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-025 | — | 铝电耗 | 线缆-中压电缆 | 拉丝 | 中压电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t
IND-025 | 吨铝电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-中压电缆-拉丝Al-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE43 | — | kWh | 线缆-中压电缆 | 拉丝 | 中压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-025 | 吨铝电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-中压电缆-拉丝Al | 分母·产量 | OUT-KM24 | — | t | 线缆-中压电缆 | 拉丝 | 中压电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t
IND-026 | 中压交联（干法）（线缆-中压电缆-交联） | 工序级 | 1 | q线缆-中压电缆-交联-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-026 | — | 产品电耗 | 线缆-中压电缆 | 交联 | 中压电缆产线中交联工序单位产品电耗，单位为kWh/km*mm2
IND-026 | 中压交联（干法）（线缆-中压电缆-交联） | 工序级 | 2 | Q线缆-中压电缆-交联-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE41 | — | kWh | 线缆-中压电缆 | 交联 | 中压电缆产线中交联工序电能源消费量，单位kWh
IND-026 | 中压交联（干法）（线缆-中压电缆-交联） | 工序级 | 3 | M线缆-中压电缆-交联 | 分母·产量 | OUT-KM22 | — | km·mm² | 线缆-中压电缆 | 交联 | 中压电缆产线中交联工序产品产量，单位为km*mm2
IND-027 | 吨铜电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-低压电缆-拉丝Cu-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-027 | — | 铜电耗 | 线缆-低压电缆 | 拉丝 | 低压电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t
IND-027 | 吨铜电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-低压电缆-拉丝Cu-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE44 | — | kWh | 线缆-低压电缆 | 拉丝 | 低压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-027 | 吨铜电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-低压电缆-拉丝Cu | 分母·产量 | OUT-KM25 | — | t | 线缆-低压电缆 | 拉丝 | 低压电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t
IND-028 | 吨铝电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-低压电缆-拉丝Al-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-028 | — | 铝电耗 | 线缆-低压电缆 | 拉丝 | 低压电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t
IND-028 | 吨铝电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-低压电缆-拉丝Al-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE45 | — | kWh | 线缆-低压电缆 | 拉丝 | 低压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-028 | 吨铝电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-低压电缆-拉丝Al | 分母·产量 | OUT-KM26 | — | t | 线缆-低压电缆 | 拉丝 | 低压电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t
IND-029 | 吨铜电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-特种电缆-拉丝Cu-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-029 | — | 铜电耗 | 线缆-特种电缆 | 拉丝 | 特种电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t
IND-029 | 吨铜电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-特种电缆-拉丝Cu-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE52 | — | kWh | 线缆-特种电缆 | 拉丝 | 特种电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-029 | 吨铜电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-特种电缆-拉丝Cu | 分母·产量 | OUT-KM33 | — | t | 线缆-特种电缆 | 拉丝 | 特种电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t
IND-030 | 吨铝电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-特种电缆-拉丝Al-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-030 | — | 铝电耗 | 线缆-特种电缆 | 拉丝 | 特种电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t
IND-030 | 吨铝电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-特种电缆-拉丝Al-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE53 | — | kWh | 线缆-特种电缆 | 拉丝 | 特种电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-030 | 吨铝电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-特种电缆-拉丝Al | 分母·产量 | OUT-KM34 | — | t | 线缆-特种电缆 | 拉丝 | 特种电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t
IND-031 | 吨铜电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-装备电缆-拉丝Cu-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-031 | — | 铜电耗 | 线缆-装备电缆 | 拉丝 | 装备电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t
IND-031 | 吨铜电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-装备电缆-拉丝Cu-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE54 | — | kWh | 线缆-装备电缆 | 拉丝 | 装备电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-031 | 吨铜电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-装备电缆-拉丝Cu | 分母·产量 | OUT-KM35 | — | t | 线缆-装备电缆 | 拉丝 | 装备电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t
IND-032 | 吨铝电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-装备电缆-拉丝Al-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-032 | — | 铝电耗 | 线缆-装备电缆 | 拉丝 | 装备电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t
IND-032 | 吨铝电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-装备电缆-拉丝Al-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE55 | — | kWh | 线缆-装备电缆 | 拉丝 | 装备电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-032 | 吨铝电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-装备电缆-拉丝Al | 分母·产量 | OUT-KM36 | — | t | 线缆-装备电缆 | 拉丝 | 装备电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t
IND-033 | 吨铜电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-橡套电缆-拉丝Cu-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-033 | — | 铜电耗 | 线缆-橡套电缆 | 拉丝 | 橡套电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t
IND-033 | 吨铜电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-橡套电缆-拉丝Cu-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE50 | — | kWh | 线缆-橡套电缆 | 拉丝 | 橡套电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-033 | 吨铜电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-橡套电缆-拉丝Cu | 分母·产量 | OUT-KM31 | — | t | 线缆-橡套电缆 | 拉丝 | 橡套电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t
IND-034 | 吨铝电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 工序级 | 1 | q线缆-橡套电缆-拉丝Al-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-034 | — | 铝电耗 | 线缆-橡套电缆 | 拉丝 | 橡套电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t
IND-034 | 吨铝电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 工序级 | 2 | Q线缆-橡套电缆-拉丝Al-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE51 | — | kWh | 线缆-橡套电缆 | 拉丝 | 橡套电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh
IND-034 | 吨铝电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 工序级 | 3 | M线缆-橡套电缆-拉丝Al | 分母·产量 | OUT-KM32 | — | t | 线缆-橡套电缆 | 拉丝 | 橡套电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t
IND-035 | 单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥） | 工序级 | 1 | e变-特高压-器身干燥 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-035 | — | 产品能耗 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 变压器特高压产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA
IND-035 | 单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥） | 工序级 | 2 | E变-特高压-器身干燥 | 分子·能源消费量（综合能源） | EN-KT02 | — | tce | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 变压器特高压产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce
IND-035 | 单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥） | 工序级 | 3 | M变-特高压-器身干燥 | 分母·产量 | OUT-KM01 | — | 万kVA | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 变压器特高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
IND-036 | 单位产量电耗（变压器-特高压-器身干燥） | 工序级 | 1 | q变-特高压-器身干燥-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-036 | — | 产品电耗 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 变压器特高压产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA
IND-036 | 单位产量电耗（变压器-特高压-器身干燥） | 工序级 | 2 | Q变-特高压-器身干燥-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE15 | — | kWh | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 变压器特高压产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh
IND-036 | 单位产量电耗（变压器-特高压-器身干燥） | 工序级 | 3 | M变-特高压-器身干燥 | 分母·产量 | OUT-KM01 | — | 万kVA | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 变压器特高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
IND-037 | 单位产量蒸汽耗（变压器-特高压-器身干燥） | 工序级 | 1 | q变-特高压-器身干燥-蒸汽 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-037 | — | 产品蒸汽耗 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 变压器特高压产线器身干燥工序中单位产品蒸汽耗，单位为t/万kVA
IND-037 | 单位产量蒸汽耗（变压器-特高压-器身干燥） | 工序级 | 2 | Q变-特高压-器身干燥-蒸汽 | 分子·能源消费量（蒸汽） | EN-KS02 | — | t | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 变压器特高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t
IND-037 | 单位产量蒸汽耗（变压器-特高压-器身干燥） | 工序级 | 3 | M变-特高压-器身干燥 | 分母·产量 | OUT-KM01 | — | 万kVA | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 变压器特高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
IND-038 | 单位产量能耗（变压器-特高压-试验） | 工序级 | 1 | e变-特高压-试验 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-038 | — | 产品能耗 | 变压器-特高压 | 试验 | 变压器特高压产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA
IND-038 | 单位产量能耗（变压器-特高压-试验） | 工序级 | 2 | E变-特高压-试验 | 分子·能源消费量（综合能源） | EN-KT03 | — | tce | 变压器-特高压 | 试验 | 变压器特高压产线试验工序综合能源消费量，单位tce
IND-038 | 单位产量能耗（变压器-特高压-试验） | 工序级 | 3 | M变-特高压-试验 | 分母·产量 | OUT-KM02 | — | 万kVA | 变压器-特高压 | 试验 | 变压器特高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA
IND-039 | 单位产量电耗（变压器-特高压-试验） | 工序级 | 1 | q变-特高压-试验-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-039 | — | 产品电耗 | 变压器-特高压 | 试验 | 变压器特高压产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA
IND-039 | 单位产量电耗（变压器-特高压-试验） | 工序级 | 2 | Q变-特高压-试验-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE16 | — | kWh | 变压器-特高压 | 试验 | 变压器特高压产线试验工序中电能源消费量，单位kWh
IND-039 | 单位产量电耗（变压器-特高压-试验） | 工序级 | 3 | M变-特高压-试验 | 分母·产量 | OUT-KM02 | — | 万kVA | 变压器-特高压 | 试验 | 变压器特高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA
IND-040 | 单位产量能耗（变压器-超高压-器身干燥） | 工序级 | 1 | e变-超高压-器身干燥 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-040 | — | 产品能耗 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 变压器超高压产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA
IND-040 | 单位产量能耗（变压器-超高压-器身干燥） | 工序级 | 2 | E变-超高压-器身干燥 | 分子·能源消费量（综合能源） | EN-KT04 | — | tce | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 变压器超高压产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce
IND-040 | 单位产量能耗（变压器-超高压-器身干燥） | 工序级 | 3 | M变-超高压-器身干燥 | 分母·产量 | OUT-KM03 | — | 万kVA | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 变压器超高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
IND-041 | 单位产量电耗（变压器-超高压-器身干燥） | 工序级 | 1 | q变-超高压-器身干燥-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-041 | — | 产品电耗 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 变压器超高压产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA
IND-041 | 单位产量电耗（变压器-超高压-器身干燥） | 工序级 | 2 | Q变-超高压-器身干燥-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE17 | — | kWh | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 变压器超高压产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh
IND-041 | 单位产量电耗（变压器-超高压-器身干燥） | 工序级 | 3 | M变-超高压-器身干燥 | 分母·产量 | OUT-KM03 | — | 万kVA | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 变压器超高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
IND-042 | 单位产量蒸汽耗（变压器-超高压-器身干燥） | 工序级 | 1 | q变-超高压-器身干燥-蒸汽 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-042 | — | 产品蒸汽耗 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 变压器超高压产线器身干燥工序中单位产品蒸汽耗，单位为t/万kVA
IND-042 | 单位产量蒸汽耗（变压器-超高压-器身干燥） | 工序级 | 2 | Q变-超高压-器身干燥-蒸汽 | 分子·能源消费量（蒸汽） | EN-KS03 | — | t | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 变压器超高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t
IND-042 | 单位产量蒸汽耗（变压器-超高压-器身干燥） | 工序级 | 3 | M变-超高压-器身干燥 | 分母·产量 | OUT-KM03 | — | 万kVA | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 变压器超高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
IND-043 | 单位产量能耗（变压器-超高压-试验） | 工序级 | 1 | e变-超高压-试验 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-043 | — | 产品能耗 | 变压器-超高压 | 试验 | 变压器超高压产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA
IND-043 | 单位产量能耗（变压器-超高压-试验） | 工序级 | 2 | E变-超高压-试验 | 分子·能源消费量（综合能源） | EN-KT05 | — | tce | 变压器-超高压 | 试验 | 变压器超高压产线试验工序综合能源消费量，单位tce
IND-043 | 单位产量能耗（变压器-超高压-试验） | 工序级 | 3 | M变-超高压-试验 | 分母·产量 | OUT-KM04 | — | 万kVA | 变压器-超高压 | 试验 | 变压器超高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA
IND-044 | 单位产量电耗（变压器-超高压-试验） | 工序级 | 1 | q变-超高压-试验-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-044 | — | 产品电耗 | 变压器-超高压 | 试验 | 变压器超高压产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA
IND-044 | 单位产量电耗（变压器-超高压-试验） | 工序级 | 2 | Q变-超高压-试验-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE18 | — | kWh | 变压器-超高压 | 试验 | 变压器超高压产线试验工序中电能源消费量，单位kWh
IND-044 | 单位产量电耗（变压器-超高压-试验） | 工序级 | 3 | M变-超高压-试验 | 分母·产量 | OUT-KM04 | — | 万kVA | 变压器-超高压 | 试验 | 变压器超高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA
IND-045 | 单位产量能耗（变压器-高压-器身干燥） | 工序级 | 1 | e变-高压-器身干燥 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-045 | — | 产品能耗 | 变压器-高压 | 器身干燥 | 变压器高压产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA
IND-045 | 单位产量能耗（变压器-高压-器身干燥） | 工序级 | 2 | E变-高压-器身干燥 | 分子·能源消费量（综合能源） | EN-KT14 | — | tce | 变压器-高压 | 器身干燥 | 变压器高压产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce
IND-045 | 单位产量能耗（变压器-高压-器身干燥） | 工序级 | 3 | M变-高压-器身干燥 | 分母·产量 | OUT-KM13 | — | 万kVA | 变压器-高压 | 器身干燥 | 变压器高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
IND-046 | 单位产量电耗（变压器-高压-器身干燥） | 工序级 | 1 | q变-高压-器身干燥-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-046 | — | 产品电耗 | 变压器-高压 | 器身干燥 | 变压器高压产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA
IND-046 | 单位产量电耗（变压器-高压-器身干燥） | 工序级 | 2 | Q变-高压-器身干燥-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE27 | — | kWh | 变压器-高压 | 器身干燥 | 变压器高压产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh
IND-046 | 单位产量电耗（变压器-高压-器身干燥） | 工序级 | 3 | M变-高压-器身干燥 | 分母·产量 | OUT-KM13 | — | 万kVA | 变压器-高压 | 器身干燥 | 变压器高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
IND-047 | 单位产量蒸汽耗（变压器-高压-器身干燥） | 工序级 | 1 | q变-高压-器身干燥-蒸汽 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-047 | — | 产品蒸汽耗 | 变压器-高压 | 器身干燥 | 变压器高压产线器身干燥工序中单位产品蒸汽耗，单位为t/万kVA
IND-047 | 单位产量蒸汽耗（变压器-高压-器身干燥） | 工序级 | 2 | Q变-高压-器身干燥-蒸汽 | 分子·能源消费量（蒸汽） | EN-KS04 | — | t | 变压器-高压 | 器身干燥 | 变压器高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t
IND-047 | 单位产量蒸汽耗（变压器-高压-器身干燥） | 工序级 | 3 | M变-高压-器身干燥 | 分母·产量 | OUT-KM13 | — | 万kVA | 变压器-高压 | 器身干燥 | 变压器高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
IND-048 | 单位产量能耗（变压器-高压-试验） | 工序级 | 1 | e变-高压-试验 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-048 | — | 产品能耗 | 变压器-高压 | 试验 | 变压器高压产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA
IND-048 | 单位产量能耗（变压器-高压-试验） | 工序级 | 2 | E变-高压-试验 | 分子·能源消费量（综合能源） | EN-KT15 | — | tce | 变压器-高压 | 试验 | 变压器高压产线试验工序综合能源消费量，单位tce
IND-048 | 单位产量能耗（变压器-高压-试验） | 工序级 | 3 | M变-高压-试验 | 分母·产量 | OUT-KM14 | — | 万kVA | 变压器-高压 | 试验 | 变压器高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA
IND-049 | 单位产量电耗（变压器-高压-试验） | 工序级 | 1 | q变-高压-试验-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-049 | — | 产品电耗 | 变压器-高压 | 试验 | 变压器高压产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA
IND-049 | 单位产量电耗（变压器-高压-试验） | 工序级 | 2 | Q变-高压-试验-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE28 | — | kWh | 变压器-高压 | 试验 | 变压器高压产线试验工序中电能源消费量，单位kWh
IND-049 | 单位产量电耗（变压器-高压-试验） | 工序级 | 3 | M变-高压-试验 | 分母·产量 | OUT-KM14 | — | 万kVA | 变压器-高压 | 试验 | 变压器高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA
IND-050 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 工序级 | 1 | e变-配变箱变-器身干燥 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-050 | — | 产品能耗 | 变压器-配变箱变 | 器身干燥 | 变压器配变箱变产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA
IND-050 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 工序级 | 2 | E变-配变箱变-器身干燥 | 分子·能源消费量（综合能源） | EN-KT12 | — | tce | 变压器-配变箱变 | 器身干燥 | 变压器配变箱变产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce
IND-050 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 工序级 | 3 | M变-配变箱变-器身干燥 | 分母·产量 | OUT-KM11 | — | 万kVA | 变压器-配变箱变 | 器身干燥 | 变压器配变箱变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
IND-051 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 工序级 | 1 | q变-配变箱变-器身干燥-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-051 | — | 产品电耗 | 变压器-配变箱变 | 器身干燥 | 变压器配变箱变产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA
IND-051 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 工序级 | 2 | Q变-配变箱变-器身干燥-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE25 | — | kWh | 变压器-配变箱变 | 器身干燥 | 变压器配变箱变产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh
IND-051 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 工序级 | 3 | M变-配变箱变-器身干燥 | 分母·产量 | OUT-KM11 | — | 万kVA | 变压器-配变箱变 | 器身干燥 | 变压器配变箱变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
IND-052 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-试验） | 工序级 | 1 | e变-配变箱变-试验 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-052 | — | 产品能耗 | 变压器-配变箱变 | 试验 | 变压器配变箱变产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA
IND-052 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-试验） | 工序级 | 2 | E变-配变箱变-试验 | 分子·能源消费量（综合能源） | EN-KT13 | — | tce | 变压器-配变箱变 | 试验 | 变压器配变箱变产线试验工序综合能源消费量，单位tce
IND-052 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-试验） | 工序级 | 3 | M变-配变箱变-试验 | 分母·产量 | OUT-KM12 | — | 万kVA | 变压器-配变箱变 | 试验 | 变压器配变箱变产线试验工序产品产量，单位为万kVA
IND-053 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-试验） | 工序级 | 1 | q变-配变箱变-试验-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-053 | — | 产品电耗 | 变压器-配变箱变 | 试验 | 变压器配变箱变产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA
IND-053 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-试验） | 工序级 | 2 | Q变-配变箱变-试验-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE26 | — | kWh | 变压器-配变箱变 | 试验 | 变压器配变箱变产线试验工序中电能源消费量，单位kWh
IND-053 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-试验） | 工序级 | 3 | M变-配变箱变-试验 | 分母·产量 | OUT-KM12 | — | 万kVA | 变压器-配变箱变 | 试验 | 变压器配变箱变产线试验工序产品产量，单位为万kVA
IND-054 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 工序级 | 1 | e变-配变中特-器身干燥 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-054 | — | 产品能耗 | 变压器-配变中特 | 器身干燥 | 变压器配变中特产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA
IND-054 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 工序级 | 2 | E变-配变中特-器身干燥 | 分子·能源消费量（综合能源） | EN-KT06 | — | tce | 变压器-配变中特 | 器身干燥 | 变压器配变中特产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce
IND-054 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 工序级 | 3 | M变-配变中特-器身干燥 | 分母·产量 | OUT-KM05 | — | 万kVA | 变压器-配变中特 | 器身干燥 | 变压器配变中特产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
IND-055 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 工序级 | 1 | q变-配变中特-器身干燥-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-055 | — | 产品电耗 | 变压器-配变中特 | 器身干燥 | 变压器配变中特产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA
IND-055 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 工序级 | 2 | Q变-配变中特-器身干燥-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE19 | — | kWh | 变压器-配变中特 | 器身干燥 | 变压器配变中特产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh
IND-055 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 工序级 | 3 | M变-配变中特-器身干燥 | 分母·产量 | OUT-KM05 | — | 万kVA | 变压器-配变中特 | 器身干燥 | 变压器配变中特产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
IND-056 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-试验） | 工序级 | 1 | e变-配变中特-试验 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-056 | — | 产品能耗 | 变压器-配变中特 | 试验 | 变压器配变中特产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA
IND-056 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-试验） | 工序级 | 2 | E变-配变中特-试验 | 分子·能源消费量（综合能源） | EN-KT07 | — | tce | 变压器-配变中特 | 试验 | 变压器配变中特产线试验工序综合能源消费量，单位tce
IND-056 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-试验） | 工序级 | 3 | M变-配变中特-试验 | 分母·产量 | OUT-KM06 | — | 万kVA | 变压器-配变中特 | 试验 | 变压器配变中特产线试验工序产品产量，单位为万kVA
IND-057 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-试验） | 工序级 | 1 | q变-配变中特-试验-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-057 | — | 产品电耗 | 变压器-配变中特 | 试验 | 变压器配变中特产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA
IND-057 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-试验） | 工序级 | 2 | Q变-配变中特-试验-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE20 | — | kWh | 变压器-配变中特 | 试验 | 变压器配变中特产线试验工序中电能源消费量，单位kWh
IND-057 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-试验） | 工序级 | 3 | M变-配变中特-试验 | 分母·产量 | OUT-KM06 | — | 万kVA | 变压器-配变中特 | 试验 | 变压器配变中特产线试验工序产品产量，单位为万kVA
IND-058 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 工序级 | 1 | e变-配变油变-器身干燥 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-058 | — | 产品能耗 | 变压器-配变油变 | 器身干燥 | 变压器配变油变产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA
IND-058 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 工序级 | 2 | E变-配变油变-器身干燥 | 分子·能源消费量（综合能源） | EN-KT10 | — | tce | 变压器-配变油变 | 器身干燥 | 变压器配变油变产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce
IND-058 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 工序级 | 3 | M变-配变油变-器身干燥 | 分母·产量 | OUT-KM09 | — | 万kVA | 变压器-配变油变 | 器身干燥 | 变压器配变油变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
IND-059 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 工序级 | 1 | q变-配变油变-器身干燥-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-059 | — | 产品电耗 | 变压器-配变油变 | 器身干燥 | 变压器配变油变产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA
IND-059 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 工序级 | 2 | Q变-配变油变-器身干燥-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE23 | — | kWh | 变压器-配变油变 | 器身干燥 | 变压器配变油变产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh
IND-059 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 工序级 | 3 | M变-配变油变-器身干燥 | 分母·产量 | OUT-KM09 | — | 万kVA | 变压器-配变油变 | 器身干燥 | 变压器配变油变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA
IND-060 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-试验） | 工序级 | 1 | e变-配变油变-试验 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-060 | — | 产品能耗 | 变压器-配变油变 | 试验 | 变压器配变油变产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA
IND-060 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-试验） | 工序级 | 2 | E变-配变油变-试验 | 分子·能源消费量（综合能源） | EN-KT11 | — | tce | 变压器-配变油变 | 试验 | 变压器配变油变产线试验工序综合能源消费量，单位tce
IND-060 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-试验） | 工序级 | 3 | M变-配变油变-试验 | 分母·产量 | OUT-KM10 | — | 万kVA | 变压器-配变油变 | 试验 | 变压器配变油变产线试验工序产品产量，单位为万kVA
IND-061 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-试验） | 工序级 | 1 | q变-配变油变-试验-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-061 | — | 产品电耗 | 变压器-配变油变 | 试验 | 变压器配变油变产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA
IND-061 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-试验） | 工序级 | 2 | Q变-配变油变-试验-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE24 | — | kWh | 变压器-配变油变 | 试验 | 变压器配变油变产线试验工序中电能源消费量，单位kWh
IND-061 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-试验） | 工序级 | 3 | M变-配变油变-试验 | 分母·产量 | OUT-KM10 | — | 万kVA | 变压器-配变油变 | 试验 | 变压器配变油变产线试验工序产品产量，单位为万kVA
IND-062 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 工序级 | 1 | e变-配变干变-浇注固化 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-062 | — | 产品能耗 | 变压器-配变干变 | 浇注固化 | 变压器配变干变产线浇注固化工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA
IND-062 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 工序级 | 2 | E变-配变干变-浇注固化 | 分子·能源消费量（综合能源） | EN-KT08 | — | tce | 变压器-配变干变 | 浇注固化 | 变压器配变干变产线浇注固化工序综合能源消费量，单位tce
IND-062 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 工序级 | 3 | M变-配变干变-浇注固化 | 分母·产量 | OUT-KM07 | — | 万kVA | 变压器-配变干变 | 浇注固化 | 变压器配变干变产线浇注固化工序产品产量，单位为万kVA
IND-063 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 工序级 | 1 | q变-配变干变-浇注固化-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-063 | — | 产品电耗 | 变压器-配变干变 | 浇注固化 | 变压器配变干变产线浇注固化工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA
IND-063 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 工序级 | 2 | Q变-配变干变-浇注固化-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE21 | — | kWh | 变压器-配变干变 | 浇注固化 | 变压器配变干变产线浇注固化工序中电能源消费量，单位kWh
IND-063 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 工序级 | 3 | M变-配变干变-浇注固化 | 分母·产量 | OUT-KM07 | — | 万kVA | 变压器-配变干变 | 浇注固化 | 变压器配变干变产线浇注固化工序产品产量，单位为万kVA
IND-064 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-试验） | 工序级 | 1 | e变-配变干变-试验 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-064 | — | 产品能耗 | 变压器-配变干变 | 试验 | 变压器配变干变产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA
IND-064 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-试验） | 工序级 | 2 | E变-配变干变-试验 | 分子·能源消费量（综合能源） | EN-KT09 | — | tce | 变压器-配变干变 | 试验 | 变压器配变干变产线试验工序综合能源消费量，单位tce
IND-064 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-试验） | 工序级 | 3 | M变-配变干变-试验 | 分母·产量 | OUT-KM08 | — | 万kVA | 变压器-配变干变 | 试验 | 变压器配变干变产线试验工序产品产量，单位为万kVA
IND-065 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-试验） | 工序级 | 1 | q变-配变干变-试验-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-065 | — | 产品电耗 | 变压器-配变干变 | 试验 | 变压器配变干变产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA
IND-065 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-试验） | 工序级 | 2 | Q变-配变干变-试验-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE22 | — | kWh | 变压器-配变干变 | 试验 | 变压器配变干变产线试验工序中电能源消费量，单位kWh
IND-065 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-试验） | 工序级 | 3 | M变-配变干变-试验 | 分母·产量 | OUT-KM08 | — | 万kVA | 变压器-配变干变 | 试验 | 变压器配变干变产线试验工序产品产量，单位为万kVA
IND-066 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金加工） | 工序级 | 1 | u柜-加工-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-066 | — | 产值电耗 | 中低压开关柜 | 钣金加工 | 中低压开关柜钣金加工工序中单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-066 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金加工） | 工序级 | 2 | Q柜-加工-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE08 | — | kWh | 中低压开关柜 | 钣金加工 | 中低压开关柜钣金加工工序中电能源消费量，单位kWh
IND-066 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金加工） | 工序级 | 3 | G柜-加工 | 分母·产值 | VAL-KG08 | — | 万元 | 中低压开关柜 | 钣金加工 | 中低压开关柜钣金加工工序产品产值，单位为万元
IND-067 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金喷涂） | 工序级 | 1 | u柜-喷涂-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-067 | — | 产品产值电耗 | 中低压开关柜 | 钣金喷涂 | 中低压开关柜钣金喷涂工序中单位产品产值电耗，单位为kWh/万元
IND-067 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金喷涂） | 工序级 | 2 | Q柜-喷涂-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE09 | — | kWh | 中低压开关柜 | 钣金喷涂 | 中低压开关柜钣金喷涂工序中电能源消费量，单位kWh
IND-067 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金喷涂） | 工序级 | 3 | G柜-喷涂 | 分母·产值 | VAL-KG09 | — | 万元 | 中低压开关柜 | 钣金喷涂 | 中低压开关柜钣金喷涂工序产品产值，单位为万元
IND-068 | 单位产值电耗（套管-干燥） | 工序级 | 1 | u套-干燥-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-068 | — | 产值电耗 | 套管 | 干燥 | 套管干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-068 | 单位产值电耗（套管-干燥） | 工序级 | 2 | Q套-干燥-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE30 | — | kWh | 套管 | 干燥 | 套管干燥工序电能源消费量，单位kWh
IND-068 | 单位产值电耗（套管-干燥） | 工序级 | 3 | G套-干燥 | 分母·产值 | VAL-KG16 | — | 万元 | 套管 | 干燥 | 套管干燥工序产品产值，单位为万元
IND-069 | 单位产值电耗（套管-卷制），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 工序级 | 1 | u套-卷制-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-069 | — | 产值电耗 | 套管 | 卷制 | 套管卷制工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-069 | 单位产值电耗（套管-卷制），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 工序级 | 2 | Q套-卷制-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE29 | — | kWh | 套管 | 卷制 | 套管卷制工序电能源消费量，单位kWh
IND-069 | 单位产值电耗（套管-卷制），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 工序级 | 3 | G套-卷制 | 分母·产值 | VAL-KG15 | — | 万元 | 套管 | 卷制 | 套管卷制工序产品产值，单位为万元
IND-070 | 单位产值电耗（套管-试验），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 工序级 | 1 | u套-试验-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-070 | — | 产值电耗 | 套管 | 试验 | 套管试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-070 | 单位产值电耗（套管-试验），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 工序级 | 2 | Q套-试验-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE31 | — | kWh | 套管 | 试验 | 套管试验工序电能源消费量，单位kWh
IND-070 | 单位产值电耗（套管-试验），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 工序级 | 3 | G套-试验 | 分母·产值 | VAL-KG17 | — | 万元 | 套管 | 试验 | 套管试验工序产品产值，单位为万元
IND-071 | 单位产值综合能耗（互感器-干燥） | 工序级 | 1 | g互-干燥 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-071 | — | 产值能耗 | 互感器 | 干燥 | 互感器干燥工序单位产值能耗，单位为tce/万元
IND-071 | 单位产值综合能耗（互感器-干燥） | 工序级 | 2 | E互-干燥 | 分子·能源消费量（综合能源） | EN-KT01 | — | tce | 互感器 | 干燥 | 互感器干燥工序综合能源消费量，单位tce
IND-071 | 单位产值综合能耗（互感器-干燥） | 工序级 | 3 | G互-干燥 | 分母·产值 | VAL-KG13 | — | 万元 | 互感器 | 干燥 | 互感器干燥工序产品产值，单位为万元
IND-072 | 单位产值电耗（互感器-干燥） | 工序级 | 1 | u互-干燥-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-072 | — | 产值电耗 | 互感器 | 干燥 | 互感器干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-072 | 单位产值电耗（互感器-干燥） | 工序级 | 2 | Q互-干燥-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE13 | — | kWh | 互感器 | 干燥 | 互感器干燥工序电能源消费量，单位kWh
IND-072 | 单位产值电耗（互感器-干燥） | 工序级 | 3 | G互-干燥 | 分母·产值 | VAL-KG13 | — | 万元 | 互感器 | 干燥 | 互感器干燥工序产品产值，单位为万元
IND-073 | 单位产值蒸汽消耗（互感器-干燥） | 工序级 | 1 | u互-干燥-蒸汽 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-073 | — | 产值蒸汽消耗 | 互感器 | 干燥 | 互感器干燥工序单位产值蒸汽消耗，单位为t/万元
IND-073 | 单位产值蒸汽消耗（互感器-干燥） | 工序级 | 2 | Q互-干燥-蒸汽 | 分子·能源消费量（蒸汽） | EN-KS01 | — | t | 互感器 | 干燥 | 互感器干燥工序蒸汽能源消费量，单位t
IND-073 | 单位产值蒸汽消耗（互感器-干燥） | 工序级 | 3 | G互-干燥 | 分母·产值 | VAL-KG13 | — | 万元 | 互感器 | 干燥 | 互感器干燥工序产品产值，单位为万元
IND-074 | 单位产值电耗（互感器-试验） | 工序级 | 1 | u互-试验-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-074 | — | 产值电耗 | 互感器 | 试验 | 互感器试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-074 | 单位产值电耗（互感器-试验） | 工序级 | 2 | Q互-试验-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE14 | — | kWh | 互感器 | 试验 | 互感器试验工序电能源消费量，单位kWh
IND-074 | 单位产值电耗（互感器-试验） | 工序级 | 3 | G互-试验 | 分母·产值 | VAL-KG14 | — | 万元 | 互感器 | 试验 | 互感器试验工序产品产值，单位为万元
IND-075 | 单位产值电耗（二次-SMT贴片） | 工序级 | 1 | u二次-贴片-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-075 | — | 产值电耗 | 二次 | SMT贴片 | 二次-SMT贴片工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-075 | 单位产值电耗（二次-SMT贴片） | 工序级 | 2 | Q二次-贴片-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE10 | — | kWh | 二次 | SMT贴片 | 二次-SMT贴片工序电能源消费量，单位kWh
IND-075 | 单位产值电耗（二次-SMT贴片） | 工序级 | 3 | G二次-贴片 | 分母·产值 | VAL-KG10 | — | 万元 | 二次 | SMT贴片 | 二次-SMT贴片工序产品产值，单位为万元
IND-076 | 单位产值电耗（二次-高温老化） | 工序级 | 1 | u二次-高温-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-076 | — | 产值电耗 | 二次 | 高温老化 | 二次-高温老化工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-076 | 单位产值电耗（二次-高温老化） | 工序级 | 2 | Q二次-高温-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE12 | — | kWh | 二次 | 高温老化 | 二次-高温老化工序电能源消费量，单位kWh
IND-076 | 单位产值电耗（二次-高温老化） | 工序级 | 3 | G二次-高温 | 分母·产值 | VAL-KG12 | — | 万元 | 二次 | 高温老化 | 二次-高温老化工序产品产值，单位为万元
IND-077 | 单位产值电耗（二次-波峰焊） | 工序级 | 1 | u二次-波峰焊-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-077 | — | 产值电耗 | 二次 | 波峰焊 | 二次-波峰焊工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-077 | 单位产值电耗（二次-波峰焊） | 工序级 | 2 | Q二次-波峰焊-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE11 | — | kWh | 二次 | 波峰焊 | 二次-波峰焊工序电能源消费量，单位kWh
IND-077 | 单位产值电耗（二次-波峰焊） | 工序级 | 3 | G二次-波峰焊 | 分母·产值 | VAL-KG11 | — | 万元 | 二次 | 波峰焊 | 二次-波峰焊工序产品产值，单位为万元
IND-078 | 单位产量电耗（电容器-芯子卷绕） | 工序级 | 1 | q容-卷绕-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-078 | — | 产品电耗 | 电容器 | 芯子卷绕 | 电容器芯子卷绕工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar
IND-078 | 单位产量电耗（电容器-芯子卷绕） | 工序级 | 2 | Q容-卷绕-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE36 | — | kWh | 电容器 | 芯子卷绕 | 电容器芯子卷绕工序中电能源消费量，单位kWh
IND-078 | 单位产量电耗（电容器-芯子卷绕） | 工序级 | 3 | M容-卷绕 | 分母·产量 | OUT-KM17 | — | kvar | 电容器 | 芯子卷绕 | 电容器芯子卷绕工序产品产量，单位为kvar
IND-079 | 单位产量电耗（电容器-真空浸渍） | 工序级 | 1 | q容-真空-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-079 | — | 产品电耗 | 电容器 | 真空浸渍 | 电容器真空浸渍工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar
IND-079 | 单位产量电耗（电容器-真空浸渍） | 工序级 | 2 | Q容-真空-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE35 | — | kWh | 电容器 | 真空浸渍 | 电容器真空浸渍工序中电能源消费量，单位kWh
IND-079 | 单位产量电耗（电容器-真空浸渍） | 工序级 | 3 | M容-真空 | 分母·产量 | OUT-KM16 | — | kvar | 电容器 | 真空浸渍 | 电容器真空浸渍工序产品产量，单位为kvar
IND-080 | 单位产量电耗（电容器-喷漆） | 工序级 | 1 | q容-喷漆-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-080 | — | 产品电耗 | 电容器 | 喷漆 | 电容器喷漆工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar
IND-080 | 单位产量电耗（电容器-喷漆） | 工序级 | 2 | Q容-喷漆-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE34 | — | kWh | 电容器 | 喷漆 | 电容器喷漆工序中电能源消费量，单位kWh
IND-080 | 单位产量电耗（电容器-喷漆） | 工序级 | 3 | M容-喷漆 | 分母·产量 | OUT-KM15 | — | kvar | 电容器 | 喷漆 | 电容器喷漆工序产品产量，单位为kvar
IND-081 | 单位产量电耗（电容器-试验） | 工序级 | 1 | q容-试验-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-081 | — | 产品电耗 | 电容器 | 试验 | 电容器试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar
IND-081 | 单位产量电耗（电容器-试验） | 工序级 | 2 | Q容-试验-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE37 | — | kWh | 电容器 | 试验 | 电容器试验工序中电能源消费量，单位kWh
IND-081 | 单位产量电耗（电容器-试验） | 工序级 | 3 | M容-试验 | 分母·产量 | OUT-KM18 | — | kvar | 电容器 | 试验 | 电容器试验工序产品产量，单位为kvar
IND-082 | 单位产值电耗（干式电抗器-固化） | 工序级 | 1 | u抗-固化-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-082 | — | 产值电耗 | 干式电抗器 | 固化 | 干式电抗器固化工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-082 | 单位产值电耗（干式电抗器-固化） | 工序级 | 2 | Q抗-固化-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE32 | — | kWh | 干式电抗器 | 固化 | 干式电抗器固化工序电能源消费量，单位kWh
IND-082 | 单位产值电耗（干式电抗器-固化） | 工序级 | 3 | G抗-固化 | 分母·产值 | VAL-KG18 | — | 万元 | 干式电抗器 | 固化 | 干式电抗器固化工序产品产值，单位为万元
IND-083 | 单位产值电耗（干式电抗器-试验） | 工序级 | 1 | u抗-试验-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-083 | — | 产值电耗 | 干式电抗器 | 试验 | 干式电抗器试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-083 | 单位产值电耗（干式电抗器-试验） | 工序级 | 2 | Q抗-试验-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE33 | — | kWh | 干式电抗器 | 试验 | 干式电抗器试验工序电能源消费量，单位kWh
IND-083 | 单位产值电耗（干式电抗器-试验） | 工序级 | 3 | G抗-试验 | 分母·产值 | VAL-KG19 | — | 万元 | 干式电抗器 | 试验 | 干式电抗器试验工序产品产值，单位为万元
IND-084 | 单位产值电耗（GIL-螺旋焊管生产) | 工序级 | 1 | uGIL-螺旋焊管-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-084 | — | 产值电耗 | GIL | 螺旋焊管生产 | GIL螺旋焊管生产工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-084 | 单位产值电耗（GIL-螺旋焊管生产) | 工序级 | 2 | QGIL-螺旋焊管-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE03 | — | kWh | GIL | 螺旋焊管生产 | GIL螺旋焊管生产工序电能源消费量，单位kWh
IND-084 | 单位产值电耗（GIL-螺旋焊管生产) | 工序级 | 3 | GGIL-螺旋焊管 | 分母·产值 | VAL-KG03 | — | 万元 | GIL | 螺旋焊管生产 | GIL螺旋焊管生产工序产品产值，单位为万元
IND-085 | 单位产值电耗（GIL-测试) | 工序级 | 1 | uGIL-测试-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-085 | — | 产值电耗 | GIL | 测试 | GIL测试工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-085 | 单位产值电耗（GIL-测试) | 工序级 | 2 | QGIL-测试-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE01 | — | kWh | GIL | 测试 | GIL测试工序电能源消费量，单位kWh
IND-085 | 单位产值电耗（GIL-测试) | 工序级 | 3 | GGIL-测试 | 分母·产值 | VAL-KG01 | — | 万元 | GIL | 测试 | GIL测试工序产品产值，单位为万元
IND-086 | 单位产值电耗（GIL-绝缘子生产) | 工序级 | 1 | uGIL-绝缘-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-086 | — | 产值电耗 | GIL | 绝缘子生产 | GIL绝缘子生产工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-086 | 单位产值电耗（GIL-绝缘子生产) | 工序级 | 2 | QGIL-绝缘-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE02 | — | kWh | GIL | 绝缘子生产 | GIL绝缘子生产工序电能源消费量，单位kWh
IND-086 | 单位产值电耗（GIL-绝缘子生产) | 工序级 | 3 | GGIL-绝缘 | 分母·产值 | VAL-KG02 | — | 万元 | GIL | 绝缘子生产 | GIL绝缘子生产工序产品产值，单位为万元
IND-087 | 单位产值电耗（GIS-抽真空) | 工序级 | 1 | uGIS-真空-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-087 | — | 产值电耗 | GIS | 抽真空 | GIS抽真空工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-087 | 单位产值电耗（GIS-抽真空) | 工序级 | 2 | QGIS-真空-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE05 | — | kWh | GIS | 抽真空 | GIS抽真空工序电能源消费量，单位kWh
IND-087 | 单位产值电耗（GIS-抽真空) | 工序级 | 3 | GGIS-真空 | 分母·产值 | VAL-KG05 | — | 万元 | GIS | 抽真空 | GIS抽真空工序产品产值，单位为万元
IND-088 | 单位产值电耗（GIS-绝缘件干燥) | 工序级 | 1 | uGIS-干燥-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-088 | — | 产值电耗 | GIS | 绝缘件干燥 | GIS绝缘件干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-088 | 单位产值电耗（GIS-绝缘件干燥) | 工序级 | 2 | QGIS-干燥-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE07 | — | kWh | GIS | 绝缘件干燥 | GIS绝缘件干燥工序电能源消费量，单位kWh
IND-088 | 单位产值电耗（GIS-绝缘件干燥) | 工序级 | 3 | GGIS-干燥 | 分母·产值 | VAL-KG07 | — | 万元 | GIS | 绝缘件干燥 | GIS绝缘件干燥工序产品产值，单位为万元
IND-089 | 单位产值电耗（GIS-工频耐压试验) | 工序级 | 1 | uGIS-试验-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-089 | — | 产值电耗 | GIS | 工频耐压试验 | GIS工频耐压试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-089 | 单位产值电耗（GIS-工频耐压试验) | 工序级 | 2 | QGIS-试验-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE04 | — | kWh | GIS | 工频耐压试验 | GIS工频耐压试验工序电能源消费量，单位kWh
IND-089 | 单位产值电耗（GIS-工频耐压试验) | 工序级 | 3 | GGIS-试验 | 分母·产值 | VAL-KG04 | — | 万元 | GIS | 工频耐压试验 | GIS工频耐压试验工序产品产值，单位为万元
IND-090 | 单位产值电耗（GIS-空调恒温除湿) | 工序级 | 1 | uGIS-除湿-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-090 | — | 产值电耗 | GIS | 空调恒温除湿 | GIS空调恒温除湿工序单位产值电耗，单位为kWh/万元
IND-090 | 单位产值电耗（GIS-空调恒温除湿) | 工序级 | 2 | QGIS-除湿-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE06 | — | kWh | GIS | 空调恒温除湿 | GIS空调恒温除湿工序电能源消费量，单位kWh
IND-090 | 单位产值电耗（GIS-空调恒温除湿) | 工序级 | 3 | GGIS-除湿 | 分母·产值 | VAL-KG06 | — | 万元 | GIS | 空调恒温除湿 | GIS空调恒温除湿工序产品产值，单位为万元
IND-091 | 单位产量电耗（非晶合金铁心-退火） | 工序级 | 1 | q非晶-退火-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-091 | — | 产品电耗 | 非晶合金铁心 | 退火 | 非晶合金铁心退火工序中单位产品电耗，单位为kWh/t
IND-091 | 单位产量电耗（非晶合金铁心-退火） | 工序级 | 2 | Q非晶-退火-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE59 | — | kWh | 非晶合金铁心 | 退火 | 非晶合金铁心退火工序中电能源消费量，单位kWh
IND-091 | 单位产量电耗（非晶合金铁心-退火） | 工序级 | 3 | M非晶-退火 | 分母·产量 | OUT-KM40 | — | t | 非晶合金铁心 | 退火 | 非晶合金铁心退火工序产品产量，单位为t
IND-092 | 单位产量电耗（硅钢铁心-纵剪） | 工序级 | 1 | q硅钢-纵剪-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-092 | — | 产品电耗 | 硅钢铁心 | 纵剪 | 硅钢铁心纵剪工序中单位产品电耗，单位为kWh/t
IND-092 | 单位产量电耗（硅钢铁心-纵剪） | 工序级 | 2 | Q硅钢-纵剪-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE40 | — | kWh | 硅钢铁心 | 纵剪 | 硅钢铁心纵剪工序中电能源消费量，单位kWh
IND-092 | 单位产量电耗（硅钢铁心-纵剪） | 工序级 | 3 | M硅钢-纵剪 | 分母·产量 | OUT-KM21 | — | t | 硅钢铁心 | 纵剪 | 硅钢铁心纵剪工序产品产量，单位为t
IND-093 | 单位产量电耗（硅钢铁心-中型叠装） | 工序级 | 1 | q硅钢-中型叠装-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-093 | — | 产品电耗 | 硅钢铁心 | 中型叠装 | 硅钢铁心中型叠装工序中单位产品电耗，单位为kWh/t
IND-093 | 单位产量电耗（硅钢铁心-中型叠装） | 工序级 | 2 | Q硅钢-中型叠装-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE38 | — | kWh | 硅钢铁心 | 中型叠装 | 硅钢铁心中型叠装工序中电能源消费量，单位kWh
IND-093 | 单位产量电耗（硅钢铁心-中型叠装） | 工序级 | 3 | M硅钢-中型叠装 | 分母·产量 | OUT-KM19 | — | t | 硅钢铁心 | 中型叠装 | 硅钢铁心中型叠装工序产品产量，单位为t
IND-094 | 单位产量电耗（硅钢铁心-大型叠装） | 工序级 | 1 | q硅钢-大型叠装-电 | 单位指标值（即本指标被计算量） | IND-094 | — | 产品电耗 | 硅钢铁心 | 大型叠装 | 硅钢铁心大型叠装工序中单位产品电耗，单位为kWh/t
IND-094 | 单位产量电耗（硅钢铁心-大型叠装） | 工序级 | 2 | Q硅钢-大型叠装-电 | 分子·能源消费量（电力） | EN-KE39 | — | kWh | 硅钢铁心 | 大型叠装 | 硅钢铁心大型叠装工序中电能源消费量，单位kWh
IND-094 | 单位产量电耗（硅钢铁心-大型叠装） | 工序级 | 3 | M硅钢-大型叠装 | 分母·产量 | OUT-KM20 | — | t | 硅钢铁心 | 大型叠装 | 硅钢铁心大型叠装工序产品产量，单位为t

## 05-工序数据项矩阵
05 · 工序数据项矩阵（最小颗粒度展开对照）
共 51 个「产线 × 工序」组合。
序号 | 产线 | 工序 | 电力消费量 编码 | 蒸汽消费量 编码 | 综合能源消费量 编码 | 产品产量 编码 | 产品产值 编码 | 电力消费量 单位 | 蒸汽消费量 单位 | 综合能源消费量 单位 | 产品产量 单位 | 产品产值 单位 | 关联指标
1 | GIL | 测试 | EN-KE01 | — | — | — | VAL-KG01 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-085
2 | GIL | 绝缘子生产 | EN-KE02 | — | — | — | VAL-KG02 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-086
3 | GIL | 螺旋焊管生产 | EN-KE03 | — | — | — | VAL-KG03 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-084
4 | GIS | 工频耐压试验 | EN-KE04 | — | — | — | VAL-KG04 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-089
5 | GIS | 抽真空 | EN-KE05 | — | — | — | VAL-KG05 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-087
6 | GIS | 空调恒温除湿 | EN-KE06 | — | — | — | VAL-KG06 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-090
7 | GIS | 绝缘件干燥 | EN-KE07 | — | — | — | VAL-KG07 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-088
8 | 中低压开关柜 | 钣金加工 | EN-KE08 | — | — | — | VAL-KG08 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-066
9 | 中低压开关柜 | 钣金喷涂 | EN-KE09 | — | — | — | VAL-KG09 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-067
10 | 二次 | SMT贴片 | EN-KE10 | — | — | — | VAL-KG10 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-075
11 | 二次 | 波峰焊 | EN-KE11 | — | — | — | VAL-KG11 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-077
12 | 二次 | 高温老化 | EN-KE12 | — | — | — | VAL-KG12 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-076
13 | 互感器 | 干燥 | EN-KE13 | EN-KS01 | EN-KT01 | — | VAL-KG13 | kWh | t | tce | — | 万元 | IND-071、IND-072、IND-073
14 | 互感器 | 试验 | EN-KE14 | — | — | — | VAL-KG14 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-074
15 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | EN-KE15 | EN-KS02 | EN-KT02 | OUT-KM01 | — | kWh | t | tce | 万kVA | — | IND-035、IND-036、IND-037
16 | 变压器-特高压 | 试验 | EN-KE16 | — | EN-KT03 | OUT-KM02 | — | kWh | — | tce | 万kVA | — | IND-038、IND-039
17 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | EN-KE17 | EN-KS03 | EN-KT04 | OUT-KM03 | — | kWh | t | tce | 万kVA | — | IND-040、IND-041、IND-042
18 | 变压器-超高压 | 试验 | EN-KE18 | — | EN-KT05 | OUT-KM04 | — | kWh | — | tce | 万kVA | — | IND-043、IND-044
19 | 变压器-配变中特 | 器身干燥 | EN-KE19 | — | EN-KT06 | OUT-KM05 | — | kWh | — | tce | 万kVA | — | IND-054、IND-055
20 | 变压器-配变中特 | 试验 | EN-KE20 | — | EN-KT07 | OUT-KM06 | — | kWh | — | tce | 万kVA | — | IND-056、IND-057
21 | 变压器-配变干变 | 浇注固化 | EN-KE21 | — | EN-KT08 | OUT-KM07 | — | kWh | — | tce | 万kVA | — | IND-062、IND-063
22 | 变压器-配变干变 | 试验 | EN-KE22 | — | EN-KT09 | OUT-KM08 | — | kWh | — | tce | 万kVA | — | IND-064、IND-065
23 | 变压器-配变油变 | 器身干燥 | EN-KE23 | — | EN-KT10 | OUT-KM09 | — | kWh | — | tce | 万kVA | — | IND-058、IND-059
24 | 变压器-配变油变 | 试验 | EN-KE24 | — | EN-KT11 | OUT-KM10 | — | kWh | — | tce | 万kVA | — | IND-060、IND-061
25 | 变压器-配变箱变 | 器身干燥 | EN-KE25 | — | EN-KT12 | OUT-KM11 | — | kWh | — | tce | 万kVA | — | IND-050、IND-051
26 | 变压器-配变箱变 | 试验 | EN-KE26 | — | EN-KT13 | OUT-KM12 | — | kWh | — | tce | 万kVA | — | IND-052、IND-053
27 | 变压器-高压 | 器身干燥 | EN-KE27 | EN-KS04 | EN-KT14 | OUT-KM13 | — | kWh | t | tce | 万kVA | — | IND-045、IND-046、IND-047
28 | 变压器-高压 | 试验 | EN-KE28 | — | EN-KT15 | OUT-KM14 | — | kWh | — | tce | 万kVA | — | IND-048、IND-049
29 | 套管 | 卷制 | EN-KE29 | — | — | — | VAL-KG15 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-069
30 | 套管 | 干燥 | EN-KE30 | — | — | — | VAL-KG16 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-068
31 | 套管 | 试验 | EN-KE31 | — | — | — | VAL-KG17 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-070
32 | 干式电抗器 | 固化 | EN-KE32 | — | — | — | VAL-KG18 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-082
33 | 干式电抗器 | 试验 | EN-KE33 | — | — | — | VAL-KG19 | kWh | — | — | — | 万元 | IND-083
34 | 电容器 | 喷漆 | EN-KE34 | — | — | OUT-KM15 | — | kWh | — | — | kvar | — | IND-080
35 | 电容器 | 真空浸渍 | EN-KE35 | — | — | OUT-KM16 | — | kWh | — | — | kvar | — | IND-079
36 | 电容器 | 芯子卷绕 | EN-KE36 | — | — | OUT-KM17 | — | kWh | — | — | kvar | — | IND-078
37 | 电容器 | 试验 | EN-KE37 | — | — | OUT-KM18 | — | kWh | — | — | kvar | — | IND-081
38 | 硅钢铁心 | 中型叠装 | EN-KE38 | — | — | OUT-KM19 | — | kWh | — | — | t | — | IND-093
39 | 硅钢铁心 | 大型叠装 | EN-KE39 | — | — | OUT-KM20 | — | kWh | — | — | t | — | IND-094
40 | 硅钢铁心 | 纵剪 | EN-KE40 | — | — | OUT-KM21 | — | kWh | — | — | t | — | IND-092
41 | 线缆-中压电缆 | 交联 | EN-KE41 | — | — | OUT-KM22 | — | kWh | — | — | km·mm² | — | IND-026
42 | 线缆-中压电缆 | 拉丝 | EN-KE43 | — | — | OUT-KM24 | — | kWh | — | — | t | — | IND-025
43 | 线缆-低压电缆 | 拉丝 | EN-KE45 | — | — | OUT-KM26 | — | kWh | — | — | t | — | IND-028
44 | 线缆-导线 | 拉丝 | EN-KE47 | — | — | OUT-KM28 | — | kWh | — | — | t | — | IND-018
45 | 线缆-布电线 | 拉丝 | EN-KE49 | — | — | OUT-KM30 | — | kWh | — | — | t | — | IND-020
46 | 线缆-橡套电缆 | 拉丝 | EN-KE51 | — | — | OUT-KM32 | — | kWh | — | — | t | — | IND-034
47 | 线缆-特种电缆 | 拉丝 | EN-KE53 | — | — | OUT-KM34 | — | kWh | — | — | t | — | IND-030
48 | 线缆-装备电缆 | 拉丝 | EN-KE55 | — | — | OUT-KM36 | — | kWh | — | — | t | — | IND-032
49 | 线缆-高压电缆 | 交联 | EN-KE56 | — | — | OUT-KM37 | — | kWh | — | — | km·mm² | — | IND-023
50 | 线缆-高压电缆 | 拉丝 | EN-KE58 | — | — | OUT-KM39 | — | kWh | — | — | t | — | IND-022
51 | 非晶合金铁心 | 退火 | EN-KE59 | — | — | OUT-KM40 | — | kWh | — | — | t | — | IND-091

## 06-数据源清单
06 · 数据源清单
共 12 个数据源。工序级数据项的来源系统与责任方见「02-基础参数表」对应行。
序号 | 数据源编码 | 数据源系统 / 部门 | 提供方 | 提供数据内容 | 对接方式 | 数据频率 | 责任方 | 备注
1 | SRC-01 | 集控中心（能碳管控平台） | 电装（集团） | 各能源品种计量数据、能耗指标计算结果、手工录入数据（绿电 / 绿证、工业增加值、用水量、装备台账） | 平台内部 | 实时 / 月度 | 电装信息化 | 指标计算与展示主平台，集控类指标的权威数据源
2 | SRC-02 | 碳足迹在线核算及报告系统 | 电装（集团） | 产品碳足迹值、开展碳足迹分析的产品种类明细、生产-能源绑定关系 | 系统对接 | 实时 / 月度 | 电装 | 支撑 IND-001、IND-002，并回流绑定关系至集控中心
3 | SRC-03 | 本地数据采集模块 | 各项目公司 | 关键工序、车间用能数据（电 / 蒸汽 / 天然气 / 热力） | 边缘采集 → 集控中心 | 实时 | 各项目公司 | 工序级指标的唯一数据入口，需完成部署与联调
4 | SRC-04 | ERP 系统 | 各项目公司 | 产品型号、产品种类、订单产量、入库公里数与截面、物料数据、生产工单、主要产品类别总数 | 标准接口 | 日 / 月度 | 各项目公司 / 电装信息化 | 产量与产品主数据的来源
5 | SRC-05 | MES 系统 | 部分项目公司 | 生产工单、工序产量、工序产值（如 GIS 抽真空 / 干燥 / 试验 / 除湿工序产值） | 标准接口 | 日 / 月度 | 各项目公司 | —
6 | SRC-06 | 电装大数据平台 | 电装（集团） | 线缆产值（颗粒度到产线） | 系统对接 | 日更新 | 电装 | IND-010 单位产值能耗的分母来源之一
7 | SRC-07 | 经营日报管理系统 | 各项目公司 | 变压器产值（颗粒度到项目公司） | 系统对接 | 日更新 | 各项目公司 | IND-010 单位产值能耗的分母来源之一
8 | SRC-08 | 集团主数据管理系统 | 集团 | 组织主数据（经营单位 / 项目公司编码与名称、产业分类） | 系统对接 | 变更时同步 | 集团 / 电装信息化 | 组织维度的统一口径
9 | SRC-09 | 集控中心录入界面 | 各项目公司 | 绿电 / 绿证量、天然气 / 柴油 / 汽油 / 煤油（无法自动采集时）、工业增加值、用水量、节能装备台账 | 手工录入 | 月度 / 增量更新 | 各项目公司 | 自动采集不覆盖项的手工兜底通道
10 | SRC-10 | 省级电网 / 生态环境主管部门公布口径 | 外部 | 省级电力平均二氧化碳排放因子、所在省平均发电煤耗 | 外部引用 | 年度 | 电装 | 计算系数（FAC-002、FAC-009）的维护依据
11 | SRC-11 | 项目公司能碳系统 / 能源管理系统（EMS） | 各项目公司 | 关口表电量（累计发电 / 市电 / 消纳 / 上网 / 负荷）、实时功率、分时电量、储能运行数据、重点设备用电与蒸汽数据、热泵与空调系统运行数据 | 系统接入 → 集控中心 | 实时（15 分钟）/ 日 | 各项目公司 | 零碳园区集控中心域的主要数据入口，对应数据需求清单「项目公司能碳系统接入」
12 | SRC-12 | 双中心系统界面（手工录入 / 批量导入） | 各项目公司 | 园区配置信息（光伏装机、变压器容量、储能装机、照片）、零碳项目信息、零碳关键事件、绿电与绿证量、能源费用、工业增加值、设备台账、重点设备额定负荷、热泵与空调服务面积 | 界面录入 / 批量导入 | 静态（变更时更新）/ 月度 | 各项目公司 | 对应数据需求清单「双中心系统界面手动录入」，自动采集不覆盖的台账与交易类数据的兜底通道

## 07-枚举字典
07 · 枚举字典
共 185 条取值。产线、工序、物料等维度取值以此为准。
序号 | 字典编码 | 字典名称 | 取值 | 取值说明 | 关联参数编码 | 备注
1 | ORG-01 | 经营单位 | 沈变 | 集团下 6 家经营单位（产业板块级） | ORG-001 经营单位编码 / ORG-002 经营单位名称 | 各经营单位下辖多个项目公司
2 | ORG-01 | 经营单位 | 衡变 | 集团下 6 家经营单位（产业板块级） | ORG-001 经营单位编码 / ORG-002 经营单位名称 | 各经营单位下辖多个项目公司
3 | ORG-01 | 经营单位 | 新变 | 集团下 6 家经营单位（产业板块级） | ORG-001 经营单位编码 / ORG-002 经营单位名称 | 各经营单位下辖多个项目公司
4 | ORG-01 | 经营单位 | 鲁缆 | 集团下 6 家经营单位（产业板块级） | ORG-001 经营单位编码 / ORG-002 经营单位名称 | 各经营单位下辖多个项目公司
5 | ORG-01 | 经营单位 | 德缆 | 集团下 6 家经营单位（产业板块级） | ORG-001 经营单位编码 / ORG-002 经营单位名称 | 各经营单位下辖多个项目公司
6 | ORG-01 | 经营单位 | 新缆 | 集团下 6 家经营单位（产业板块级） | ORG-001 经营单位编码 / ORG-002 经营单位名称 | 各经营单位下辖多个项目公司
7 | ORG-02 | 项目公司 | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 | 各经营单位下属项目公司清单（指标覆盖范围与上报主体） | ORG-003 项目公司编码 / ORG-004 项目公司名称 | 原表覆盖范围列口径，共 6 家经营单位、22 个项目公司
8 | ORG-02 | 项目公司 | 衡变：衡变本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 | 各经营单位下属项目公司清单（指标覆盖范围与上报主体） | ORG-003 项目公司编码 / ORG-004 项目公司名称 | 原表覆盖范围列口径，共 6 家经营单位、22 个项目公司
9 | ORG-02 | 项目公司 | 新变：新变超高压公司、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀智能科技、珠峰硅钢 | 各经营单位下属项目公司清单（指标覆盖范围与上报主体） | ORG-003 项目公司编码 / ORG-004 项目公司名称 | 原表覆盖范围列口径，共 6 家经营单位、22 个项目公司
10 | ORG-02 | 项目公司 | 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 | 各经营单位下属项目公司清单（指标覆盖范围与上报主体） | ORG-003 项目公司编码 / ORG-004 项目公司名称 | 原表覆盖范围列口径，共 6 家经营单位、22 个项目公司
11 | ORG-02 | 项目公司 | 德缆：德缆公司 | 各经营单位下属项目公司清单（指标覆盖范围与上报主体） | ORG-003 项目公司编码 / ORG-004 项目公司名称 | 原表覆盖范围列口径，共 6 家经营单位、22 个项目公司
12 | ORG-02 | 项目公司 | 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 各经营单位下属项目公司清单（指标覆盖范围与上报主体） | ORG-003 项目公司编码 / ORG-004 项目公司名称 | 原表覆盖范围列口径，共 6 家经营单位、22 个项目公司
13 | ORG-03 | 产业板块 | 变压器 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | ORG-005 产业板块 | 对应工序指标的分产业设置
14 | ORG-03 | 产业板块 | 套管 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | ORG-005 产业板块 | 对应工序指标的分产业设置
15 | ORG-03 | 产业板块 | 互感器 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | ORG-005 产业板块 | 对应工序指标的分产业设置
16 | ORG-03 | 产业板块 | 二次设备 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | ORG-005 产业板块 | 对应工序指标的分产业设置
17 | ORG-03 | 产业板块 | 中低压开关柜 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | ORG-005 产业板块 | 对应工序指标的分产业设置
18 | ORG-03 | 产业板块 | GIS | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | ORG-005 产业板块 | 对应工序指标的分产业设置
19 | ORG-03 | 产业板块 | GIL | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | ORG-005 产业板块 | 对应工序指标的分产业设置
20 | ORG-03 | 产业板块 | 电容电抗 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | ORG-005 产业板块 | 对应工序指标的分产业设置
21 | ORG-03 | 产业板块 | 线缆 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | ORG-005 产业板块 | 对应工序指标的分产业设置
22 | ORG-03 | 产业板块 | 铁心 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | ORG-005 产业板块 | 对应工序指标的分产业设置
23 | MD-01 | 产线 | 线缆-导线 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
24 | MD-01 | 产线 | 线缆-布电线 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
25 | MD-01 | 产线 | 线缆-高压电缆 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
26 | MD-01 | 产线 | 线缆-中压电缆 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
27 | MD-01 | 产线 | 线缆-低压电缆 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
28 | MD-01 | 产线 | 线缆-特种电缆 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
29 | MD-01 | 产线 | 线缆-装备电缆 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
30 | MD-01 | 产线 | 线缆-橡套电缆 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
31 | MD-01 | 产线 | 变压器-特高压 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
32 | MD-01 | 产线 | 变压器-超高压 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
33 | MD-01 | 产线 | 变压器-高压 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
34 | MD-01 | 产线 | 变压器-配变箱变 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
35 | MD-01 | 产线 | 变压器-配变中特 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
36 | MD-01 | 产线 | 变压器-配变油变 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
37 | MD-01 | 产线 | 变压器-配变干变 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
38 | MD-01 | 产线 | 开关-中低压开关柜 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
39 | MD-01 | 产线 | 变压器-套管 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
40 | MD-01 | 产线 | 变压器-互感器 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
41 | MD-01 | 产线 | 二次 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
42 | MD-01 | 产线 | 电容电抗-电容 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
43 | MD-01 | 产线 | 电容电抗-干式电抗器 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
44 | MD-01 | 产线 | GIL | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
45 | MD-01 | 产线 | GIS | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
46 | MD-01 | 产线 | 变压器-非晶合金铁心 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
47 | MD-01 | 产线 | 变压器-硅钢铁心 | 关键工序指标按产线划分的口径 | MD-003 产线编码 | 来源于原表指标名称中的产线括注
48 | MD-02 | 工序 | 拉丝 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
49 | MD-02 | 工序 | 交联（干法） | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
50 | MD-02 | 工序 | 器身干燥 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
51 | MD-02 | 工序 | 试验 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
52 | MD-02 | 工序 | 浇注固化 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
53 | MD-02 | 工序 | 钣金加工 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
54 | MD-02 | 工序 | 钣金喷涂 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
55 | MD-02 | 工序 | 干燥 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
56 | MD-02 | 工序 | 卷制 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
57 | MD-02 | 工序 | SMT 贴片 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
58 | MD-02 | 工序 | 高温老化 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
59 | MD-02 | 工序 | 波峰焊 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
60 | MD-02 | 工序 | 芯子卷绕 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
61 | MD-02 | 工序 | 真空浸渍 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
62 | MD-02 | 工序 | 喷漆 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
63 | MD-02 | 工序 | 固化 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
64 | MD-02 | 工序 | 螺旋焊管生产 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
65 | MD-02 | 工序 | 绝缘子生产 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
66 | MD-02 | 工序 | 抽真空 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
67 | MD-02 | 工序 | 绝缘件干燥 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
68 | MD-02 | 工序 | 工频耐压试验 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
69 | MD-02 | 工序 | 空调恒温除湿 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
70 | MD-02 | 工序 | 退火 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
71 | MD-02 | 工序 | 纵剪 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
72 | MD-02 | 工序 | 中型叠装 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
73 | MD-02 | 工序 | 大型叠装 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | MD-004 工序编码 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心
74 | EN-01 | 能源品种 | 电力（市电） | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | EN-001~EN-029 各能源消耗量 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识
75 | EN-01 | 能源品种 | 电力（绿电） | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | EN-001~EN-029 各能源消耗量 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识
76 | EN-01 | 能源品种 | 天然气 | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | EN-001~EN-029 各能源消耗量 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识
77 | EN-01 | 能源品种 | 蒸汽 | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | EN-001~EN-029 各能源消耗量 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识
78 | EN-01 | 能源品种 | 热力 | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | EN-001~EN-029 各能源消耗量 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识
79 | EN-01 | 能源品种 | 柴油 | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | EN-001~EN-029 各能源消耗量 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识
80 | EN-01 | 能源品种 | 汽油 | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | EN-001~EN-029 各能源消耗量 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识
81 | EN-01 | 能源品种 | 煤油 | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | EN-001~EN-029 各能源消耗量 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识
82 | EN-01 | 能源品种 | 水 | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | EN-001~EN-029 各能源消耗量 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识
83 | EN-02 | 非化石能源电力来源 | 自建新能源自发自用 | 非化石能源电力消费的凭证类型，决定计入分子还是物理认定量 | EN-003 绿电消费量 / EN-004 绿证购入量 / EN-005 物理认定量 | 交易绿电、绿证计入非化石能源消费占比分子；仅自建消纳与直连计入物理认定量占比
84 | EN-02 | 非化石能源电力来源 | 绿电直连（非自建） | 非化石能源电力消费的凭证类型，决定计入分子还是物理认定量 | EN-003 绿电消费量 / EN-004 绿证购入量 / EN-005 物理认定量 | 交易绿电、绿证计入非化石能源消费占比分子；仅自建消纳与直连计入物理认定量占比
85 | EN-02 | 非化石能源电力来源 | 购买绿电 | 非化石能源电力消费的凭证类型，决定计入分子还是物理认定量 | EN-003 绿电消费量 / EN-004 绿证购入量 / EN-005 物理认定量 | 交易绿电、绿证计入非化石能源消费占比分子；仅自建消纳与直连计入物理认定量占比
86 | EN-02 | 非化石能源电力来源 | 购买绿证 | 非化石能源电力消费的凭证类型，决定计入分子还是物理认定量 | EN-003 绿电消费量 / EN-004 绿证购入量 / EN-005 物理认定量 | 交易绿电、绿证计入非化石能源消费占比分子；仅自建消纳与直连计入物理认定量占比
87 | IND-01 | 所属中心 | 集控 | 指标归属的管控中心：集控＝能耗与工序类，集采＝产品碳足迹类 | 指标清单.所属中心 | 集控 92 项、集采 2 项（IND-001、IND-002）
88 | IND-01 | 所属中心 | 集采 | 指标归属的管控中心：集控＝能耗与工序类，集采＝产品碳足迹类 | 指标清单.所属中心 | 集控 92 项、集采 2 项（IND-001、IND-002）
89 | IND-02 | 指标类别 | 产品 | 指标的管理层级类别 | 指标清单.指标类别 | 工厂 11 项、产品 1 项、公司级 4 项、关键工序 78 项
90 | IND-02 | 指标类别 | 工厂 | 指标的管理层级类别 | 指标清单.指标类别 | 工厂 11 项、产品 1 项、公司级 4 项、关键工序 78 项
91 | IND-02 | 指标类别 | 公司级 | 指标的管理层级类别 | 指标清单.指标类别 | 工厂 11 项、产品 1 项、公司级 4 项、关键工序 78 项
92 | IND-02 | 指标类别 | 关键工序 | 指标的管理层级类别 | 指标清单.指标类别 | 工厂 11 项、产品 1 项、公司级 4 项、关键工序 78 项
93 | IND-03 | 指标来源 | 外部要求（应对 CBAM 及绿色招采） | 指标的外部 / 内部驱动来源，用于说明指标的合规用途 | 指标清单.指标来源 | 零碳工厂类 9 项、电装管理要求 78 项等
94 | IND-03 | 指标来源 | 国家级零碳工厂 | 指标的外部 / 内部驱动来源，用于说明指标的合规用途 | 指标清单.指标来源 | 零碳工厂类 9 项、电装管理要求 78 项等
95 | IND-03 | 指标来源 | 股份管理要求 | 指标的外部 / 内部驱动来源，用于说明指标的合规用途 | 指标清单.指标来源 | 零碳工厂类 9 项、电装管理要求 78 项等
96 | IND-03 | 指标来源 | ESG 要求 | 指标的外部 / 内部驱动来源，用于说明指标的合规用途 | 指标清单.指标来源 | 零碳工厂类 9 项、电装管理要求 78 项等
97 | IND-03 | 指标来源 | 电装管理要求 | 指标的外部 / 内部驱动来源，用于说明指标的合规用途 | 指标清单.指标来源 | 零碳工厂类 9 项、电装管理要求 78 项等
98 | IND-04 | 指标层级（分区） | 经营单位及项目公司整体指标（重点对标国家零碳工厂要求） | 原表三个指标分区，决定指标的统计颗粒度 | 指标清单.指标层级 | 整体 11 项、产品级 5 项、关键工序 78 项
99 | IND-04 | 指标层级（分区） | 产品管控指标（最小到型号级别） | 原表三个指标分区，决定指标的统计颗粒度 | 指标清单.指标层级 | 整体 11 项、产品级 5 项、关键工序 78 项
100 | IND-04 | 指标层级（分区） | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） | 原表三个指标分区，决定指标的统计颗粒度 | 指标清单.指标层级 | 整体 11 项、产品级 5 项、关键工序 78 项
101 | DM-01 | 数据格式 | 文本 | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 基础参数表.数据格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段
102 | DM-01 | 数据格式 | 数值（0 位小数） | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 基础参数表.数据格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段
103 | DM-01 | 数据格式 | 数值（2 位小数） | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 基础参数表.数据格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段
104 | DM-01 | 数据格式 | 数值（3 位小数） | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 基础参数表.数据格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段
105 | DM-01 | 数据格式 | 数值（4 位小数） | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 基础参数表.数据格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段
106 | DM-01 | 数据格式 | 百分比 | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 基础参数表.数据格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段
107 | DM-01 | 数据格式 | 枚举 | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 基础参数表.数据格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段
108 | DM-01 | 数据格式 | 日期 | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 基础参数表.数据格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段
109 | DM-01 | 数据格式 | 布尔 | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 基础参数表.数据格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段
110 | DM-01 | 数据格式 | 附件（图片 / 文档） | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 基础参数表.数据格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段
111 | DM-02 | 获取方式 | 自动采集 | 数据的取得方式，决定接口 / 录入界面 / 计算引擎的开发范围 | 基础参数表.获取方式 | 自动采集优先，手工录入为兜底
112 | DM-02 | 获取方式 | 手工录入 | 数据的取得方式，决定接口 / 录入界面 / 计算引擎的开发范围 | 基础参数表.获取方式 | 自动采集优先，手工录入为兜底
113 | DM-02 | 获取方式 | 系统对接 | 数据的取得方式，决定接口 / 录入界面 / 计算引擎的开发范围 | 基础参数表.获取方式 | 自动采集优先，手工录入为兜底
114 | DM-02 | 获取方式 | 计算 | 数据的取得方式，决定接口 / 录入界面 / 计算引擎的开发范围 | 基础参数表.获取方式 | 自动采集优先，手工录入为兜底
115 | DM-02 | 获取方式 | 系统生成 | 数据的取得方式，决定接口 / 录入界面 / 计算引擎的开发范围 | 基础参数表.获取方式 | 自动采集优先，手工录入为兜底
116 | DM-02 | 获取方式 | 系统维护 | 数据的取得方式，决定接口 / 录入界面 / 计算引擎的开发范围 | 基础参数表.获取方式 | 自动采集优先，手工录入为兜底
117 | DM-02 | 获取方式 | 外部引用 | 数据的取得方式，决定接口 / 录入界面 / 计算引擎的开发范围 | 基础参数表.获取方式 | 自动采集优先，手工录入为兜底
118 | DM-03 | 更新频率 | 实时 | 数据刷新与上报周期 | 基础参数表.更新频率 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数
119 | DM-03 | 更新频率 | 日更新 | 数据刷新与上报周期 | 基础参数表.更新频率 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数
120 | DM-03 | 更新频率 | 月度 | 数据刷新与上报周期 | 基础参数表.更新频率 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数
121 | DM-03 | 更新频率 | 年度复核 | 数据刷新与上报周期 | 基础参数表.更新频率 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数
122 | DM-03 | 更新频率 | 增量更新 | 数据刷新与上报周期 | 基础参数表.更新频率 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数
123 | DM-03 | 更新频率 | 变更时同步 | 数据刷新与上报周期 | 基础参数表.更新频率 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数
124 | DM-03 | 更新频率 | 实时采集、月度汇总 | 数据刷新与上报周期 | 基础参数表.更新频率 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数
125 | DM-03 | 更新频率 | 实时（15 分钟） | 数据刷新与上报周期 | 基础参数表.更新频率 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数
126 | DM-03 | 更新频率 | 静态（变更时更新） | 数据刷新与上报周期 | 基础参数表.更新频率 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数
127 | DM-04 | 参数类别 | 组织主数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
128 | DM-04 | 参数类别 | 生产主数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
129 | DM-04 | 参数类别 | 统计维度 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
130 | DM-04 | 参数类别 | 能源数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
131 | DM-04 | 参数类别 | 产量数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
132 | DM-04 | 参数类别 | 产值数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
133 | DM-04 | 参数类别 | 碳排放数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
134 | DM-04 | 参数类别 | 设备数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
135 | DM-04 | 参数类别 | 计算系数 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
136 | DM-04 | 参数类别 | 指标 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
137 | DM-04 | 参数类别 | 园区基础配置 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
138 | DM-04 | 参数类别 | 新能源与储能 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
139 | DM-04 | 参数类别 | 园区负荷 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
140 | DM-04 | 参数类别 | 绿色电力 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
141 | DM-04 | 参数类别 | 收益数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
142 | DM-04 | 参数类别 | 重点设备运行数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
143 | DM-04 | 参数类别 | 暖通系统 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
144 | DM-04 | 参数类别 | 能源费用 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
145 | DM-04 | 参数类别 | 订单数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
146 | DM-04 | 参数类别 | 计量数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 基础参数表.参数类别 | 「指标」类为 94 项指标本身，其余为原子参数
147 | DM-05 | 必填标识 | 是 | 参数在指标计算中是否必须提供 | 基础参数表.必填 | 非必填参数仅在对应指标启用时录入
148 | DM-05 | 必填标识 | 否 | 参数在指标计算中是否必须提供 | 基础参数表.必填 | 非必填参数仅在对应指标启用时录入
149 | ZC-01 | 零碳关键事件类型 | 光伏并网 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | ZP-007 零碳关键事件 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行
150 | ZC-01 | 零碳关键事件类型 | 储能并网 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | ZP-007 零碳关键事件 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行
151 | ZC-01 | 零碳关键事件类型 | 绿电交易签约 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | ZP-007 零碳关键事件 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行
152 | ZC-01 | 零碳关键事件类型 | 碳足迹系统上线 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | ZP-007 零碳关键事件 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行
153 | ZC-01 | 零碳关键事件类型 | 零碳工厂申报 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | ZP-007 零碳关键事件 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行
154 | ZC-01 | 零碳关键事件类型 | 零碳工厂认证 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | ZP-007 零碳关键事件 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行
155 | ZC-01 | 零碳关键事件类型 | 碳中和认证 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | ZP-007 零碳关键事件 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行
156 | ZC-01 | 零碳关键事件类型 | 其他 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | ZP-007 零碳关键事件 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行
157 | ZC-02 | 储能系统运行状态 | 充电 | 储能 EMS 上送的当前工况状态 | NE-010 储能系统运行状态 | 充电 / 放电状态须与 NE-007 充电功率、NE-008 放电功率方向一致
158 | ZC-02 | 储能系统运行状态 | 放电 | 储能 EMS 上送的当前工况状态 | NE-010 储能系统运行状态 | 充电 / 放电状态须与 NE-007 充电功率、NE-008 放电功率方向一致
159 | ZC-02 | 储能系统运行状态 | 待机 | 储能 EMS 上送的当前工况状态 | NE-010 储能系统运行状态 | 充电 / 放电状态须与 NE-007 充电功率、NE-008 放电功率方向一致
160 | ZC-02 | 储能系统运行状态 | 故障 | 储能 EMS 上送的当前工况状态 | NE-010 储能系统运行状态 | 充电 / 放电状态须与 NE-007 充电功率、NE-008 放电功率方向一致
161 | ZC-02 | 储能系统运行状态 | 离线 | 储能 EMS 上送的当前工况状态 | NE-010 储能系统运行状态 | 充电 / 放电状态须与 NE-007 充电功率、NE-008 放电功率方向一致
162 | ZC-03 | 电网分时时段划分 | 尖峰 | 电网分时电价时段划分，是分时电量与储能充放电策略的统计维度 | LD-005~LD-009 日负荷分时电量；NE-011~NE-020 储能日充放分时电量；EQ-007~EQ-011 重点设备分时电量；HV-009 / HV-019 用电尖峰占比 | 具体时段起止按各项目公司所在省电网公布的当期分时电价政策配置，属可配置参数，不写死在代码中
163 | ZC-03 | 电网分时时段划分 | 高峰 | 电网分时电价时段划分，是分时电量与储能充放电策略的统计维度 | LD-005~LD-009 日负荷分时电量；NE-011~NE-020 储能日充放分时电量；EQ-007~EQ-011 重点设备分时电量；HV-009 / HV-019 用电尖峰占比 | 具体时段起止按各项目公司所在省电网公布的当期分时电价政策配置，属可配置参数，不写死在代码中
164 | ZC-03 | 电网分时时段划分 | 平段 | 电网分时电价时段划分，是分时电量与储能充放电策略的统计维度 | LD-005~LD-009 日负荷分时电量；NE-011~NE-020 储能日充放分时电量；EQ-007~EQ-011 重点设备分时电量；HV-009 / HV-019 用电尖峰占比 | 具体时段起止按各项目公司所在省电网公布的当期分时电价政策配置，属可配置参数，不写死在代码中
165 | ZC-03 | 电网分时时段划分 | 低谷 | 电网分时电价时段划分，是分时电量与储能充放电策略的统计维度 | LD-005~LD-009 日负荷分时电量；NE-011~NE-020 储能日充放分时电量；EQ-007~EQ-011 重点设备分时电量；HV-009 / HV-019 用电尖峰占比 | 具体时段起止按各项目公司所在省电网公布的当期分时电价政策配置，属可配置参数，不写死在代码中
166 | ZC-03 | 电网分时时段划分 | 深谷 | 电网分时电价时段划分，是分时电量与储能充放电策略的统计维度 | LD-005~LD-009 日负荷分时电量；NE-011~NE-020 储能日充放分时电量；EQ-007~EQ-011 重点设备分时电量；HV-009 / HV-019 用电尖峰占比 | 具体时段起止按各项目公司所在省电网公布的当期分时电价政策配置，属可配置参数，不写死在代码中
167 | ZC-04 | 数据域（中心归属） | 零碳园区集控中心数据 | 数据项归属的业务数据域，对应两份数据需求清单与指标体系源表 | 基础参数表.备注（【清单来源】标记） | 集控域含园区配置、新能源储能、负荷电量、绿电绿证、收益、重点设备、暖通、能源费用、订单、计量共 10 类
168 | ZC-04 | 数据域（中心归属） | 产品碳足迹集采中心数据 | 数据项归属的业务数据域，对应两份数据需求清单与指标体系源表 | 基础参数表.备注（【清单来源】标记） | 集控域含园区配置、新能源储能、负荷电量、绿电绿证、收益、重点设备、暖通、能源费用、订单、计量共 10 类
169 | ZC-04 | 数据域（中心归属） | 指标体系基础数据 | 数据项归属的业务数据域，对应两份数据需求清单与指标体系源表 | 基础参数表.备注（【清单来源】标记） | 集控域含园区配置、新能源储能、负荷电量、绿电绿证、收益、重点设备、暖通、能源费用、订单、计量共 10 类
170 | ZC-05 | 重点设备类别 | 电机（电动机） | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | EQ-005~EQ-014 重点设备数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计
171 | ZC-05 | 重点设备类别 | 变压器 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | EQ-005~EQ-014 重点设备数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计
172 | ZC-05 | 重点设备类别 | 工业锅炉 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | EQ-005~EQ-014 重点设备数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计
173 | ZC-05 | 重点设备类别 | 风机 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | EQ-005~EQ-014 重点设备数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计
174 | ZC-05 | 重点设备类别 | 容积式空气压缩机 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | EQ-005~EQ-014 重点设备数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计
175 | ZC-05 | 重点设备类别 | 工业制冷设备 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | EQ-005~EQ-014 重点设备数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计
176 | ZC-05 | 重点设备类别 | 热泵 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | EQ-005~EQ-014 重点设备数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计
177 | ZC-05 | 重点设备类别 | 水泵 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | EQ-005~EQ-014 重点设备数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计
178 | ZC-05 | 重点设备类别 | 空调机组 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | EQ-005~EQ-014 重点设备数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计
179 | ZC-05 | 重点设备类别 | 其他 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | EQ-005~EQ-014 重点设备数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计
180 | ZC-06 | 能源费用科目 | 用水费用 | 工厂能源成本台账的费用科目，与实物量一一对应 | CO-001~CO-006 能源费用 | CO-001↔EN-026、CO-002↔EN-006、CO-003↔EN-031、CO-004↔EN-032、CO-005↔EN-002、CO-006↔EN-030
181 | ZC-06 | 能源费用科目 | 天然气费用 | 工厂能源成本台账的费用科目，与实物量一一对应 | CO-001~CO-006 能源费用 | CO-001↔EN-026、CO-002↔EN-006、CO-003↔EN-031、CO-004↔EN-032、CO-005↔EN-002、CO-006↔EN-030
182 | ZC-06 | 能源费用科目 | 外购蒸汽费用 | 工厂能源成本台账的费用科目，与实物量一一对应 | CO-001~CO-006 能源费用 | CO-001↔EN-026、CO-002↔EN-006、CO-003↔EN-031、CO-004↔EN-032、CO-005↔EN-002、CO-006↔EN-030
183 | ZC-06 | 能源费用科目 | 油品费用 | 工厂能源成本台账的费用科目，与实物量一一对应 | CO-001~CO-006 能源费用 | CO-001↔EN-026、CO-002↔EN-006、CO-003↔EN-031、CO-004↔EN-032、CO-005↔EN-002、CO-006↔EN-030
184 | ZC-06 | 能源费用科目 | 市电费用 | 工厂能源成本台账的费用科目，与实物量一一对应 | CO-001~CO-006 能源费用 | CO-001↔EN-026、CO-002↔EN-006、CO-003↔EN-031、CO-004↔EN-032、CO-005↔EN-002、CO-006↔EN-030
185 | ZC-06 | 能源费用科目 | 氮气费用 | 工厂能源成本台账的费用科目，与实物量一一对应 | CO-001~CO-006 能源费用 | CO-001↔EN-026、CO-002↔EN-006、CO-003↔EN-031、CO-004↔EN-032、CO-005↔EN-002、CO-006↔EN-030

## 08-数据接入对照
08 · 数据需求清单 → 基础参数编码 逐项对照
覆盖《“双中心”数据需求清单9.16》全部 78 项（集控 76 + 集采 2），并纳入 8.27 V1.0 版独有而 9.16 版删除的 15 项（保留理由见「处理说明」列）。「清单版本」列标注来源版本；「对应参数编码」列为该清单项的落库编码，含「+」表示按最小颗粒度拆为多个编码（拆分依据见「处理说明」列）。
序号 | 数据域 / 中心 | 数据类型 | 数据项名称（清单原文） | 数据单位（清单） | 数据对象 | 数据来源（清单原文） | 采集频率（清单） | 业务用途（清单原文） | 对应参数编码 | 清单版本 | 处理说明 / 差异与口径提示
1 | 零碳园区集控中心 | 静态数据 | 光伏装机量 | MW | 园区/工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 多家工厂在一个园区的，提供园区整体数据 | 大屏展示 | ZP-001 | 9.16 | 直接对应。0.16/8.27 版来源为「系统接入」，9.16 版改为「界面手动录入」，开发以 9.16 为准。
2 | 零碳园区集控中心 | 静态数据 | 变压器容量 | MVA | 园区/工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 多家工厂在一个园区的，提供园区整体数据 | — | ZP-002 | 9.16 | 直接对应。园区 / 工厂供电能力参数。
3 | 零碳园区集控中心 | 静态数据 | 储能装机容量 | MW/MWh | 园区/工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 多家工厂在一个园区的，提供园区整体数据 | — | ZP-003 + ZP-004 | 9.16 | 【拆分】清单原文为复合单位「MW/MWh」，按最小颗粒度拆为「储能装机功率（MW）」与「储能装机容量（MWh）」两条。
4 | 零碳园区集控中心 | 静态数据 | 园区照片 | / | 园区/工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 多家工厂在一个园区的，提供园区整体数据 | — | ZP-005 | 9.16 | 非数值型展示资源，作参数管理但不参与计算。
5 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 零碳项目基本信息、照片 | / | 园区/工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 增量更新 | 大屏展示、零碳项目评估 | ZP-006 | 9.16 | 直接对应。建议进一步拆为项目名称 / 建设内容 / 投运时间 / 容量 / 投资额等结构化子字段。
6 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 累计发电量（表底值） | MWh | 园区及工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 大屏展示、集中监管、能效分析 | NE-001 | 9.16 | 直接对应。口径为累计表底值，须同时留存储值快照时间。
7 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 累计市电电量（表底值） | MWh | 园区及工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 大屏展示、集中监管、能效分析 | LD-001（同 EN-002） | 9.16 | 单位为 MWh；「EN-002 市电消费量」为其 kWh 统一存储口径，二者 1 MWh = 1000 kWh。
8 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 累计消纳电量 | MWh | 园区及工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 大屏展示、集中监管、能效分析 | NE-002 | 9.16 | 直接对应。绿电物理认定的依据之一。
9 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 累计上网电量（表底值） | MWh | 园区及工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 大屏展示、集中监管、能效分析 | NE-003 | 9.16 | 直接对应。与 RV-001 绿电上网收益互为量价关系。
10 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 绿电上网收益 | 万元 | 园区 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、零碳项目评估 | RV-001 | 9.16 | 直接对应。
11 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 绿电消纳收益 | 万元 | 园区 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、零碳项目评估 | RV-002 | 9.16 | 直接对应。
12 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 累计负荷用电量（表底值） | MWh | 园区及工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 大屏展示、集中监管、能效分析 | LD-002 | 9.16 | 直接对应。用于园区总用电平衡校验。
13 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 购买绿电量 | MWh | 园区及工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 月 | 大屏展示、集中监管、能效分析 | GV-001（同 EN-003） | 9.16 | 单位为 MWh；「EN-003 绿电消费量」为其 kWh 统一存储口径。
14 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 购买绿证量 | 个 | 园区/工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 月 | 大屏展示、集中监管、能效分析 | GV-002（同 EN-004） | 9.16 | 单位由 V1.0 的「张 / MWh」统一为「个（张）」计数，折电量 = 个数 × 1 MWh，不得与 GV-001 重复计入。
15 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 日负荷尖电量 | kWh | 园区及工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 日 | 集中监管、能效分析 | LD-005 | 9.16 | 直接对应。分时时段划分见「07-枚举字典」ZC-03。
16 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 日负荷峰电量 | kWh | 园区及工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 日 | 集中监管、能效分析 | LD-006 | 9.16 | 直接对应。
17 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 日负荷平电量 | kWh | 园区及工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 日 | 集中监管、能效分析 | LD-007 | 9.16 | 直接对应。
18 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 日负荷谷电量 | kWh | 园区及工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 日 | 集中监管、能效分析 | LD-008 | 9.16 | 直接对应。
19 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 日负荷深谷电量 | kWh | 园区及工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 日 | 集中监管、能效分析 | LD-009 | 9.16 | 直接对应。
20 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 新能源发电功率 | kW | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | NE-004 | 9.16 | 直接对应。实时曲线类，建议时序库存储、保留 5 年。
21 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 总负荷功率 | kW | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | LD-003 | 9.16 | 直接对应。
22 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 市电功率 | kW | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | LD-004 | 9.16 | 直接对应。
23 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 储能充放电功率 | kW | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | NE-007 + NE-008 | 9.16 | 【拆分】清单原文为单一测点「储能充放电功率」，按最小颗粒度拆为「充电功率」与「放电功率」，避免符号方向约定不一致导致取数错误。
24 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 储能充电量（表底值） | kWh | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | NE-005 | 9.16 | 直接对应。
25 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 储能放电量（表底值） | kWh | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | NE-006 | 9.16 | 直接对应。
26 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 储能系统SOC | % | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | NE-009 | 9.16 | 直接对应。
27 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 储能系统状态（充电、放电、待机） | / | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | NE-010 | 9.16 | 直接对应。取值枚举见 ZC-02。
28 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 储能收益 | 元 | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | RV-003 | 9.16 | 直接对应。【单位注意】本项清单单位为「元」，而 RV-001 / RV-002 为「万元」，入库须归一。
29 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 重点设备用电功率 | kW | 重点设备 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | EQ-005 | 9.16 | 直接对应。重点设备清单须先在设备台账登记并绑定计量点。
30 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 重点设备用电量 | kWh | 重点设备 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | EQ-006 | 9.16 | 直接对应。
31 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 重点设备尖用电量 | kWh | 重点设备 | 项目公司能碳系统接入 | 日 | 集中监管、能效分析 | EQ-007 | 9.16 | 直接对应。
32 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 重点设备峰用电量 | kWh | 重点设备 | 项目公司能碳系统接入 | 日 | 集中监管、能效分析 | EQ-008 | 9.16 | 直接对应。
33 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 重点设备平用电量 | kWh | 重点设备 | 项目公司能碳系统接入 | 日 | 集中监管、能效分析 | EQ-009 | 9.16 | 直接对应。
34 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 重点设备谷用电量 | kWh | 重点设备 | 项目公司能碳系统接入 | 日 | 集中监管、能效分析 | EQ-010 | 9.16 | 直接对应。
35 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 重点设备深谷用电量 | kWh | 重点设备 | 项目公司能碳系统接入 | 日 | 集中监管、能效分析 | EQ-011 | 9.16 | 直接对应。
36 | 零碳园区集控中心 | 静态数据 | 重点设备额定负荷 | kW | 重点设备 | 双中心系统界面手动录入 | / | 集中监管、能效分析 | EQ-012 | 9.16 | 直接对应。静态数据，供负荷率分析。
37 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 重点设备蒸汽瞬时流量 | t/h | 重点设备 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | EQ-013 | 9.16 | 直接对应。9.16 版新增（8.27 版无）。
38 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 重点设备蒸汽消耗量 | t | 重点设备 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | EQ-014 | 9.16 | 直接对应。9.16 版新增（8.27 版无）。
39 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 热泵系统COP | / | 热泵 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-001 | 9.16 | 直接对应。9.16 版新增热泵系统完整运行参数。
40 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 热泵系统回水温度 | ℃ | 热泵 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-002 | 9.16 | 直接对应。【更名】8.27 版名为「热泵系统回收温度」，9.16 版改为「回水温度」，开发以 9.16 为准。
41 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 热泵系统供水温度 | ℃ | 热泵 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-003 | 9.16 | 直接对应。
42 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 热泵系统制热量 | GJ | 热泵 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-004 | 9.16 | 直接对应。
43 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 热泵系统耗电量 | kWh | 热泵 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-005 | 9.16 | 直接对应。
44 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 热泵系统压力 | Mpa | 热泵 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-006 | 9.16 | 直接对应。
45 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 热泵系统绿电占比 | % | 热泵 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-008 | 9.16 | 直接对应。依赖 EN-005 的绿电拆分口径。
46 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 热泵系统用电尖/峰占比 | % | 热泵 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-009 | 9.16 | 直接对应。时段划分见 ZC-03。
47 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 热泵系统用电功率 | kW | 热泵 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-007 | 9.16 | 直接对应。
48 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 热泵系统供热面积 | ㎡ | 热泵 | 双中心系统界面手动录入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-010 | 9.16 | 直接对应。【口径提示】清单原文数据来源标「界面手动录入」但备注写「15分钟」，按静态台账处理。
49 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 空调系统COP | / | 空调 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-011 | 9.16 | 直接对应。9.16 版新增（8.27 版无空调系统整组）。
50 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 空调系统回水温度 | ℃ | 空调 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-012 | 9.16 | 直接对应。
51 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 空调系统供水温度 | ℃ | 空调 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-013 | 9.16 | 直接对应。
52 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 空调系统制冷量 | GJ | 空调 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-014 | 9.16 | 直接对应。
53 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 空调系统耗电量 | kWh | 空调 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-015 | 9.16 | 直接对应。
54 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 空调系统压力 | Mpa | 空调 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-016 | 9.16 | 直接对应。
55 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 空调系统绿电占比 | % | 空调 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-018 | 9.16 | 直接对应。
56 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 空调系统用电尖/峰占比 | % | 空调 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-019 | 9.16 | 直接对应。时段划分见 ZC-03。
57 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 空调系统用电功率 | kW | 空调 | 项目公司能碳系统接入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-017 | 9.16 | 直接对应。
58 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 空调系统供冷面积 | ㎡ | 空调 | 双中心系统界面手动录入 | 15分钟 | 集中监管、能效分析 | HV-020 | 9.16 | 直接对应。【口径提示】同 HV-010，按静态台账处理。
59 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 用水量 | t | 工厂 | 系统接入/系统界面手动录入 | 日/月 | 集中监管、能效分析、统计报表 | EN-026 | 9.16 | 已在 V1.0 参数表覆盖。对应费用科目见 CO-001。
60 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 天然气量 | m³ | 工厂 | 系统界面手动录入 | 月度 | 集中监管、能效分析、统计报表 | EN-006 | 9.16 | 已在 V1.0 参数表覆盖。对应费用科目见 CO-002。
61 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 外购蒸汽量 | t | 工厂 | 系统接入/系统界面手动录入 | 日/月 | 集中监管、能效分析、统计报表 | EN-031（口径拆分） | 9.16 | 【口径拆分】清单原文备注「自己产的不纳入统计范围」，仅指外购部分；V1.0 的「EN-007 蒸汽消费量（质量）」为含自产的消费总量。二者并存，综合能耗核算按 EN-031 计入外购蒸汽。
62 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 油消耗量（油、煤油、汽油） | L | 工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 月度 | 集中监管、能效分析、统计报表 | EN-032 + EN-010 / EN-011 / EN-012 + FAC-015~017 | 9.16 | 【单位口径冲突】清单按「L」统计，V1.0 的柴油 / 汽油 / 煤油按「t」统计。新增 EN-032 合计（L）与 FAC-015~017 密度系数，实现双向换算。
63 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 液氮 | t | 工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 月度 | 集中监管、能效分析、统计报表 | EN-030 + FAC-014 | 9.16 | 【新增】V1.0 参数表未覆盖。清单备注「只有鲁缆有，需要算入能耗」；折标煤系数新增 FAC-014（液氮）。
64 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 达到或优于能效强制性国家标准 2 级的设备明细（名称、用途、功率等） | kW | 工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 增量更新（纳入统计范围的装备需有适用的能效强制性国家标准，包括但不限于电动机、变压器、工业锅炉、风机、容积式空气压缩机、工业制冷设备、热泵等；无适用标准的装备不纳入统计。） | 集中监管 | EQ-003（汇总 EQ-001） | 9.16 | 已在 V1.0 参数表覆盖为「节能装备明细」。清单备注限定为「达到或优于能效强制性国家标准 2 级」，需在台账中增加「能效等级」字段。
65 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 纳入统计范围装备明细（名称、用途、功率等） | kW | 工厂 | 双中心系统界面手动录入 | — | 集中监管 | EQ-004（汇总 EQ-002） | 9.16 | 已在 V1.0 参数表覆盖为「装备台账明细」。
66 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 工业增加值（月度、年度） | 万元 | 工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 月度 | 集中监管 | VAL-001 | 9.16 | 已在 V1.0 参数表覆盖。数据对象＝工厂整体。
67 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 产值 | 万元 | 工厂 | 经营日报管理系统接入 | 月度 | 集中监管 | VAL-002 | 9.16 | 已在 V1.0 参数表覆盖。清单备注：线缆到产线，变压器到项目公司。
68 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 用水费用 | 万元 | 工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 月度 | 集中监管、能效分析、统计报表 | CO-001 | 9.16 | 【新增】V1.0 参数表未覆盖能源费用类数据。
69 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 天然气费用 | 万元 | 工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 月度 | 集中监管、能效分析、统计报表 | CO-002 | 9.16 | 【新增】同上。
70 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 外购蒸汽费用 | 万元 | 工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 月度 | 集中监管、能效分析、统计报表 | CO-003 | 9.16 | 【新增】同上。
71 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 油费用 | 万元 | 工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 月度 | 集中监管、能效分析、统计报表 | CO-004 | 9.16 | 【新增】同上。
72 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 市电费用 | 万元 | 工厂 | 双中心系统界面手动录入 | 月度 | 集中监管、能效分析、统计报表 | CO-005 | 9.16 | 【新增】同上。
73 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 氮气费用 | 万元 | 项目公司 | 双中心系统界面手动录入 | — | 集中监管、能效分析、统计报表 | CO-006 | 9.16 | 【新增】同上。注意该项目数据对象为「项目公司」而非工厂。
74 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 订单信息（订单基本信息、对应产量、物料明细、工单信息） | / | 项目公司 | 本地数据采集模块 | 日 | 集中监管、能效分析 | OD-001 + OD-002 + OD-003（+ OUT-009、MD-006） | 9.16 | 【拆分】清单原文为一条复合项，拆为订单基本信息 / 物料明细 / 订单能耗三条；原复合项中的「对应产量」见 OUT-009，「工单信息」见 MD-006。
75 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 生产单元-能耗计量绑定关系 | / | 项目公司 | 碳足迹系统：生产-能源绑定模块录入 | 增量 | 集中监管、能效分析 | ORG-008（登记 MT-002） | 9.16 | 【同源】与 V1.0 的「ORG-008 生产管理单元-计量点绑定关系」为同一数据，主键以 ORG-008 为准，MT-002 标注其数据域归属与增量采集频率。
76 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 生产单元能耗计量数据 | / | 项目公司 | 项目公司能碳系统接入 | 日 | 集中监管、能效分析、统计报表 | MT-001 | 9.16 | 【新增】对应 8.27 版第 64 项「关键工序能耗指标」。为工序级指标（EN-KE / KS / KT）的原始时序层，与月度汇总值构成明细—汇总关系。
77 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 开展产品碳足迹核算的类别 | / | 工厂 | 碳足迹系统获取 | 月度 | 集中监管 | ZP-001 | 9.16 | 直接对应。0.16/8.27 版来源为「系统接入」，9.16 版改为「界面手动录入」，开发以 9.16 为准。
78 | 零碳园区集控中心 | 动态数据 | 主要产品类别 | / | 工厂 | ERP系统获取 | 月度 | 集中监管 | ZP-002 | 9.16 | 直接对应。园区 / 工厂供电能力参数。
79 | 零碳园区集控中心（8.27 保留项） | 动态数据 | 零碳关键事件 | — | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | — | 集中监管、能效分析 | ZP-007 | 8.27 | 9.16 版已删除。因零碳工厂申报与认证是集团级考核时点，按「事件类型 + 事件时间」保留建项。
80 | 零碳园区集控中心（8.27 保留项） | 动态数据 | 储能日充尖电量 | — | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | — | 集中监管、能效分析 | NE-011 | 8.27 | 9.16 版已删除该组共 10 项。储能分时充放电量是峰谷价差收益测算与充放策略优化的直接依据，予以保留。
81 | 零碳园区集控中心（8.27 保留项） | 动态数据 | 储能日充峰电量 | — | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | — | 集中监管、能效分析 | NE-012 | 8.27 | 同上。
82 | 零碳园区集控中心（8.27 保留项） | 动态数据 | 储能日充平电量 | — | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | — | 集中监管、能效分析 | NE-013 | 8.27 | 同上。
83 | 零碳园区集控中心（8.27 保留项） | 动态数据 | 储能日充谷电量 | — | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | — | 集中监管、能效分析 | NE-014 | 8.27 | 同上。
84 | 零碳园区集控中心（8.27 保留项） | 动态数据 | 储能日充深谷电量 | — | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | — | 集中监管、能效分析 | NE-015 | 8.27 | 同上。
85 | 零碳园区集控中心（8.27 保留项） | 动态数据 | 储能日放尖电量 | — | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | — | 集中监管、能效分析 | NE-016 | 8.27 | 同上。
86 | 零碳园区集控中心（8.27 保留项） | 动态数据 | 储能日放峰电量 | — | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | — | 集中监管、能效分析 | NE-017 | 8.27 | 同上。
87 | 零碳园区集控中心（8.27 保留项） | 动态数据 | 储能日放平电量 | — | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | — | 集中监管、能效分析 | NE-018 | 8.27 | 同上。
88 | 零碳园区集控中心（8.27 保留项） | 动态数据 | 储能日放谷电量 | — | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | — | 集中监管、能效分析 | NE-019 | 8.27 | 同上。
89 | 零碳园区集控中心（8.27 保留项） | 动态数据 | 储能日放深谷电量 | — | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | — | 集中监管、能效分析 | NE-020 | 8.27 | 同上。
90 | 零碳园区集控中心（8.27 保留项） | 动态数据 | 产量（线缆，分产线） | — | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | — | 集中监管、能效分析 | OUT-002 | 8.27 | 9.16 版已由「订单信息」与「生产单元能耗计量数据」替代。注意 8.27 清单单位为 km，OUT-002 单位为 万km·mm²，换算须补充截面数据。
91 | 零碳园区集控中心（8.27 保留项） | 动态数据 | 产量（非线缆产业，项目公司） | — | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | — | 集中监管、能效分析 | OUT-001 | 8.27 | 9.16 版已替代。OUT-001 继续保留作为工厂级产量口径。
92 | 零碳园区集控中心（8.27 保留项） | 动态数据 | 订单能耗 | — | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | — | 集中监管、能效分析 | OD-003 | 8.27 | 9.16 版将其归入「生产单元能耗计量数据」，但订单级归集是碳足迹分摊的必要环节，故保留。
93 | 零碳园区集控中心（8.27 保留项） | 动态数据 | 关键工序能耗指标 | — | 园区/工厂 | 项目公司能碳系统接入 | — | 集中监管、能效分析 | MT-001（→ EN-KE / EN-KS / EN-KT + OUT-KM + VAL-KG） | 8.27 | 9.16 版改称「生产单元能耗计量数据」。原文要求上送「指标值及对应的分子、分母、统计周期」，即 MT-001 原始时序 → 月度汇总 → 指标值三层结构。
A |  | 两版清单差异 |  | 9.16 版共 78 项（集控 76 + 集采 2），8.27 V1.0 版共 66 项。9.16 版新增：重点设备额定负荷 / 蒸汽瞬时流量 / 蒸汽消耗量（3 项）、热泵与空调系统完整运行参数（20 项）、氮气费用、生产单元-能耗计量绑定关系、生产单元能耗计量数据；9.16 版删除：零碳关键事件、储能日充放分时电量（10 项）、产量（线缆 / 非线缆）2 项、订单能耗、关键工序能耗指标。删除项中凡对指标计算或能效分析有价值的，本版均予保留并在「八」列标注理由。
B |  | 单位口径冲突（须开发前确认） |  | ① 油品：清单按「L」，V1.0 参数表柴油 / 汽油 / 煤油按「t」→ 新增 EN-032（L）与 FAC-015~017 密度系数换算；② 绿证：V1.0 作「张 / MWh」复合单位，统一为「个（张）」计数（GV-002）；③ 电量：清单用 MWh，V1.0 用 kWh，统一以 kWh 存储（EN-002 / EN-003），MWh 仅作展示（LD-001 / GV-001）；④ 储能收益单位「元」与绿电收益「万元」不一致；⑤ 储能装机容量「MW/MWh」复合单位已拆为 ZP-003 + ZP-004。
C |  | 新增数据域（V2.1） |  | 本次共新增 92 项参数：既有域补充 7 项（EN-030~032 液氮 / 外购蒸汽 / 油品合计、FAC-014~017 液氮折标煤与油品密度系数），零碳园区与集控中心数据域 85 项（ZP- 园区基础配置 7、NE- 新能源与储能 20、LD- 园区负荷 10、GV- 绿色电力 2、RV- 收益 3、EQ- 重点设备运行 10、HV- 暖通系统 20、CO- 能源费用 6、OD- 订单 5、MT- 计量 2）。
D |  | 保留但提示偏差的清单项 |  | 9.16 清单第 48 / 58 项（热泵供热面积、空调供冷面积）数据来源标「界面手动录入」但备注写「15 分钟」，本版按静态台账处理（变更时更新）；第 36 项重点设备额定负荷亦为静态数据。
E |  | 非参数类清单内容 |  | 「服务器资源」段（存储 / 应用 / 数据接入 / 算力 / 智能体服务器配置）属硬件与部署需求，不进入基础参数表，由项目实施文档单独承载。

## 09-指标参数构成明细
09 · 指标参数构成明细（指标 → 参数 → 分项 全展开）
共 214 行，覆盖全部 94 个指标。第 ① 层为该指标的公式输入项（分子 / 分母 / 加项 / 扣减项等）；第 ②③ 层为复合参数（如「综合能源消费量」）继续拆出的最小颗粒度分项。开发实现时，原子参数直接取数，复合参数按其分项折算或上送。
序号 | 指标编码 | 指标名称 | 指标体系 | 指标单位 | 规范计算公式（按参数编码） | 层级 | 参数角色 | 参数编码 | 参数名称 | 参数性质 | 单位 | 数据类别 | 所属产线 | 所属工序 | 数据来源 | 获取方式 | 责任单位 | 构成说明 / 备注
1 | IND-001 | 产品碳足迹 | 整体指标 | tCo2/台套，tCo2/km等 | 按 GB/T 24067、ISO 14067 方法核算（摇篮到大门） | ① 输入项 | — | — | — | 无输入参数 | — | — | — | — | — | — | — | 源表未给出可计算的输入参数，须按 GB/T 24067 / ISO 14067 方法另建核算模型（涉及原材料消耗、各类排放因子等），建议单独出具碳足迹核算附表。
2 | IND-002 | 开展产品碳足迹分析占比 | 整体指标 | % | CAR-010 ÷ CAR-011 × 100 | ① 输入项 | 分子 | CAR-010 | 开展碳足迹分析的产品类别数量 | 原子参数 | 个 | 碳排放数据 | — | — | 碳足迹在线核算及报告系统 | 系统对接 | 各项目公司 | 指标直接输入项。统计期内开展主要产品碳足迹分析的产品类别数量
3 | IND-002 | 开展产品碳足迹分析占比 | 整体指标 | % | CAR-010 ÷ CAR-011 × 100 | ① 输入项 | 分母 | CAR-011 | 主要产品类别总数 | 原子参数 | 个 | 碳排放数据 | — | — | ERP 系统 | 系统对接 | 各项目公司 | 指标直接输入项。单位全部主要产品类别数量
4 | IND-003 | 综合能源消费量 | 整体指标 | tce | Σ( EN-015 × EN-016 ) ÷ 1000 | ① 输入项 | 维度 | EN-014 | 消耗的能源种类数 | 原子参数 | 个 | 统计维度 | — | — | 集控中心 | 计算 | 电装 | 指标直接输入项。参与综合能源消费量折算的能源品种数量
5 | IND-003 | 综合能源消费量 | 整体指标 | tce | Σ( EN-015 × EN-016 ) ÷ 1000 | ① 输入项 | 因子 | EN-015 | 第 i 种能源消费量 | 原子参数 | 各品种原单位 | 能源数据 | — | — | 集控中心 | 自动采集 + 手工录入 | 各项目公司 | 指标直接输入项。参与折算的第 i 种能源实物消费量（电、天然气、蒸汽、热力、柴油、汽油、煤油等）
6 | IND-003 | 综合能源消费量 | 整体指标 | tce | Σ( EN-015 × EN-016 ) ÷ 1000 | ① 输入项 | 系数 | EN-016 | 第 i 种能源折标准煤系数 | 原子参数 | kgce/单位或 tce/单位 | 计算系数 | — | — | 电装统一维护 | 系统维护 | 电装 | 指标直接输入项。第 i 种能源折算为标准煤的系数，由电装统一维护
7 | IND-004 | 总碳排放量 | 整体指标 | tCO2 | ( CAR-002 + CAR-003 + CAR-004 + CAR-006 ) − ( CAR-005 + CAR-007 + CAR-008 ) | ① 输入项 | 加项 | CAR-002 | 化石燃料燃烧排放量 | 原子参数 | tCO2 | 碳排放数据 | — | — | 集控中心 | 计算 | 电装 | 指标直接输入项。化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量总和
8 | IND-004 | 总碳排放量 | 整体指标 | tCO2 | ( CAR-002 + CAR-003 + CAR-004 + CAR-006 ) − ( CAR-005 + CAR-007 + CAR-008 ) | ① 输入项 | 加项 | CAR-003 | 过程排放量 | 原子参数 | tCO2 | 碳排放数据 | — | — | 集控中心 | 计算 | 电装 | 指标直接输入项。工业生产过程产生的二氧化碳排放量总和
9 | IND-004 | 总碳排放量 | 整体指标 | tCO2 | ( CAR-002 + CAR-003 + CAR-004 + CAR-006 ) − ( CAR-005 + CAR-007 + CAR-008 ) | ① 输入项 | 加项 | CAR-004 | 购入电力排放量 | 原子参数 | tCO2 | 碳排放数据 | — | — | 集控中心 | 计算 | 电装 | 指标直接输入项。购入电力对应的二氧化碳排放量
10 | IND-004 | 总碳排放量 | 整体指标 | tCO2 | ( CAR-002 + CAR-003 + CAR-004 + CAR-006 ) − ( CAR-005 + CAR-007 + CAR-008 ) | ① 输入项 | 扣减项 | CAR-005 | 输出电力排放量 | 原子参数 | tCO2 | 碳排放数据 | — | — | 集控中心 | 计算 | 电装 | 指标直接输入项。输出电力对应的二氧化碳排放量（扣减项）
11 | IND-004 | 总碳排放量 | 整体指标 | tCO2 | ( CAR-002 + CAR-003 + CAR-004 + CAR-006 ) − ( CAR-005 + CAR-007 + CAR-008 ) | ① 输入项 | 加项 | CAR-006 | 购入热力排放量 | 原子参数 | tCO2 | 碳排放数据 | — | — | 集控中心 | 计算 | 电装 | 指标直接输入项。购入热力对应的二氧化碳排放量
12 | IND-004 | 总碳排放量 | 整体指标 | tCO2 | ( CAR-002 + CAR-003 + CAR-004 + CAR-006 ) − ( CAR-005 + CAR-007 + CAR-008 ) | ① 输入项 | 扣减项 | CAR-007 | 输出热力排放量 | 原子参数 | tCO2 | 碳排放数据 | — | — | 集控中心 | 计算 | 电装 | 指标直接输入项。输出热力对应的二氧化碳排放量（扣减项）
13 | IND-004 | 总碳排放量 | 整体指标 | tCO2 | ( CAR-002 + CAR-003 + CAR-004 + CAR-006 ) − ( CAR-005 + CAR-007 + CAR-008 ) | ① 输入项 | 扣减项 | CAR-008 | 二氧化碳回收利用量 | 原子参数 | tCO2 | 碳排放数据 | — | — | 集控中心 | 计算 | 电装 | 指标直接输入项。化石燃料燃烧、工艺过程产生的 CO2 经回收自用或外供且确保未再次排放所对应的量（扣减项）
14 | IND-005 | 单位能耗碳排放 | 整体指标 | tCO2/tce | CAR-001 ÷ EN-013 | ① 输入项 | 分子 | CAR-001 | 二氧化碳排放量 | 原子参数 | tCO2 | 碳排放数据 | — | — | 集控中心（系统自动计算） | 计算 | 电装 | 指标直接输入项。统计期内企业组织产生的二氧化碳总排放量（本次口径仅含能源碳排放）
15 | IND-005 | 单位能耗碳排放 | 整体指标 | tCO2/tce | CAR-001 ÷ EN-013 | ① 输入项 | 分母 | EN-013 | 综合能源消费量 | 原子参数 | tce | 能源数据 | — | — | 集控中心（系统自动计算） | 计算 | 电装（统一计算） | 指标直接输入项。统计期内组织综合能源消费总量，由各能源品种消耗量 × 折标准煤系数加总得到；电力按当量值折标
16 | IND-006 | 非化石能源消费占比 | 整体指标 | % | EN-019 ÷ EN-018 × 100 | ① 输入项 | 分子 | EN-019 | 非化石能源消费量（不含原料用能） | 原子参数 | tce | 能源数据 | — | — | 集控中心 | 计算 | 电装 | 指标直接输入项。扣除原料用能后的非化石能源消费量
17 | IND-006 | 非化石能源消费占比 | 整体指标 | % | EN-019 ÷ EN-018 × 100 | ① 输入项 | 分母 | EN-018 | 综合能源消费量（不含原料用能） | 原子参数 | tce | 能源数据 | — | — | 集控中心 | 计算 | 电装 | 指标直接输入项。扣除作为原料使用的能源后，用于非化石能源消费占比分母的综合能源消费量
18 | IND-007 | 非化石能源电力消费物理认定量占比 | 整体指标 | % | EN-005 ÷ EN-020 × 100 | ① 输入项 | 分子 | EN-005 | 非化石能源电力消费物理认定量 | 原子参数 | kWh | 能源数据 | — | — | 集控中心 | 系统对接 / 手工录入 | 各项目公司 | 指标直接输入项。具备物理可溯源条件的非化石能源电力消费量（自建消纳绿电 + 非自建绿电直连量）
19 | IND-007 | 非化石能源电力消费物理认定量占比 | 整体指标 | % | EN-005 ÷ EN-020 × 100 | ① 输入项 | 分母 | EN-020 | 总用电量 | 原子参数 | kWh | 能源数据 | — | — | 集控中心 | 自动采集 | 各项目公司 | 指标直接输入项。统计期内总用电量，作为非化石能源电力物理认定量占比的分母
20 | IND-008 | 单位工业增加值能耗 | 整体指标 | tce/万元 | EN-013 ÷ VAL-001 | ① 输入项 | 分子 | EN-013 | 综合能源消费量 | 原子参数 | tce | 能源数据 | — | — | 集控中心（系统自动计算） | 计算 | 电装（统一计算） | 指标直接输入项。统计期内组织综合能源消费总量，由各能源品种消耗量 × 折标准煤系数加总得到；电力按当量值折标
21 | IND-008 | 单位工业增加值能耗 | 整体指标 | tce/万元 | EN-013 ÷ VAL-001 | ① 输入项 | 分母 | VAL-001 | 工业增加值 | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | — | — | 集控中心录入界面 | 手工录入 | 各项目公司 | 指标直接输入项。企业月度工业增加值，月度估算、年度汇算
22 | IND-009 | 节能装备应用占比 | 整体指标 | % | EQ-001 ÷ EQ-002 × 100 | ① 输入项 | 分子 | EQ-001 | 节能装备累计额定总功率 | 原子参数 | kW | 设备数据 | — | — | 集控中心录入界面 | 手工录入（增量更新） | 各项目公司 | 指标直接输入项。达到或优于能效强制性国家标准 2 级水平和节能水平的装备累计额定总功率
23 | IND-009 | 节能装备应用占比 | 整体指标 | % | EQ-001 ÷ EQ-002 × 100 | ① 输入项 | 分母 | EQ-002 | 纳入统计范围装备累计额定总功率 | 原子参数 | kW | 设备数据 | — | — | 集控中心录入界面 | 手工录入（增量更新） | 各项目公司 | 指标直接输入项。具有适用能效强制性国家标准的装备累计额定总功率；无适用标准的装备不纳入统计
24 | IND-010 | 单位产值能耗 | 整体指标 | tce/万元 | EN-013 ÷ VAL-002 | ① 输入项 | 分子 | EN-013 | 综合能源消费量 | 原子参数 | tce | 能源数据 | — | — | 集控中心（系统自动计算） | 计算 | 电装（统一计算） | 指标直接输入项。统计期内组织综合能源消费总量，由各能源品种消耗量 × 折标准煤系数加总得到；电力按当量值折标
25 | IND-010 | 单位产值能耗 | 整体指标 | tce/万元 | EN-013 ÷ VAL-002 | ① 输入项 | 分母 | VAL-002 | 产品产值 | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | — | — | 电装大数据平台 / 经营日报管理系统 | 系统对接 | 各项目公司 | 指标直接输入项。统计期内产品产值，单位产值类指标的通用分母
26 | IND-011 | 水资源消耗量 | 整体指标 | t | EN-026 | ① 输入项 | 参数 | EN-026 | 用水量（总量） | 原子参数 | t | 能源数据 | — | — | 集控中心录入界面 / 水表 | 手工录入或自动采集 | 各项目公司 | 指标直接输入项。统计期内实际用于生产、生活等用途且未返回环境或未再次回用的水量
27 | IND-012 | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 产品管控 | tce/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | EN-P01 ÷ OUT-P01 | ① 输入项 | 分子 | EN-P01 | 产品综合能源消费量（型号口径） | 复合参数 | tce | 能源数据 | — | — | 能源计量系统（按型号分摊后汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。统计期内，归属到「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径的电、天然气、蒸汽、热力等全部能源折算后的综合能
28 | IND-012 | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 产品管控 | tce/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | EN-P01 ÷ OUT-P01 | ② 分项 | 分项 | EN-P02 | └─ 产品电力消费量（型号口径） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | — | — | 能源计量系统（按型号分摊后汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-P01」拆分。
29 | IND-012 | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 产品管控 | tce/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | EN-P01 ÷ OUT-P01 | ② 分项 | 分项 | EN-P03 | └─ 产品蒸汽消费量（型号口径） | 原子参数 | GJ | 能源数据 | — | — | 能源计量系统（按型号分摊后汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-P01」拆分。
30 | IND-012 | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 产品管控 | tce/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | EN-P01 ÷ OUT-P01 | ② 分项 | 分项 | EN-P04 | └─ 产品天然气消费量（型号口径） | 原子参数 | m³ | 能源数据 | — | — | 能源计量系统（按型号分摊后汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-P01」拆分。
31 | IND-012 | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | 产品管控 | tce/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | EN-P01 ÷ OUT-P01 | ① 输入项 | 分母 | OUT-P01 | 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类） | 原子参数 | 万kVA / 万km·mm² / 台套 等 | 产量数据 | — | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。统计期内，按「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径归集的入库产品产量。
32 | IND-013 | 单位产品电耗 | 产品管控 | kWh/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | EN-P02 ÷ OUT-P01 | ① 输入项 | 分子 | EN-P02 | 产品电力消费量（型号口径） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | — | — | 能源计量系统（按型号分摊后汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。统计期内，归属到「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径的电力消费量（含市电与绿电、含公辅设备分摊量）。
33 | IND-013 | 单位产品电耗 | 产品管控 | kWh/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | EN-P02 ÷ OUT-P01 | ① 输入项 | 分母 | OUT-P01 | 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类） | 原子参数 | 万kVA / 万km·mm² / 台套 等 | 产量数据 | — | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。统计期内，按「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径归集的入库产品产量。
34 | IND-014 | 单位产品蒸汽消耗 | 产品管控 | GJ/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | EN-P03 ÷ OUT-P01 | ① 输入项 | 分子 | EN-P03 | 产品蒸汽消费量（型号口径） | 原子参数 | GJ | 能源数据 | — | — | 能源计量系统（按型号分摊后汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。统计期内，归属到「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径的蒸汽消费量（热量口径）。
35 | IND-014 | 单位产品蒸汽消耗 | 产品管控 | GJ/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | EN-P03 ÷ OUT-P01 | ① 输入项 | 分母 | OUT-P01 | 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类） | 原子参数 | 万kVA / 万km·mm² / 台套 等 | 产量数据 | — | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。统计期内，按「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径归集的入库产品产量。
36 | IND-015 | 单位产品天然气消耗 | 产品管控 | m³/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | EN-P04 ÷ OUT-P01 | ① 输入项 | 分子 | EN-P04 | 产品天然气消费量（型号口径） | 原子参数 | m³ | 能源数据 | — | — | 能源计量系统（按型号分摊后汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。统计期内，归属到「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径的天然气消费量。
37 | IND-015 | 单位产品天然气消耗 | 产品管控 | m³/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | EN-P04 ÷ OUT-P01 | ① 输入项 | 分母 | OUT-P01 | 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类） | 原子参数 | 万kVA / 万km·mm² / 台套 等 | 产量数据 | — | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。统计期内，按「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径归集的入库产品产量。
38 | IND-016 | 单位产品水耗 | 产品管控 | t/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | EN-P05 ÷ OUT-P01 | ① 输入项 | 分子 | EN-P05 | 产品水消费量（型号口径） | 原子参数 | t | 能源数据 | — | — | 水务计量系统（按型号分摊后汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。统计期内，归属到「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径的取水量。
39 | IND-016 | 单位产品水耗 | 产品管控 | t/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | EN-P05 ÷ OUT-P01 | ① 输入项 | 分母 | OUT-P01 | 产品产量（型号 × 产品种类 × 产线大类） | 原子参数 | 万kVA / 万km·mm² / 台套 等 | 产量数据 | — | — | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。统计期内，按「产品型号 × ERP 产品种类 × 电装产线大类」口径归集的入库产品产量。
40 | IND-017 | 吨铜电耗（线缆-导线-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE46 ÷ OUT-KM27 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE46 | 工序电力消费量（线缆-导线-拉丝·铜） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-导线 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。导线产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。
41 | IND-017 | 吨铜电耗（线缆-导线-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE46 ÷ OUT-KM27 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM27 | 工序产品产量（线缆-导线-拉丝·铜） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-导线 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。导线产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。
42 | IND-018 | 吨铝电耗（线缆-导线-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE47 ÷ OUT-KM28 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE47 | 工序电力消费量（线缆-导线-拉丝·铝） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-导线 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。导线产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。
43 | IND-018 | 吨铝电耗（线缆-导线-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE47 ÷ OUT-KM28 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM28 | 工序产品产量（线缆-导线-拉丝·铝） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-导线 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。导线产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。
44 | IND-019 | 吨铜电耗（线缆-布电线-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE48 ÷ OUT-KM29 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE48 | 工序电力消费量（线缆-布电线-拉丝·铜） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-布电线 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。布电线产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。
45 | IND-019 | 吨铜电耗（线缆-布电线-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE48 ÷ OUT-KM29 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM29 | 工序产品产量（线缆-布电线-拉丝·铜） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-布电线 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。布电线产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。
46 | IND-020 | 吨铝电耗（线缆-布电线-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE49 ÷ OUT-KM30 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE49 | 工序电力消费量（线缆-布电线-拉丝·铝） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-布电线 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。布电线产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。
47 | IND-020 | 吨铝电耗（线缆-布电线-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE49 ÷ OUT-KM30 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM30 | 工序产品产量（线缆-布电线-拉丝·铝） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-布电线 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。布电线产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。
48 | IND-021 | 吨铜电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE57 ÷ OUT-KM38 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE57 | 工序电力消费量（线缆-高压电缆-拉丝·铜） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-高压电缆 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。高压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。
49 | IND-021 | 吨铜电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE57 ÷ OUT-KM38 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM38 | 工序产品产量（线缆-高压电缆-拉丝·铜） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-高压电缆 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。高压电缆产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。
50 | IND-022 | 吨铝电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE58 ÷ OUT-KM39 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE58 | 工序电力消费量（线缆-高压电缆-拉丝·铝） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-高压电缆 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。高压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。
51 | IND-022 | 吨铝电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE58 ÷ OUT-KM39 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM39 | 工序产品产量（线缆-高压电缆-拉丝·铝） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-高压电缆 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。高压电缆产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。
52 | IND-023 | 高压交联（干法）（线缆-高压电缆-交联） | 关键工序 | kWh/km·mm² | EN-KE56 ÷ OUT-KM37 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE56 | 工序电力消费量（线缆-高压电缆-交联） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-高压电缆 | 交联 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。高压电缆产线中交联工序电力消费量。
53 | IND-023 | 高压交联（干法）（线缆-高压电缆-交联） | 关键工序 | kWh/km·mm² | EN-KE56 ÷ OUT-KM37 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM37 | 工序产品产量（线缆-高压电缆-交联） | 原子参数 | km·mm² | 产量数据 | 线缆-高压电缆 | 交联 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。高压电缆产线中交联工序产品产量。
54 | IND-024 | 吨铜电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE42 ÷ OUT-KM23 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE42 | 工序电力消费量（线缆-中压电缆-拉丝·铜） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-中压电缆 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。中压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。
55 | IND-024 | 吨铜电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE42 ÷ OUT-KM23 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM23 | 工序产品产量（线缆-中压电缆-拉丝·铜） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-中压电缆 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。中压电缆产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。
56 | IND-025 | 吨铝电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE43 ÷ OUT-KM24 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE43 | 工序电力消费量（线缆-中压电缆-拉丝·铝） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-中压电缆 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。中压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。
57 | IND-025 | 吨铝电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE43 ÷ OUT-KM24 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM24 | 工序产品产量（线缆-中压电缆-拉丝·铝） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-中压电缆 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。中压电缆产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。
58 | IND-026 | 中压交联（干法）（线缆-中压电缆-交联） | 关键工序 | kWh/km·mm² | EN-KE41 ÷ OUT-KM22 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE41 | 工序电力消费量（线缆-中压电缆-交联） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-中压电缆 | 交联 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。中压电缆产线中交联工序电力消费量。
59 | IND-026 | 中压交联（干法）（线缆-中压电缆-交联） | 关键工序 | kWh/km·mm² | EN-KE41 ÷ OUT-KM22 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM22 | 工序产品产量（线缆-中压电缆-交联） | 原子参数 | km·mm² | 产量数据 | 线缆-中压电缆 | 交联 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。中压电缆产线中交联工序产品产量。
60 | IND-027 | 吨铜电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE44 ÷ OUT-KM25 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE44 | 工序电力消费量（线缆-低压电缆-拉丝·铜） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-低压电缆 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。低压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。
61 | IND-027 | 吨铜电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE44 ÷ OUT-KM25 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM25 | 工序产品产量（线缆-低压电缆-拉丝·铜） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-低压电缆 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。低压电缆产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。
62 | IND-028 | 吨铝电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE45 ÷ OUT-KM26 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE45 | 工序电力消费量（线缆-低压电缆-拉丝·铝） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-低压电缆 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。低压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。
63 | IND-028 | 吨铝电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE45 ÷ OUT-KM26 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM26 | 工序产品产量（线缆-低压电缆-拉丝·铝） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-低压电缆 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。低压电缆产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。
64 | IND-029 | 吨铜电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE52 ÷ OUT-KM33 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE52 | 工序电力消费量（线缆-特种电缆-拉丝·铜） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-特种电缆 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。特种电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。
65 | IND-029 | 吨铜电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE52 ÷ OUT-KM33 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM33 | 工序产品产量（线缆-特种电缆-拉丝·铜） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-特种电缆 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。特种电缆产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。
66 | IND-030 | 吨铝电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE53 ÷ OUT-KM34 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE53 | 工序电力消费量（线缆-特种电缆-拉丝·铝） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-特种电缆 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。特种电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。
67 | IND-030 | 吨铝电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE53 ÷ OUT-KM34 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM34 | 工序产品产量（线缆-特种电缆-拉丝·铝） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-特种电缆 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。特种电缆产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。
68 | IND-031 | 吨铜电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE54 ÷ OUT-KM35 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE54 | 工序电力消费量（线缆-装备电缆-拉丝·铜） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-装备电缆 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。装备电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。
69 | IND-031 | 吨铜电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE54 ÷ OUT-KM35 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM35 | 工序产品产量（线缆-装备电缆-拉丝·铜） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-装备电缆 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。装备电缆产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。
70 | IND-032 | 吨铝电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE55 ÷ OUT-KM36 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE55 | 工序电力消费量（线缆-装备电缆-拉丝·铝） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-装备电缆 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。装备电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。
71 | IND-032 | 吨铝电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE55 ÷ OUT-KM36 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM36 | 工序产品产量（线缆-装备电缆-拉丝·铝） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-装备电缆 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。装备电缆产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。
72 | IND-033 | 吨铜电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE50 ÷ OUT-KM31 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE50 | 工序电力消费量（线缆-橡套电缆-拉丝·铜） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-橡套电缆 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。橡套电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。
73 | IND-033 | 吨铜电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE50 ÷ OUT-KM31 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM31 | 工序产品产量（线缆-橡套电缆-拉丝·铜） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-橡套电缆 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。橡套电缆产线中拉丝工序铜产量（计量对象：铜）。
74 | IND-034 | 吨铝电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE51 ÷ OUT-KM32 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE51 | 工序电力消费量（线缆-橡套电缆-拉丝·铝） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 线缆-橡套电缆 | 拉丝 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。橡套电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。
75 | IND-034 | 吨铝电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE51 ÷ OUT-KM32 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM32 | 工序产品产量（线缆-橡套电缆-拉丝·铝） | 原子参数 | t | 产量数据 | 线缆-橡套电缆 | 拉丝 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。橡套电缆产线中拉丝工序铝产量（计量对象：铝）。
76 | IND-035 | 单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT02 ÷ OUT-KM01 | ① 输入项 | 分子 | EN-KT02 | 工序综合能源消费量（变压器-特高压-器身干燥） | 复合参数 | tce | 能源数据 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器特高压产线器身干燥工序综合能源消费量。
77 | IND-035 | 单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT02 ÷ OUT-KM01 | ② 分项 | 分项 | EN-KE15 | └─ 工序电力消费量（变压器-特高压-器身干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT02」拆分。
78 | IND-035 | 单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT02 ÷ OUT-KM01 | ② 分项 | 分项 | EN-KS02 | └─ 工序蒸汽消费量（变压器-特高压-器身干燥） | 原子参数 | t | 能源数据 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 蒸汽流量计 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT02」拆分。
79 | IND-035 | 单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT02 ÷ OUT-KM01 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM01 | 工序产品产量（变压器-特高压-器身干燥） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器特高压产线器身干燥工序产品产量。
80 | IND-036 | 单位产量电耗（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE15 ÷ OUT-KM01 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE15 | 工序电力消费量（变压器-特高压-器身干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器特高压产线器身干燥工序中电力消费量。
81 | IND-036 | 单位产量电耗（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE15 ÷ OUT-KM01 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM01 | 工序产品产量（变压器-特高压-器身干燥） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器特高压产线器身干燥工序产品产量。
82 | IND-037 | 单位产量蒸汽耗（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | t/万kVA | EN-KS02 ÷ OUT-KM01 | ① 输入项 | 分子 | EN-KS02 | 工序蒸汽消费量（变压器-特高压-器身干燥） | 原子参数 | t | 能源数据 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 蒸汽流量计 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器特高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量。
83 | IND-037 | 单位产量蒸汽耗（变压器-特高压-器身干燥） | 关键工序 | t/万kVA | EN-KS02 ÷ OUT-KM01 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM01 | 工序产品产量（变压器-特高压-器身干燥） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-特高压 | 器身干燥 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器特高压产线器身干燥工序产品产量。
84 | IND-038 | 单位产量能耗（变压器-特高压-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT03 ÷ OUT-KM02 | ① 输入项 | 分子 | EN-KT03 | 工序综合能源消费量（变压器-特高压-试验） | 复合参数 | tce | 能源数据 | 变压器-特高压 | 试验 | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器特高压产线试验工序综合能源消费量。
85 | IND-038 | 单位产量能耗（变压器-特高压-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT03 ÷ OUT-KM02 | ② 分项 | 分项 | EN-KE16 | └─ 工序电力消费量（变压器-特高压-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-特高压 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT03」拆分。
86 | IND-038 | 单位产量能耗（变压器-特高压-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT03 ÷ OUT-KM02 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM02 | 工序产品产量（变压器-特高压-试验） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-特高压 | 试验 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器特高压产线试验工序产品产量。
87 | IND-039 | 单位产量电耗（变压器-特高压-试验） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE16 ÷ OUT-KM02 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE16 | 工序电力消费量（变压器-特高压-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-特高压 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器特高压产线试验工序中电力消费量。
88 | IND-039 | 单位产量电耗（变压器-特高压-试验） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE16 ÷ OUT-KM02 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM02 | 工序产品产量（变压器-特高压-试验） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-特高压 | 试验 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器特高压产线试验工序产品产量。
89 | IND-040 | 单位产量能耗（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT04 ÷ OUT-KM03 | ① 输入项 | 分子 | EN-KT04 | 工序综合能源消费量（变压器-超高压-器身干燥） | 复合参数 | tce | 能源数据 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器超高压产线器身干燥工序综合能源消费量。
90 | IND-040 | 单位产量能耗（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT04 ÷ OUT-KM03 | ② 分项 | 分项 | EN-KE17 | └─ 工序电力消费量（变压器-超高压-器身干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT04」拆分。
91 | IND-040 | 单位产量能耗（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT04 ÷ OUT-KM03 | ② 分项 | 分项 | EN-KS03 | └─ 工序蒸汽消费量（变压器-超高压-器身干燥） | 原子参数 | t | 能源数据 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 蒸汽流量计 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT04」拆分。
92 | IND-040 | 单位产量能耗（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT04 ÷ OUT-KM03 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM03 | 工序产品产量（变压器-超高压-器身干燥） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器超高压产线器身干燥工序产品产量。
93 | IND-041 | 单位产量电耗（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE17 ÷ OUT-KM03 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE17 | 工序电力消费量（变压器-超高压-器身干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器超高压产线器身干燥工序中电力消费量。
94 | IND-041 | 单位产量电耗（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE17 ÷ OUT-KM03 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM03 | 工序产品产量（变压器-超高压-器身干燥） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器超高压产线器身干燥工序产品产量。
95 | IND-042 | 单位产量蒸汽耗（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | t/万kVA | EN-KS03 ÷ OUT-KM03 | ① 输入项 | 分子 | EN-KS03 | 工序蒸汽消费量（变压器-超高压-器身干燥） | 原子参数 | t | 能源数据 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 蒸汽流量计 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器超高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量。
96 | IND-042 | 单位产量蒸汽耗（变压器-超高压-器身干燥） | 关键工序 | t/万kVA | EN-KS03 ÷ OUT-KM03 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM03 | 工序产品产量（变压器-超高压-器身干燥） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-超高压 | 器身干燥 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器超高压产线器身干燥工序产品产量。
97 | IND-043 | 单位产量能耗（变压器-超高压-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT05 ÷ OUT-KM04 | ① 输入项 | 分子 | EN-KT05 | 工序综合能源消费量（变压器-超高压-试验） | 复合参数 | tce | 能源数据 | 变压器-超高压 | 试验 | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器超高压产线试验工序综合能源消费量。
98 | IND-043 | 单位产量能耗（变压器-超高压-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT05 ÷ OUT-KM04 | ② 分项 | 分项 | EN-KE18 | └─ 工序电力消费量（变压器-超高压-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-超高压 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT05」拆分。
99 | IND-043 | 单位产量能耗（变压器-超高压-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT05 ÷ OUT-KM04 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM04 | 工序产品产量（变压器-超高压-试验） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-超高压 | 试验 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器超高压产线试验工序产品产量。
100 | IND-044 | 单位产量电耗（变压器-超高压-试验） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE18 ÷ OUT-KM04 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE18 | 工序电力消费量（变压器-超高压-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-超高压 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器超高压产线试验工序中电力消费量。
101 | IND-044 | 单位产量电耗（变压器-超高压-试验） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE18 ÷ OUT-KM04 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM04 | 工序产品产量（变压器-超高压-试验） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-超高压 | 试验 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器超高压产线试验工序产品产量。
102 | IND-045 | 单位产量能耗（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT14 ÷ OUT-KM13 | ① 输入项 | 分子 | EN-KT14 | 工序综合能源消费量（变压器-高压-器身干燥） | 复合参数 | tce | 能源数据 | 变压器-高压 | 器身干燥 | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器高压产线器身干燥工序综合能源消费量。
103 | IND-045 | 单位产量能耗（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT14 ÷ OUT-KM13 | ② 分项 | 分项 | EN-KE27 | └─ 工序电力消费量（变压器-高压-器身干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-高压 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT14」拆分。
104 | IND-045 | 单位产量能耗（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT14 ÷ OUT-KM13 | ② 分项 | 分项 | EN-KS04 | └─ 工序蒸汽消费量（变压器-高压-器身干燥） | 原子参数 | t | 能源数据 | 变压器-高压 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 蒸汽流量计 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT14」拆分。
105 | IND-045 | 单位产量能耗（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT14 ÷ OUT-KM13 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM13 | 工序产品产量（变压器-高压-器身干燥） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-高压 | 器身干燥 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器高压产线器身干燥工序产品产量。
106 | IND-046 | 单位产量电耗（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE27 ÷ OUT-KM13 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE27 | 工序电力消费量（变压器-高压-器身干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-高压 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器高压产线器身干燥工序中电力消费量。
107 | IND-046 | 单位产量电耗（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE27 ÷ OUT-KM13 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM13 | 工序产品产量（变压器-高压-器身干燥） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-高压 | 器身干燥 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器高压产线器身干燥工序产品产量。
108 | IND-047 | 单位产量蒸汽耗（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | t/万kVA | EN-KS04 ÷ OUT-KM13 | ① 输入项 | 分子 | EN-KS04 | 工序蒸汽消费量（变压器-高压-器身干燥） | 原子参数 | t | 能源数据 | 变压器-高压 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 蒸汽流量计 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量。
109 | IND-047 | 单位产量蒸汽耗（变压器-高压-器身干燥） | 关键工序 | t/万kVA | EN-KS04 ÷ OUT-KM13 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM13 | 工序产品产量（变压器-高压-器身干燥） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-高压 | 器身干燥 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器高压产线器身干燥工序产品产量。
110 | IND-048 | 单位产量能耗（变压器-高压-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT15 ÷ OUT-KM14 | ① 输入项 | 分子 | EN-KT15 | 工序综合能源消费量（变压器-高压-试验） | 复合参数 | tce | 能源数据 | 变压器-高压 | 试验 | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器高压产线试验工序综合能源消费量。
111 | IND-048 | 单位产量能耗（变压器-高压-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT15 ÷ OUT-KM14 | ② 分项 | 分项 | EN-KE28 | └─ 工序电力消费量（变压器-高压-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-高压 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT15」拆分。
112 | IND-048 | 单位产量能耗（变压器-高压-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT15 ÷ OUT-KM14 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM14 | 工序产品产量（变压器-高压-试验） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-高压 | 试验 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器高压产线试验工序产品产量。
113 | IND-049 | 单位产量电耗（变压器-高压-试验） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE28 ÷ OUT-KM14 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE28 | 工序电力消费量（变压器-高压-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-高压 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器高压产线试验工序中电力消费量。
114 | IND-049 | 单位产量电耗（变压器-高压-试验） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE28 ÷ OUT-KM14 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM14 | 工序产品产量（变压器-高压-试验） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-高压 | 试验 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器高压产线试验工序产品产量。
115 | IND-050 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT12 ÷ OUT-KM11 | ① 输入项 | 分子 | EN-KT12 | 工序综合能源消费量（变压器-配变箱变-器身干燥） | 复合参数 | tce | 能源数据 | 变压器-配变箱变 | 器身干燥 | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变箱变产线器身干燥工序综合能源消费量。
116 | IND-050 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT12 ÷ OUT-KM11 | ② 分项 | 分项 | EN-KE25 | └─ 工序电力消费量（变压器-配变箱变-器身干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变箱变 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT12」拆分。
117 | IND-050 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT12 ÷ OUT-KM11 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM11 | 工序产品产量（变压器-配变箱变-器身干燥） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变箱变 | 器身干燥 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变箱变产线器身干燥工序产品产量。
118 | IND-051 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE25 ÷ OUT-KM11 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE25 | 工序电力消费量（变压器-配变箱变-器身干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变箱变 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变箱变产线器身干燥工序中电力消费量。
119 | IND-051 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE25 ÷ OUT-KM11 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM11 | 工序产品产量（变压器-配变箱变-器身干燥） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变箱变 | 器身干燥 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变箱变产线器身干燥工序产品产量。
120 | IND-052 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT13 ÷ OUT-KM12 | ① 输入项 | 分子 | EN-KT13 | 工序综合能源消费量（变压器-配变箱变-试验） | 复合参数 | tce | 能源数据 | 变压器-配变箱变 | 试验 | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变箱变产线试验工序综合能源消费量。
121 | IND-052 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT13 ÷ OUT-KM12 | ② 分项 | 分项 | EN-KE26 | └─ 工序电力消费量（变压器-配变箱变-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变箱变 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT13」拆分。
122 | IND-052 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT13 ÷ OUT-KM12 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM12 | 工序产品产量（变压器-配变箱变-试验） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变箱变 | 试验 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变箱变产线试验工序产品产量。
123 | IND-053 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-试验） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE26 ÷ OUT-KM12 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE26 | 工序电力消费量（变压器-配变箱变-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变箱变 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变箱变产线试验工序中电力消费量。
124 | IND-053 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-试验） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE26 ÷ OUT-KM12 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM12 | 工序产品产量（变压器-配变箱变-试验） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变箱变 | 试验 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变箱变产线试验工序产品产量。
125 | IND-054 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT06 ÷ OUT-KM05 | ① 输入项 | 分子 | EN-KT06 | 工序综合能源消费量（变压器-配变中特-器身干燥） | 复合参数 | tce | 能源数据 | 变压器-配变中特 | 器身干燥 | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变中特产线器身干燥工序综合能源消费量。
126 | IND-054 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT06 ÷ OUT-KM05 | ② 分项 | 分项 | EN-KE19 | └─ 工序电力消费量（变压器-配变中特-器身干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变中特 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT06」拆分。
127 | IND-054 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT06 ÷ OUT-KM05 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM05 | 工序产品产量（变压器-配变中特-器身干燥） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变中特 | 器身干燥 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变中特产线器身干燥工序产品产量。
128 | IND-055 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE19 ÷ OUT-KM05 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE19 | 工序电力消费量（变压器-配变中特-器身干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变中特 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变中特产线器身干燥工序中电力消费量。
129 | IND-055 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-器身干燥） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE19 ÷ OUT-KM05 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM05 | 工序产品产量（变压器-配变中特-器身干燥） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变中特 | 器身干燥 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变中特产线器身干燥工序产品产量。
130 | IND-056 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT07 ÷ OUT-KM06 | ① 输入项 | 分子 | EN-KT07 | 工序综合能源消费量（变压器-配变中特-试验） | 复合参数 | tce | 能源数据 | 变压器-配变中特 | 试验 | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变中特产线试验工序综合能源消费量。
131 | IND-056 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT07 ÷ OUT-KM06 | ② 分项 | 分项 | EN-KE20 | └─ 工序电力消费量（变压器-配变中特-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变中特 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT07」拆分。
132 | IND-056 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT07 ÷ OUT-KM06 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM06 | 工序产品产量（变压器-配变中特-试验） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变中特 | 试验 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变中特产线试验工序产品产量。
133 | IND-057 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-试验） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE20 ÷ OUT-KM06 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE20 | 工序电力消费量（变压器-配变中特-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变中特 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变中特产线试验工序中电力消费量。
134 | IND-057 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-试验） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE20 ÷ OUT-KM06 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM06 | 工序产品产量（变压器-配变中特-试验） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变中特 | 试验 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变中特产线试验工序产品产量。
135 | IND-058 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT10 ÷ OUT-KM09 | ① 输入项 | 分子 | EN-KT10 | 工序综合能源消费量（变压器-配变油变-器身干燥） | 复合参数 | tce | 能源数据 | 变压器-配变油变 | 器身干燥 | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变油变产线器身干燥工序综合能源消费量。
136 | IND-058 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT10 ÷ OUT-KM09 | ② 分项 | 分项 | EN-KE23 | └─ 工序电力消费量（变压器-配变油变-器身干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变油变 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT10」拆分。
137 | IND-058 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT10 ÷ OUT-KM09 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM09 | 工序产品产量（变压器-配变油变-器身干燥） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变油变 | 器身干燥 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变油变产线器身干燥工序产品产量。
138 | IND-059 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE23 ÷ OUT-KM09 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE23 | 工序电力消费量（变压器-配变油变-器身干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变油变 | 器身干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变油变产线器身干燥工序中电力消费量。
139 | IND-059 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-器身干燥） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE23 ÷ OUT-KM09 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM09 | 工序产品产量（变压器-配变油变-器身干燥） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变油变 | 器身干燥 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变油变产线器身干燥工序产品产量。
140 | IND-060 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT11 ÷ OUT-KM10 | ① 输入项 | 分子 | EN-KT11 | 工序综合能源消费量（变压器-配变油变-试验） | 复合参数 | tce | 能源数据 | 变压器-配变油变 | 试验 | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变油变产线试验工序综合能源消费量。
141 | IND-060 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT11 ÷ OUT-KM10 | ② 分项 | 分项 | EN-KE24 | └─ 工序电力消费量（变压器-配变油变-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变油变 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT11」拆分。
142 | IND-060 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT11 ÷ OUT-KM10 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM10 | 工序产品产量（变压器-配变油变-试验） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变油变 | 试验 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变油变产线试验工序产品产量。
143 | IND-061 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-试验） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE24 ÷ OUT-KM10 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE24 | 工序电力消费量（变压器-配变油变-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变油变 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变油变产线试验工序中电力消费量。
144 | IND-061 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-试验） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE24 ÷ OUT-KM10 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM10 | 工序产品产量（变压器-配变油变-试验） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变油变 | 试验 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变油变产线试验工序产品产量。
145 | IND-062 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT08 ÷ OUT-KM07 | ① 输入项 | 分子 | EN-KT08 | 工序综合能源消费量（变压器-配变干变-浇注固化） | 复合参数 | tce | 能源数据 | 变压器-配变干变 | 浇注固化 | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变干变产线浇注固化工序综合能源消费量。
146 | IND-062 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT08 ÷ OUT-KM07 | ② 分项 | 分项 | EN-KE21 | └─ 工序电力消费量（变压器-配变干变-浇注固化） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变干变 | 浇注固化 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT08」拆分。
147 | IND-062 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT08 ÷ OUT-KM07 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM07 | 工序产品产量（变压器-配变干变-浇注固化） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变干变 | 浇注固化 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变干变产线浇注固化工序产品产量。
148 | IND-063 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE21 ÷ OUT-KM07 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE21 | 工序电力消费量（变压器-配变干变-浇注固化） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变干变 | 浇注固化 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变干变产线浇注固化工序中电力消费量。
149 | IND-063 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-浇注固化） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE21 ÷ OUT-KM07 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM07 | 工序产品产量（变压器-配变干变-浇注固化） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变干变 | 浇注固化 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变干变产线浇注固化工序产品产量。
150 | IND-064 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT09 ÷ OUT-KM08 | ① 输入项 | 分子 | EN-KT09 | 工序综合能源消费量（变压器-配变干变-试验） | 复合参数 | tce | 能源数据 | 变压器-配变干变 | 试验 | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变干变产线试验工序综合能源消费量。
151 | IND-064 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT09 ÷ OUT-KM08 | ② 分项 | 分项 | EN-KE22 | └─ 工序电力消费量（变压器-配变干变-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变干变 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT09」拆分。
152 | IND-064 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-试验） | 关键工序 | tce/万kVA | EN-KT09 ÷ OUT-KM08 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM08 | 工序产品产量（变压器-配变干变-试验） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变干变 | 试验 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变干变产线试验工序产品产量。
153 | IND-065 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-试验） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE22 ÷ OUT-KM08 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE22 | 工序电力消费量（变压器-配变干变-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 变压器-配变干变 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变干变产线试验工序中电力消费量。
154 | IND-065 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-试验） | 关键工序 | kWh/万kVA | EN-KE22 ÷ OUT-KM08 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM08 | 工序产品产量（变压器-配变干变-试验） | 原子参数 | 万kVA | 产量数据 | 变压器-配变干变 | 试验 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。变压器配变干变产线试验工序产品产量。
155 | IND-066 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金加工） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE08 ÷ VAL-KG08 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE08 | 工序电力消费量（中低压开关柜-钣金加工） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 中低压开关柜 | 钣金加工 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。中低压开关柜钣金加工工序中电力消费量。
156 | IND-066 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金加工） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE08 ÷ VAL-KG08 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG08 | 工序产品产值（中低压开关柜-钣金加工） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | 中低压开关柜 | 钣金加工 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。中低压开关柜钣金加工工序产品产值。
157 | IND-067 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金喷涂） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE09 ÷ VAL-KG09 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE09 | 工序电力消费量（中低压开关柜-钣金喷涂） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 中低压开关柜 | 钣金喷涂 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。中低压开关柜钣金喷涂工序中电力消费量。
158 | IND-067 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金喷涂） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE09 ÷ VAL-KG09 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG09 | 工序产品产值（中低压开关柜-钣金喷涂） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | 中低压开关柜 | 钣金喷涂 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。中低压开关柜钣金喷涂工序产品产值。
159 | IND-068 | 单位产值电耗（套管-干燥） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE30 ÷ VAL-KG16 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE30 | 工序电力消费量（套管-干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 套管 | 干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。套管干燥工序电力消费量。
160 | IND-068 | 单位产值电耗（套管-干燥） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE30 ÷ VAL-KG16 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG16 | 工序产品产值（套管-干燥） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | 套管 | 干燥 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。套管干燥工序产品产值。
161 | IND-069 | 单位产值电耗（套管-卷制），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE29 ÷ VAL-KG15 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE29 | 工序电力消费量（套管-卷制） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 套管 | 卷制 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。套管卷制工序电力消费量。
162 | IND-069 | 单位产值电耗（套管-卷制），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE29 ÷ VAL-KG15 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG15 | 工序产品产值（套管-卷制） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | 套管 | 卷制 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。套管卷制工序产品产值。
163 | IND-070 | 单位产值电耗（套管-试验），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE31 ÷ VAL-KG17 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE31 | 工序电力消费量（套管-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 套管 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。套管试验工序电力消费量。
164 | IND-070 | 单位产值电耗（套管-试验），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE31 ÷ VAL-KG17 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG17 | 工序产品产值（套管-试验） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | 套管 | 试验 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。套管试验工序产品产值。
165 | IND-071 | 单位产值综合能耗（互感器-干燥） | 关键工序 | tce/万元 | EN-KT01 ÷ VAL-KG13 | ① 输入项 | 分子 | EN-KT01 | 工序综合能源消费量（互感器-干燥） | 复合参数 | tce | 能源数据 | 互感器 | 干燥 | 能源计量系统（各能源品种折算汇总） | 计算 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。互感器干燥工序综合能源消费量。
166 | IND-071 | 单位产值综合能耗（互感器-干燥） | 关键工序 | tce/万元 | EN-KT01 ÷ VAL-KG13 | ② 分项 | 分项 | EN-KE13 | └─ 工序电力消费量（互感器-干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 互感器 | 干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT01」拆分。
167 | IND-071 | 单位产值综合能耗（互感器-干燥） | 关键工序 | tce/万元 | EN-KT01 ÷ VAL-KG13 | ② 分项 | 分项 | EN-KS01 | └─ 工序蒸汽消费量（互感器-干燥） | 原子参数 | t | 能源数据 | 互感器 | 干燥 | 能源计量系统 / 蒸汽流量计 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 由「EN-KT01」拆分。
168 | IND-071 | 单位产值综合能耗（互感器-干燥） | 关键工序 | tce/万元 | EN-KT01 ÷ VAL-KG13 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG13 | 工序产品产值（互感器-干燥） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | 互感器 | 干燥 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。互感器干燥工序产品产值。
169 | IND-072 | 单位产值电耗（互感器-干燥） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE13 ÷ VAL-KG13 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE13 | 工序电力消费量（互感器-干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 互感器 | 干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。互感器干燥工序电力消费量。
170 | IND-072 | 单位产值电耗（互感器-干燥） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE13 ÷ VAL-KG13 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG13 | 工序产品产值（互感器-干燥） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | 互感器 | 干燥 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。互感器干燥工序产品产值。
171 | IND-073 | 单位产值蒸汽消耗（互感器-干燥） | 关键工序 | t/万元 | EN-KS01 ÷ VAL-KG13 | ① 输入项 | 分子 | EN-KS01 | 工序蒸汽消费量（互感器-干燥） | 原子参数 | t | 能源数据 | 互感器 | 干燥 | 能源计量系统 / 蒸汽流量计 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。互感器干燥工序蒸汽能源消费量。
172 | IND-073 | 单位产值蒸汽消耗（互感器-干燥） | 关键工序 | t/万元 | EN-KS01 ÷ VAL-KG13 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG13 | 工序产品产值（互感器-干燥） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | 互感器 | 干燥 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。互感器干燥工序产品产值。
173 | IND-074 | 单位产值电耗（互感器-试验） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE14 ÷ VAL-KG14 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE14 | 工序电力消费量（互感器-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 互感器 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。互感器试验工序电力消费量。
174 | IND-074 | 单位产值电耗（互感器-试验） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE14 ÷ VAL-KG14 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG14 | 工序产品产值（互感器-试验） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | 互感器 | 试验 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。互感器试验工序产品产值。
175 | IND-075 | 单位产值电耗（二次-SMT贴片） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE10 ÷ VAL-KG10 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE10 | 工序电力消费量（二次-SMT贴片） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 二次 | SMT贴片 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。二次-SMT贴片工序电力消费量。
176 | IND-075 | 单位产值电耗（二次-SMT贴片） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE10 ÷ VAL-KG10 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG10 | 工序产品产值（二次-SMT贴片） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | 二次 | SMT贴片 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。二次-SMT贴片工序产品产值。
177 | IND-076 | 单位产值电耗（二次-高温老化） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE12 ÷ VAL-KG12 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE12 | 工序电力消费量（二次-高温老化） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 二次 | 高温老化 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。二次-高温老化工序电力消费量。
178 | IND-076 | 单位产值电耗（二次-高温老化） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE12 ÷ VAL-KG12 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG12 | 工序产品产值（二次-高温老化） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | 二次 | 高温老化 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。二次-高温老化工序产品产值。
179 | IND-077 | 单位产值电耗（二次-波峰焊） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE11 ÷ VAL-KG11 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE11 | 工序电力消费量（二次-波峰焊） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 二次 | 波峰焊 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。二次-波峰焊工序电力消费量。
180 | IND-077 | 单位产值电耗（二次-波峰焊） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE11 ÷ VAL-KG11 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG11 | 工序产品产值（二次-波峰焊） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | 二次 | 波峰焊 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。二次-波峰焊工序产品产值。
181 | IND-078 | 单位产量电耗（电容器-芯子卷绕） | 关键工序 | kWh/kvar | EN-KE36 ÷ OUT-KM17 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE36 | 工序电力消费量（电容器-芯子卷绕） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 电容器 | 芯子卷绕 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。电容器芯子卷绕工序中电力消费量。
182 | IND-078 | 单位产量电耗（电容器-芯子卷绕） | 关键工序 | kWh/kvar | EN-KE36 ÷ OUT-KM17 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM17 | 工序产品产量（电容器-芯子卷绕） | 原子参数 | kvar | 产量数据 | 电容器 | 芯子卷绕 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。电容器芯子卷绕工序产品产量。
183 | IND-079 | 单位产量电耗（电容器-真空浸渍） | 关键工序 | kWh/kvar | EN-KE35 ÷ OUT-KM16 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE35 | 工序电力消费量（电容器-真空浸渍） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 电容器 | 真空浸渍 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。电容器真空浸渍工序中电力消费量。
184 | IND-079 | 单位产量电耗（电容器-真空浸渍） | 关键工序 | kWh/kvar | EN-KE35 ÷ OUT-KM16 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM16 | 工序产品产量（电容器-真空浸渍） | 原子参数 | kvar | 产量数据 | 电容器 | 真空浸渍 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。电容器真空浸渍工序产品产量。
185 | IND-080 | 单位产量电耗（电容器-喷漆） | 关键工序 | kWh/kvar | EN-KE34 ÷ OUT-KM15 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE34 | 工序电力消费量（电容器-喷漆） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 电容器 | 喷漆 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。电容器喷漆工序中电力消费量。
186 | IND-080 | 单位产量电耗（电容器-喷漆） | 关键工序 | kWh/kvar | EN-KE34 ÷ OUT-KM15 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM15 | 工序产品产量（电容器-喷漆） | 原子参数 | kvar | 产量数据 | 电容器 | 喷漆 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。电容器喷漆工序产品产量。
187 | IND-081 | 单位产量电耗（电容器-试验） | 关键工序 | kWh/kvar | EN-KE37 ÷ OUT-KM18 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE37 | 工序电力消费量（电容器-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 电容器 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。电容器试验工序中电力消费量。
188 | IND-081 | 单位产量电耗（电容器-试验） | 关键工序 | kWh/kvar | EN-KE37 ÷ OUT-KM18 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM18 | 工序产品产量（电容器-试验） | 原子参数 | kvar | 产量数据 | 电容器 | 试验 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。电容器试验工序产品产量。
189 | IND-082 | 单位产值电耗（干式电抗器-固化） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE32 ÷ VAL-KG18 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE32 | 工序电力消费量（干式电抗器-固化） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 干式电抗器 | 固化 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。干式电抗器固化工序电力消费量。
190 | IND-082 | 单位产值电耗（干式电抗器-固化） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE32 ÷ VAL-KG18 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG18 | 工序产品产值（干式电抗器-固化） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | 干式电抗器 | 固化 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。干式电抗器固化工序产品产值。
191 | IND-083 | 单位产值电耗（干式电抗器-试验） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE33 ÷ VAL-KG19 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE33 | 工序电力消费量（干式电抗器-试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 干式电抗器 | 试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。干式电抗器试验工序电力消费量。
192 | IND-083 | 单位产值电耗（干式电抗器-试验） | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE33 ÷ VAL-KG19 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG19 | 工序产品产值（干式电抗器-试验） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | 干式电抗器 | 试验 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。干式电抗器试验工序产品产值。
193 | IND-084 | 单位产值电耗（GIL-螺旋焊管生产) | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE03 ÷ VAL-KG03 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE03 | 工序电力消费量（GIL-螺旋焊管生产） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | GIL | 螺旋焊管生产 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。GIL螺旋焊管生产工序电力消费量。
194 | IND-084 | 单位产值电耗（GIL-螺旋焊管生产) | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE03 ÷ VAL-KG03 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG03 | 工序产品产值（GIL-螺旋焊管生产） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | GIL | 螺旋焊管生产 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。GIL螺旋焊管生产工序产品产值。
195 | IND-085 | 单位产值电耗（GIL-测试) | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE01 ÷ VAL-KG01 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE01 | 工序电力消费量（GIL-测试） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | GIL | 测试 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。GIL测试工序电力消费量。
196 | IND-085 | 单位产值电耗（GIL-测试) | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE01 ÷ VAL-KG01 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG01 | 工序产品产值（GIL-测试） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | GIL | 测试 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。GIL测试工序产品产值。
197 | IND-086 | 单位产值电耗（GIL-绝缘子生产) | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE02 ÷ VAL-KG02 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE02 | 工序电力消费量（GIL-绝缘子生产） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | GIL | 绝缘子生产 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。GIL绝缘子生产工序电力消费量。
198 | IND-086 | 单位产值电耗（GIL-绝缘子生产) | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE02 ÷ VAL-KG02 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG02 | 工序产品产值（GIL-绝缘子生产） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | GIL | 绝缘子生产 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。GIL绝缘子生产工序产品产值。
199 | IND-087 | 单位产值电耗（GIS-抽真空) | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE05 ÷ VAL-KG05 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE05 | 工序电力消费量（GIS-抽真空） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | GIS | 抽真空 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。GIS抽真空工序电力消费量。
200 | IND-087 | 单位产值电耗（GIS-抽真空) | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE05 ÷ VAL-KG05 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG05 | 工序产品产值（GIS-抽真空） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | GIS | 抽真空 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。GIS抽真空工序产品产值。
201 | IND-088 | 单位产值电耗（GIS-绝缘件干燥) | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE07 ÷ VAL-KG07 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE07 | 工序电力消费量（GIS-绝缘件干燥） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | GIS | 绝缘件干燥 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。GIS绝缘件干燥工序电力消费量。
202 | IND-088 | 单位产值电耗（GIS-绝缘件干燥) | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE07 ÷ VAL-KG07 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG07 | 工序产品产值（GIS-绝缘件干燥） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | GIS | 绝缘件干燥 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。GIS绝缘件干燥工序产品产值。
203 | IND-089 | 单位产值电耗（GIS-工频耐压试验) | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE04 ÷ VAL-KG04 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE04 | 工序电力消费量（GIS-工频耐压试验） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | GIS | 工频耐压试验 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。GIS工频耐压试验工序电力消费量。
204 | IND-089 | 单位产值电耗（GIS-工频耐压试验) | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE04 ÷ VAL-KG04 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG04 | 工序产品产值（GIS-工频耐压试验） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | GIS | 工频耐压试验 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。GIS工频耐压试验工序产品产值。
205 | IND-090 | 单位产值电耗（GIS-空调恒温除湿) | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE06 ÷ VAL-KG06 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE06 | 工序电力消费量（GIS-空调恒温除湿） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | GIS | 空调恒温除湿 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。GIS空调恒温除湿工序电力消费量。
206 | IND-090 | 单位产值电耗（GIS-空调恒温除湿) | 关键工序 | kWh/万元 | EN-KE06 ÷ VAL-KG06 | ① 输入项 | 分母 | VAL-KG06 | 工序产品产值（GIS-空调恒温除湿） | 原子参数 | 万元 | 产值数据 | GIS | 空调恒温除湿 | ERP 财务 / 生产模块 | 系统接口 | 各项目公司财务岗 | 指标直接输入项。GIS空调恒温除湿工序产品产值。
207 | IND-091 | 单位产量电耗（非晶合金铁心-退火） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE59 ÷ OUT-KM40 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE59 | 工序电力消费量（非晶合金铁心-退火） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 非晶合金铁心 | 退火 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。非晶合金铁心退火工序中电力消费量。
208 | IND-091 | 单位产量电耗（非晶合金铁心-退火） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE59 ÷ OUT-KM40 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM40 | 工序产品产量（非晶合金铁心-退火） | 原子参数 | t | 产量数据 | 非晶合金铁心 | 退火 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。非晶合金铁心退火工序产品产量。
209 | IND-092 | 单位产量电耗（硅钢铁心-纵剪） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE40 ÷ OUT-KM21 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE40 | 工序电力消费量（硅钢铁心-纵剪） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 硅钢铁心 | 纵剪 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。硅钢铁心纵剪工序中电力消费量。
210 | IND-092 | 单位产量电耗（硅钢铁心-纵剪） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE40 ÷ OUT-KM21 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM21 | 工序产品产量（硅钢铁心-纵剪） | 原子参数 | t | 产量数据 | 硅钢铁心 | 纵剪 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。硅钢铁心纵剪工序产品产量。
211 | IND-093 | 单位产量电耗（硅钢铁心-中型叠装） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE38 ÷ OUT-KM19 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE38 | 工序电力消费量（硅钢铁心-中型叠装） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 硅钢铁心 | 中型叠装 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。硅钢铁心中型叠装工序中电力消费量。
212 | IND-093 | 单位产量电耗（硅钢铁心-中型叠装） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE38 ÷ OUT-KM19 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM19 | 工序产品产量（硅钢铁心-中型叠装） | 原子参数 | t | 产量数据 | 硅钢铁心 | 中型叠装 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。硅钢铁心中型叠装工序产品产量。
213 | IND-094 | 单位产量电耗（硅钢铁心-大型叠装） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE39 ÷ OUT-KM20 | ① 输入项 | 分子 | EN-KE39 | 工序电力消费量（硅钢铁心-大型叠装） | 原子参数 | kWh | 能源数据 | 硅钢铁心 | 大型叠装 | 能源计量系统 / 产线工序电表 | 自动采集 | 各项目公司能源管理岗 | 指标直接输入项。硅钢铁心大型叠装工序中电力消费量。
214 | IND-094 | 单位产量电耗（硅钢铁心-大型叠装） | 关键工序 | kWh/t | EN-KE39 ÷ OUT-KM20 | ① 输入项 | 分母 | OUT-KM20 | 工序产品产量（硅钢铁心-大型叠装） | 原子参数 | t | 产量数据 | 硅钢铁心 | 大型叠装 | ERP / MES 生产工单与入库记录 | 系统接口 | 各项目公司生产管理岗 | 指标直接输入项。硅钢铁心大型叠装工序产品产量。
附 · 源表未单列的能源品种分项（待项目公司确认，共 11 项）
IND-038 |  | 单位产量能耗（变压器-特高压-试验） |  | 工序综合能源消费量（变压器-特高压-试验）（EN-KT03） |  | 综合能耗（EN-KT03）与电力消费量（EN-KE16）为两个独立变量，说明本工序还存在非电能源品种，但源表未单列。 |  |  |  | 能源数据 能源数据: 请项目公司确认该工序是否有蒸汽 / 天然气 / 热力计量点；如有，须补充对应参数编码后并入综合能耗折标计算。
IND-043 |  | 单位产量能耗（变压器-超高压-试验） |  | 工序综合能源消费量（变压器-超高压-试验）（EN-KT05） |  | 综合能耗（EN-KT05）与电力消费量（EN-KE18）为两个独立变量，说明本工序还存在非电能源品种，但源表未单列。 |  |  |  | 能源数据 能源数据: 请项目公司确认该工序是否有蒸汽 / 天然气 / 热力计量点；如有，须补充对应参数编码后并入综合能耗折标计算。
IND-048 |  | 单位产量能耗（变压器-高压-试验） |  | 工序综合能源消费量（变压器-高压-试验）（EN-KT15） |  | 综合能耗（EN-KT15）与电力消费量（EN-KE28）为两个独立变量，说明本工序还存在非电能源品种，但源表未单列。 |  |  |  | 能源数据 能源数据: 请项目公司确认该工序是否有蒸汽 / 天然气 / 热力计量点；如有，须补充对应参数编码后并入综合能耗折标计算。
IND-050 |  | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-器身干燥） |  | 工序综合能源消费量（变压器-配变箱变-器身干燥）（EN-KT12） |  | 综合能耗（EN-KT12）与电力消费量（EN-KE25）为两个独立变量，说明本工序还存在非电能源品种，但源表未单列。 |  |  |  | 能源数据 能源数据: 请项目公司确认该工序是否有蒸汽 / 天然气 / 热力计量点；如有，须补充对应参数编码后并入综合能耗折标计算。
IND-052 |  | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-试验） |  | 工序综合能源消费量（变压器-配变箱变-试验）（EN-KT13） |  | 综合能耗（EN-KT13）与电力消费量（EN-KE26）为两个独立变量，说明本工序还存在非电能源品种，但源表未单列。 |  |  |  | 能源数据 能源数据: 请项目公司确认该工序是否有蒸汽 / 天然气 / 热力计量点；如有，须补充对应参数编码后并入综合能耗折标计算。
IND-054 |  | 单位产量能耗（变压器-配变中特-器身干燥） |  | 工序综合能源消费量（变压器-配变中特-器身干燥）（EN-KT06） |  | 综合能耗（EN-KT06）与电力消费量（EN-KE19）为两个独立变量，说明本工序还存在非电能源品种，但源表未单列。 |  |  |  | 能源数据 能源数据: 请项目公司确认该工序是否有蒸汽 / 天然气 / 热力计量点；如有，须补充对应参数编码后并入综合能耗折标计算。
IND-056 |  | 单位产量能耗（变压器-配变中特-试验） |  | 工序综合能源消费量（变压器-配变中特-试验）（EN-KT07） |  | 综合能耗（EN-KT07）与电力消费量（EN-KE20）为两个独立变量，说明本工序还存在非电能源品种，但源表未单列。 |  |  |  | 能源数据 能源数据: 请项目公司确认该工序是否有蒸汽 / 天然气 / 热力计量点；如有，须补充对应参数编码后并入综合能耗折标计算。
IND-058 |  | 单位产量能耗（变压器-配变油变-器身干燥） |  | 工序综合能源消费量（变压器-配变油变-器身干燥）（EN-KT10） |  | 综合能耗（EN-KT10）与电力消费量（EN-KE23）为两个独立变量，说明本工序还存在非电能源品种，但源表未单列。 |  |  |  | 能源数据 能源数据: 请项目公司确认该工序是否有蒸汽 / 天然气 / 热力计量点；如有，须补充对应参数编码后并入综合能耗折标计算。
IND-060 |  | 单位产量能耗（变压器-配变油变-试验） |  | 工序综合能源消费量（变压器-配变油变-试验）（EN-KT11） |  | 综合能耗（EN-KT11）与电力消费量（EN-KE24）为两个独立变量，说明本工序还存在非电能源品种，但源表未单列。 |  |  |  | 能源数据 能源数据: 请项目公司确认该工序是否有蒸汽 / 天然气 / 热力计量点；如有，须补充对应参数编码后并入综合能耗折标计算。
IND-062 |  | 单位产量能耗（变压器-配变干变-浇注固化） |  | 工序综合能源消费量（变压器-配变干变-浇注固化）（EN-KT08） |  | 综合能耗（EN-KT08）与电力消费量（EN-KE21）为两个独立变量，说明本工序还存在非电能源品种，但源表未单列。 |  |  |  | 能源数据 能源数据: 请项目公司确认该工序是否有蒸汽 / 天然气 / 热力计量点；如有，须补充对应参数编码后并入综合能耗折标计算。
IND-064 |  | 单位产量能耗（变压器-配变干变-试验） |  | 工序综合能源消费量（变压器-配变干变-试验）（EN-KT09） |  | 综合能耗（EN-KT09）与电力消费量（EN-KE22）为两个独立变量，说明本工序还存在非电能源品种，但源表未单列。 |  |  |  | 能源数据 能源数据: 请项目公司确认该工序是否有蒸汽 / 天然气 / 热力计量点；如有，须补充对应参数编码后并入综合能耗折标计算。