## 能碳管控指标字典
“双中心”能碳管控指标数据字典（指标层精细化颗粒度）
序号 | 所属中心 | 指标层级/分类 | 指标名称 | 指标单位 | 时间颗粒度 | 数据实体对象/最小颗粒度 | 指标定义 | 计算公式 / 算法逻辑 | 基础入参及细化数据项 | 指标说明与核算口径 | 覆盖范围 / 适用单位 | 数据来源与采集系统 | 管理工作与获取方式要求
【指标体系模块】经营单位及项目公司整体指标（重点对标国家零碳工厂要求）
1 | 集采 | 经营单位及项目公司整体指标（重点对标国家零碳工厂要求） - 产品 | 产品碳足迹 | tCo2/台套，tCo2/km等 | 实时/批次 | 园区 / 工厂 / 组织法人实体 | 引用GB/T 24067、ISO14067，主要管理摇篮到大门阶段的产品碳足迹。 | 实时数据，产品碳足迹值 | 生产工单、物料、能耗数据。 | 【用途】自动计算，减少收资，快速应对客户招采对碳足迹的要求 【说明】实时数据，产品碳足迹值 | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 衡变：本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技、珠峰硅钢 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 外部要求（应对CBAM及绿色招采)；系统自动上送/接口对接 | 各项目公司部署电装下发的碳足迹数据采集模块，开展实施工作，包括：（1）进行相关配置；（2）打通BOM、工单、能源类数据，进行联调。所需开展实施工作明细后续下发指导手册。
2 | 集采 | 经营单位及项目公司整体指标（重点对标国家零碳工厂要求） - 工厂 | 开展产品碳足迹分析占比 | % | 月度 | 园区 / 工厂 / 组织法人实体 | 指统计期内开展主要产品碳足迹分析的产品类别数量占主要产品类别总数的比值 | 月度指标。 Rcf：开展产品碳足迹分析占比； Ncf:开展主要产品碳足迹分析的产品类别数量; N:主要产品类别总数 | 产品碳足迹系统提供开展产品碳足迹计算的产品种类明细。从ERP系统获取各单位全部产品种类明细。 | 【用途】支撑绿色低碳管理体系、绿色低碳发展规划、温室气体盘查、能源管理体系、清洁生产、零碳工厂、绿色工厂等工作的开展 【说明】月度指标。 Rcf：开展产品碳足迹分析占比； Ncf:开展主要产品碳足迹分析的产品类别数量; N:主要产品类别总数 | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 衡变：本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技、珠峰硅钢 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 国家级零碳工厂；系统自动上送/接口对接 | 完成碳足迹数据采集模块的部署、配置，在电装统一部署的碳足迹在线核算及报告系统中完成能源-生产绑定工作。
3 | 集控 | 经营单位及项目公司整体指标（重点对标国家零碳工厂要求） - 工厂 | 综合能源消费量 | tce | 月度 | 园区 / 工厂 / 组织法人实体 | 指统计期内组织综合能源消费的总吨标准煤 | 月度指标 E：综合能源消耗量，单位为tce n：消耗的能源种类数 Ei:实际消耗的第i种能源量 ki:第i种能源的折标准煤系数 | 电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的消耗量。其中核算综合能源消费量时，电力折标煤系数用当量值。 | 月度指标 E：综合能源消耗量，单位为tce n：消耗的能源种类数 Ei:实际消耗的第i种能源量 ki:第i种能源的折标准煤系数 | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 衡变：本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技、珠峰硅钢 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 国家级零碳工厂；系统自动上送/接口对接 | 1、各经营单位及项目公司完成电力、蒸汽、热力能源数据采集，并通过系统自动上送电装； 2、各经营单位及项目公司在集控中心开放的录入界面中按月录入购买绿电、绿证量，及按月录入难以自动采集的天然气、柴油、煤油、汽油（若能自动采集，则优先取自动采集数据，并通过系统自动上送电装）。 3、相关折标煤系数、碳排放因子由电装统一维护，各类指标电装统一计算。
4 | 集控 | 经营单位及项目公司整体指标（重点对标国家零碳工厂要求） - 工厂 | 总碳排放量 | tCO2 | 月度 | 园区 / 工厂 / 组织法人实体 | 指统计期内企业组织产生的二氧化碳总排放量 | 月度指标。由于电装产业在生产过程碳排放、回收利用中固碳非常少，且数据难统计，本次考虑能源碳排放。 C：二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； C燃烧：化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量总和，单位为吨二氧化碳（tCO2） C过程：过程二氧化碳排放量总和，单位为吨二氧化碳（tCO2） C购入电：购入的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C输出电：输出的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C购入热：购入的热力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C输出热：输出的热力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C回收利用：化石燃料燃烧、工艺过程产生的二氧化碳经回收作为生产原料自用或作为产品外供并确保未再次排放所对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2） | 电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的月度消耗量。电力消费量计算碳排放取省级电力平均二氧化碳排放因子。 | 月度指标。由于电装产业在生产过程碳排放、回收利用中固碳非常少，且数据难统计，本次考虑能源碳排放。 C：二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； C燃烧：化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量总和，单位为吨二氧化碳（tCO2） C过程：过程二氧化碳排放量总和，单位为吨二氧化碳（tCO2） C购入电：购入的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C输出电：输出的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C购入热：购入的热力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C输出热：输出的热力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C回收利用：化石燃料燃烧、工艺过程产生的二氧化碳经回收作为生产原料自用或作为产品外供并确保未再次排放所对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2） | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 衡变：本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技、珠峰硅钢 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 国家级零碳工厂；系统自动上送/接口对接
5 | 集控 | 经营单位及项目公司整体指标（重点对标国家零碳工厂要求） - 工厂 | 单位能耗碳排放 | tCO2/tce | 月度 | 园区 / 工厂 / 组织法人实体 | 指统计期内每消费一吨标准煤产生的二氧化碳排放量 | 月度指标。 I:单位能耗碳排放 C：二氧化碳排放量，单位为tCO2 E：综合能源消耗量，单位为tce | 分子与分母的核算范围须保持一致。提供电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的消耗量。其中电力消费量折算标煤按照等价值计算（电力标煤系数优先使用所在省的平均发电煤耗，无法获取的，使用0.2856kgce/kWh） | 月度指标。 I:单位能耗碳排放 C：二氧化碳排放量，单位为tCO2 E：综合能源消耗量，单位为tce | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 衡变：本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技、珠峰硅钢 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 国家级零碳工厂；系统自动上送/接口对接
6 | 集控 | 经营单位及项目公司整体指标（重点对标国家零碳工厂要求） - 工厂 | 非化石能源消费占比 | % | 月度 | 园区 / 工厂 / 组织法人实体 | 指统计期内非化石能源消费量与综合能源消费量的比值 | 月度指标，交易绿电、绿证可纳入分子。 r：非化石能源消费占比 R:各类非化石能源消费量(不含作为原料使用的能源)，单位为tce E:综合能源消费量（不含作为原料使用的能源）,单位为tce | ①绿电等非化石能源的月度消耗量； ②电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的消耗量。 | 月度指标，交易绿电、绿证可纳入分子。 r：非化石能源消费占比 R:各类非化石能源消费量(不含作为原料使用的能源)，单位为tce E:综合能源消费量（不含作为原料使用的能源）,单位为tce | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 衡变：本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技、珠峰硅钢 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 国家级零碳工厂；系统自动上送/接口对接
7 | 集控 | 经营单位及项目公司整体指标（重点对标国家零碳工厂要求） - 工厂 | 非化石能源电力消费物理认定量占比 | % | 月度 | 园区 / 工厂 / 组织法人实体 | 指统计期内具备物理可溯源条件的非化石能源电力消费量占同期总用电量的比值。 | 月底指标，交易绿电、绿证不纳入分子。 Eui:非化石能源电力消费物理认定量占比； Ez:具备物理可溯源条件的非化石能源电力消费量，单位为kWh; Q:总用电量，单位为千kWh | 月度总用电量和具备物理可溯源条件的非化石能源电力消耗量（如自建消纳绿电及非自建绿电直连量） | 月底指标，交易绿电、绿证不纳入分子。 Eui:非化石能源电力消费物理认定量占比； Ez:具备物理可溯源条件的非化石能源电力消费量，单位为kWh; Q:总用电量，单位为千kWh | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 衡变：本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技、珠峰硅钢 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 国家级零碳工厂；系统自动上送/接口对接
8 | 集控 | 经营单位及项目公司整体指标（重点对标国家零碳工厂要求） - 工厂 | 单位工业增加值能耗 | tce/万元 | 月度 (年度汇算) | 园区 / 工厂 / 组织法人实体 | 指统计期内综合能源消费量与工业增加值的比值 | 月度指标，年度重新汇算。 Enva:单位工业增加值能耗，单位为tce/万元； E：综合能源消费量，单位tce Gnva:工业增加值，单位为万元 | ①企业月度工业增加值； ②电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的消耗量。 | 月度指标，年度重新汇算。 Enva:单位工业增加值能耗，单位为tce/万元； E：综合能源消费量，单位tce Gnva:工业增加值，单位为万元 | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 衡变：本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技、珠峰硅钢 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 国家级零碳工厂；系统自动上送/接口对接 | 各经营单位及项目公司在集控中心开放的界面中录入企业工业增加值，月度估算，年度汇算。
9 | 集控 | 经营单位及项目公司整体指标（重点对标国家零碳工厂要求） - 工厂 | 节能装备应用占比 | % | 月度 | 园区 / 工厂 / 组织法人实体 | 指统计期内达到或优于能效强制性国家标准 2 级水平和《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》节能水平的装备累计额定总功率占纳入统计范围装备累计额定总功率的比例 | 月度指标。 S：节能装备应用占比； Res:达到或优于能效强制性国家标准 2 级水平和《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》节能水平的装备累计额定总功率，单位为kW。 Ets:纳入统计范围装备累计额定总功率，单位为kW。纳入统计范围的装备需有适用的能效强制性国家标准，包括但不限于电动机、变压器、工业锅炉、风机、容积式空气压缩机、工业制冷设备、热泵等；无适用标准的装备不纳入统计。 | ①达到要求节能水平的装备累计额定总功率。 ②企业所有装备累计额定总功率。 | 月度指标。 S：节能装备应用占比； Res:达到或优于能效强制性国家标准 2 级水平和《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》节能水平的装备累计额定总功率，单位为kW。 Ets:纳入统计范围装备累计额定总功率，单位为kW。纳入统计范围的装备需有适用的能效强制性国家标准，包括但不限于电动机、变压器、工业锅炉、风机、容积式空气压缩机、工业制冷设备、热泵等；无适用标准的装备不纳入统计。 | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 衡变：本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技、珠峰硅钢 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 国家级零碳工厂；系统自动上送/接口对接 | 各经营单位及项目公司在集控中心开放的界面中录入节能装备明细、所有装备明细，增量更新。
10 | 集控 | 经营单位及项目公司整体指标（重点对标国家零碳工厂要求） - 工厂 | 单位产值能耗 | tce/万元 | 月度 | 园区 / 工厂 / 组织法人实体 | 指统计期内综合能源消费量与产品产值的比值 | 月度指标。 g:单位产值能耗，单位为tce/万元； E：综合能源消费量，单位tce G:产品产值，单位为万元 | ①各单位产值，其中线缆产值到产线，从大数据平台获取，日更新。变压器产值到项目公司，从经营日报管理系统获取，日更新。 ②电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的消耗量。 | 月度指标。 g:单位产值能耗，单位为tce/万元； E：综合能源消费量，单位tce G:产品产值，单位为万元 | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 衡变：本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技、珠峰硅钢 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 股份管理要求；系统自动上送/接口对接 | 线缆产值在电装大数据平台，变压器产值在经营日报管理系统，以各经营单位及项目公司为对象进行计算。
11 | 集控 | 经营单位及项目公司整体指标（重点对标国家零碳工厂要求） - 工厂 | 水资源消耗量 | t | 月度 | 园区 / 工厂 / 组织法人实体 | 指企业在一定时期内，实际用于生产、生活等用途中未返回环境或未再次回用的水量 | 月度指标。 | ①各单位按照月度上报实际生活生产用水量； ②有中水或其他再生水使用的单位应该考虑循环使用量经计算处理后上报集团。 | 月度指标。 | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 衡变：本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技、珠峰硅钢 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | ESG要求；系统自动上送/接口对接 | 无法通过系统上送数据的单位可以手动定期录入数据
【指标体系模块】产品管控指标（最小到型号级别）
12 | 集控 | 产品管控指标（最小到型号级别） - 工厂 | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | tce/产品单位（例如万kVA、万km*mm2） | 月度 | 单品型号 / 生产订单 / 产线大类 | 指统计期内综合能源总消费量与产品产量的比值 | 月度指标。 e:单位产品能耗，单位为tce/产品单位； E：综合能源消费量，单位tce M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | ①订单产量、订单型号； ②订单所消耗能源量：电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力等。 ③型号-产品种类-产线的对应关系。 | 【用途】电装内部管理，实现同类型产品横向（不同单位间）、纵向（不同时间段间）对比分析，实现与行业基准、行业标杆的对比 【说明】月度指标。 e:单位产品能耗，单位为tce/产品单位； E：综合能源消费量，单位tce M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | 沈变：沈变本部 衡变：本部、湖南电气、特能建 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 1、各项目公司完成关键工序、车间用能的采集，并对接至本地数据采集模块； 2、各项目公司在碳足迹在线核算及报告系统，生产-能源绑定模块完成生产管理单元与能耗计量的绑定； 3、各项目公司按标准接口将生产工单传送至本地数据采集模块。
13 | 集控 | 产品管控指标（最小到型号级别） - 公司级 | 单位产品电耗 | kWh/产品单位（例如万kVA、万km*mm2） | 月度 | 单品型号 / 生产订单 / 产线大类 | 指统计期内电能源消费量（包括公辅设备）与产品产量的比值 | 月度指标。 q电:单位产品电耗，单位为kWh/产品单位； Q电：电能源消费量，单位kWh M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | ①订单产量、订单型号； ②订单所消耗电（包括市电和绿电）。 ③型号-产品种类-产线的对应关系。 | 月度指标。 q电:单位产品电耗，单位为kWh/产品单位； Q电：电能源消费量，单位kWh M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | 沈变：沈变本部 衡变：本部、湖南电气、特能建 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
14 | 集控 | 产品管控指标（最小到型号级别） - 公司级 | 单位产品蒸汽消耗 | GJ/产品单位（例如万kVA、万km*mm2） | 月度 | 单品型号 / 生产订单 / 产线大类 | 指统计期内蒸汽能源消费量与产品产量的比值 | 月度指标。 q蒸汽:单位产品蒸汽消耗，单位为GJ/产品单位； Q蒸汽：蒸汽能源消费量，单位GJ M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | ①订单产量、订单型号； ②订单所消耗蒸汽。 ③型号-产品种类-产线的对应关系。 | 月度指标。 q蒸汽:单位产品蒸汽消耗，单位为GJ/产品单位； Q蒸汽：蒸汽能源消费量，单位GJ M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | 沈变：沈变本部 衡变：本部、湖南电气、特能建 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
15 | 集控 | 产品管控指标（最小到型号级别） - 公司级 | 单位产品天然气消耗 | m³/产品单位（例如万kVA、万km*mm2） | 月度 | 单品型号 / 生产订单 / 产线大类 | 指统计期内天然气能源消费量与产品产量的比值 | 月度指标。 q天然气:单位产品天然气消耗，单位为m³/产品单位； Q天然气：天然气能源消费量，单位m³ M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | ①订单产量、订单型号； ②订单所消耗天然气。 ③型号-产品种类-产线的对应关系。 | 月度指标。 q天然气:单位产品天然气消耗，单位为m³/产品单位； Q天然气：天然气能源消费量，单位m³ M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | 沈变：沈变本部 衡变：本部、湖南电气、特能建 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
16 | 集控 | 产品管控指标（最小到型号级别） - 公司级 | 单位产品水耗 | t/产品单位（例如万kVA、万km*mm2） | 月度 | 单品型号 / 生产订单 / 产线大类 | 指统计期内水能源消费量与产品产量的比值 | 月度指标。 q水:单位产品水耗，单位为t/产品单位； Q水：水能源消费量，单位t M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | ①订单产量、订单型号； ②订单所消耗水。 ③型号-产品种类-产线的对应关系。 | 月度指标。 q水:单位产品水耗，单位为t/产品单位； Q水：水能源消费量，单位t M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | 沈变：沈变本部 衡变：本部、湖南电气、特能建 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
【指标体系模块】关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序）
17 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铜电耗（线缆-导线-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆导线产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | 月度指标 q线缆-导线-拉丝Cu-电：导线产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-导线-拉丝Cu-电：导线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-导线-拉丝Cu:导线产线中拉丝工序铜产量，单位为t | ①导线产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 【用途】电装内部管理，管控高能耗工序，用指标牵引项目公司主动节能，通过数据分析挖掘节能空间 【说明】月度指标 q线缆-导线-拉丝Cu-电：导线产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-导线-拉丝Cu-电：导线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-导线-拉丝Cu:导线产线中拉丝工序铜产量，单位为t | 鲁缆本部、新疆线缆厂、德缆公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。
18 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铝电耗（线缆-导线-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆导线产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | 月度指标 q线缆-导线-拉丝Al-电：导线产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-导线-拉丝Al-电：导线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-导线-拉丝Al:导线产线中拉丝工序铝产量，单位为t | ①导线产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 月度指标 q线缆-导线-拉丝Al-电：导线产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-导线-拉丝Al-电：导线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-导线-拉丝Al:导线产线中拉丝工序铝产量，单位为t | 鲁缆本部、新疆线缆厂、德缆公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。
19 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铜电耗（线缆-布电线-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆布电线产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | 月度指标 q线缆-布电线-拉丝Cu-电：布电线产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-布电线-拉丝Cu-电：布电线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-布电线-拉丝Cu:布电线产线中拉丝工序铜产量，单位为t | ①布电线产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 月度指标 q线缆-布电线-拉丝Cu-电：布电线产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-布电线-拉丝Cu-电：布电线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-布电线-拉丝Cu:布电线产线中拉丝工序铜产量，单位为t | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。
20 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铝电耗（线缆-布电线-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆布电线产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | 月度指标 q线缆-布电线-拉丝Al-电：布电线产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-布电线-拉丝Al-电：布电线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-布电线-拉丝Al:布电线产线中拉丝工序铝产量，单位为t | ①布电线产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 月度指标 q线缆-布电线-拉丝Al-电：布电线产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-布电线-拉丝Al-电：布电线产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-布电线-拉丝Al:布电线产线中拉丝工序铝产量，单位为t | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。
21 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铜电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆高压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | 月度指标 q线缆-高压电缆-拉丝Cu-电：高压电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-高压电缆-拉丝Cu-电：高压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-高压电缆-拉丝Cu:高压电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | ①高压电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 月度指标 q线缆-高压电缆-拉丝Cu-电：高压电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-高压电缆-拉丝Cu-电：高压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-高压电缆-拉丝Cu:高压电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | 鲁缆本部 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。
22 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铝电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆高压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | 月度指标 q线缆-高压电缆-拉丝Al-电：高压电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-高压电缆-拉丝Al-电：高压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-高压电缆-拉丝Al:高压电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | ①高压电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 月度指标 q线缆-高压电缆-拉丝Al-电：高压电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-高压电缆-拉丝Al-电：高压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-高压电缆-拉丝Al:高压电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | 鲁缆本部 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。
23 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 高压交联（干法）（线缆-高压电缆-交联） | kWh/km*mm2 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆高压电缆产线，交联工序，单位产量耗电量。 | 月度指标 q线缆-高压电缆-交联-电：高压电缆产线中交联工序单位产品电耗，单位为kWh/km*mm2； Q线缆-高压电缆-交联-电：高压电缆产线中交联工序电能源消费量，单位kWh M线缆-高压电缆-交联:高压电缆产线中交联工序产品产量，单位为km*mm2 | ①高压电缆产线交联工序耗电量 ②对应线缆产量。ERP里有，入库的公里数*截面，km*mm2 | 月度指标 q线缆-高压电缆-交联-电：高压电缆产线中交联工序单位产品电耗，单位为kWh/km*mm2； Q线缆-高压电缆-交联-电：高压电缆产线中交联工序电能源消费量，单位kWh M线缆-高压电缆-交联:高压电缆产线中交联工序产品产量，单位为km*mm2 | 鲁缆本部 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集高压产线交联设备的电耗，统计对应线缆产量，上送电装集控中心。
24 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铜电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆中压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | 月度指标 q线缆-中压电缆-拉丝Cu-电：中压电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-中压电缆-拉丝Cu-电：中压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-中压电缆-拉丝Cu:中压电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | ①中压电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 月度指标 q线缆-中压电缆-拉丝Cu-电：中压电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-中压电缆-拉丝Cu-电：中压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-中压电缆-拉丝Cu:中压电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。
25 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铝电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆中压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | 月度指标 q线缆-中压电缆-拉丝Al-电：中压电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-中压电缆-拉丝Al-电：中压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-中压电缆-拉丝Al:中压电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | ①中压电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 月度指标 q线缆-中压电缆-拉丝Al-电：中压电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-中压电缆-拉丝Al-电：中压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-中压电缆-拉丝Al:中压电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。
26 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 中压交联（干法）（线缆-中压电缆-交联） | kWh/km*mm2 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆中压电缆产线，交联工序，单位产量耗电量。 | 月度指标 q线缆-中压电缆-交联-电：中压电缆产线中交联工序单位产品电耗，单位为kWh/km*mm2； Q线缆-中压电缆-交联-电：中压电缆产线中交联工序电能源消费量，单位kWh M线缆-中压电缆-交联:中压电缆产线中交联工序产品产量，单位为km*mm2 | ①中压电缆产线交联工序耗电量 ②对应线缆产量。ERP里有，入库的公里数*截面，km*mm2 | 月度指标 q线缆-中压电缆-交联-电：中压电缆产线中交联工序单位产品电耗，单位为kWh/km*mm2； Q线缆-中压电缆-交联-电：中压电缆产线中交联工序电能源消费量，单位kWh M线缆-中压电缆-交联:中压电缆产线中交联工序产品产量，单位为km*mm2 | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集中压产线交联设备的电耗，统计对应线缆产量，上送电装集控中心。
27 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铜电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆低压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | 月度指标 q线缆-低压电缆-拉丝Cu-电：低压电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-低压电缆-拉丝Cu-电：低压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-低压电缆-拉丝Cu:低压电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | ①低压电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 月度指标 q线缆-低压电缆-拉丝Cu-电：低压电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-低压电缆-拉丝Cu-电：低压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-低压电缆-拉丝Cu:低压电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。
28 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铝电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆低压电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | 月度指标 q线缆-低压电缆-拉丝Al-电：低压电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-低压电缆-拉丝Al-电：低压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-低压电缆-拉丝Al:低压电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | ①低压电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 月度指标 q线缆-低压电缆-拉丝Al-电：低压电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-低压电缆-拉丝Al-电：低压电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-低压电缆-拉丝Al:低压电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。
29 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铜电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆特种电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | 月度指标 q线缆-特种电缆-拉丝Cu-电：特种电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-特种电缆-拉丝Cu-电：特种电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-特种电缆-拉丝Cu:特种电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | ①特种电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 月度指标 q线缆-特种电缆-拉丝Cu-电：特种电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-特种电缆-拉丝Cu-电：特种电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-特种电缆-拉丝Cu:特种电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。
30 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铝电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆特种电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | 月度指标 q线缆-特种电缆-拉丝Al-电：特种电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-特种电缆-拉丝Al-电：特种电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-特种电缆-拉丝Al:特种电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | ①特种电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 月度指标 q线缆-特种电缆-拉丝Al-电：特种电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-特种电缆-拉丝Al-电：特种电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-特种电缆-拉丝Al:特种电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。
31 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铜电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆装备电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | 月度指标 q线缆-装备电缆-拉丝Cu-电：装备电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-装备电缆-拉丝Cu-电：装备电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-装备电缆-拉丝Cu:装备电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | ①装备电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 月度指标 q线缆-装备电缆-拉丝Cu-电：装备电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-装备电缆-拉丝Cu-电：装备电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-装备电缆-拉丝Cu:装备电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。
32 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铝电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆装备电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | 月度指标 q线缆-装备电缆-拉丝Al-电：装备电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-装备电缆-拉丝Al-电：装备电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-装备电缆-拉丝Al:装备电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | ①装备电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 月度指标 q线缆-装备电缆-拉丝Al-电：装备电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-装备电缆-拉丝Al-电：装备电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-装备电缆-拉丝Al:装备电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | 鲁缆本部、新疆线缆厂、新疆电缆、德缆公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。
33 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铜电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆橡套电缆产线，拉丝工序，拉1吨铜耗电量 | 月度指标 q线缆-橡套电缆-拉丝Cu-电：橡套电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-橡套电缆-拉丝Cu-电：橡套电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-橡套电缆-拉丝Cu:橡套电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | ①橡套电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 月度指标 q线缆-橡套电缆-拉丝Cu-电：橡套电缆产线中拉丝工序单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线缆-橡套电缆-拉丝Cu-电：橡套电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-橡套电缆-拉丝Cu:橡套电缆产线中拉丝工序铜产量，单位为t | 鲁缆本部、新疆线缆厂、德缆公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。
34 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 吨铝电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 线缆橡套电缆产线，拉丝工序，拉1吨铝耗电量 | 月度指标 q线缆-橡套电缆-拉丝Al-电：橡套电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-橡套电缆-拉丝Al-电：橡套电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-橡套电缆-拉丝Al:橡套电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | ①橡套电缆产线拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 月度指标 q线缆-橡套电缆-拉丝Al-电：橡套电缆产线中拉丝工序单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线缆-橡套电缆-拉丝Al-电：橡套电缆产线中拉丝工序电能源消费量，单位kWh M线缆-橡套电缆-拉丝Al:橡套电缆产线中拉丝工序铝产量，单位为t | 鲁缆本部、新疆线缆厂、德缆公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。
35 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥） | tce/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器特高压产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | 月度指标。 e变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-特高压-器身干燥：变压器特高压产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器特高压产线器身干燥工序耗电量、蒸汽消耗量 ②对应变压器产量。 | 月度指标。 e变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-特高压-器身干燥：变压器特高压产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集器身干燥设备的电耗、蒸汽消耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
36 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（变压器-特高压-器身干燥） | kWh/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器特高压产线器身干燥工序每万kVA电耗 | 月度指标 q变-特高压-器身干燥-电：变压器特高压产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-特高压-器身干燥-电：变压器特高压产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器特高压产线器身干燥工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 月度指标 q变-特高压-器身干燥-电：变压器特高压产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-特高压-器身干燥-电：变压器特高压产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
37 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量蒸汽耗（变压器-特高压-器身干燥） | t/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器特高压产线器身干燥工序每万kVA蒸汽耗 | 月度指标 q变-特高压-器身干燥-蒸汽：变压器特高压产线器身干燥工序中单位产品蒸汽耗，单位为t/万kVA； Q变-特高压-器身干燥-蒸汽：变压器特高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t M变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器特高压产线器身干燥工序蒸汽消耗量 ②对应变压器产量。 | 月度指标 q变-特高压-器身干燥-蒸汽：变压器特高压产线器身干燥工序中单位产品蒸汽耗，单位为t/万kVA； Q变-特高压-器身干燥-蒸汽：变压器特高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t M变-特高压-器身干燥:变压器特高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
38 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量能耗（变压器-特高压-试验） | tce/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器特高压产线试验工序每万kVA综合能耗 | 月度指标。 e变-特高压-试验:变压器特高压产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-特高压-试验：变压器特高压产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-特高压-试验:变压器特高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器特高压产线试验工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 月度指标。 e变-特高压-试验:变压器特高压产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-特高压-试验：变压器特高压产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-特高压-试验:变压器特高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
39 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（变压器-特高压-试验） | kWh/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器特高压产线试验工序每万kVA电耗 | 月度指标 q变-特高压-试验-电：变压器特高压产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-特高压-试验-电：变压器特高压产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-特高压-试验:变压器特高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA |  | 月度指标 q变-特高压-试验-电：变压器特高压产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-特高压-试验-电：变压器特高压产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-特高压-试验:变压器特高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA | 沈变本部、衡变本部、新变超高压公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
40 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量能耗（变压器-超高压-器身干燥） | tce/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器超高压产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | 月度指标。 e变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-超高压-器身干燥：变压器超高压产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器超高压产线器身干燥工序耗电量、蒸汽消耗量 ②对应变压器产量。 | 月度指标。 e变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-超高压-器身干燥：变压器超高压产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集器身干燥设备的电耗、蒸汽消耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
41 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（变压器-超高压-器身干燥） | kWh/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器超高压产线器身干燥工序每万kVA电耗 | 月度指标 q变-超高压-器身干燥-电：变压器超高压产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-超高压-器身干燥-电：变压器超高压产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器超高压产线器身干燥工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 月度指标 q变-超高压-器身干燥-电：变压器超高压产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-超高压-器身干燥-电：变压器超高压产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
42 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量蒸汽耗（变压器-超高压-器身干燥） | t/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器超高压产线器身干燥工序每万kVA蒸汽耗 | 月度指标 q变-超高压-器身干燥-蒸汽：变压器超高压产线器身干燥工序中单位产品蒸汽耗，单位为t/万kVA； Q变-超高压-器身干燥-蒸汽：变压器超高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t M变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器超高压产线器身干燥工序蒸汽消耗量 ②对应变压器产量。 | 月度指标 q变-超高压-器身干燥-蒸汽：变压器超高压产线器身干燥工序中单位产品蒸汽耗，单位为t/万kVA； Q变-超高压-器身干燥-蒸汽：变压器超高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t M变-超高压-器身干燥:变压器超高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
43 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量能耗（变压器-超高压-试验） | tce/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器超高压产线试验工序每万kVA综合能耗 | 月度指标。 e变-超高压-试验:变压器超高压产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-超高压-试验：变压器超高压产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-超高压-试验:变压器超高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器超高压产线试验工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 月度指标。 e变-超高压-试验:变压器超高压产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-超高压-试验：变压器超高压产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-超高压-试验:变压器超高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
44 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（变压器-超高压-试验） | kWh/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器超高压产线试验工序每万kVA电耗 | 月度指标 q变-超高压-试验-电：变压器超高压产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-超高压-试验-电：变压器超高压产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-超高压-试验:变压器超高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA |  | 月度指标 q变-超高压-试验-电：变压器超高压产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-超高压-试验-电：变压器超高压产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-超高压-试验:变压器超高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
45 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量能耗（变压器-高压-器身干燥） | tce/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器高压产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | 月度指标。 e变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-高压-器身干燥：变压器高压产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器高压产线器身干燥工序耗电量、蒸汽消耗量 ②对应变压器产量。 | 月度指标。 e变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-高压-器身干燥：变压器高压产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集器身干燥设备的电耗、蒸汽消耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
46 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（变压器-高压-器身干燥） | kWh/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器高压产线器身干燥工序每万kVA电耗 | 月度指标 q变-高压-器身干燥-电：变压器高压产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-高压-器身干燥-电：变压器高压产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器高压产线器身干燥工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 月度指标 q变-高压-器身干燥-电：变压器高压产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-高压-器身干燥-电：变压器高压产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
47 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量蒸汽耗（变压器-高压-器身干燥） | t/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器高压产线器身干燥工序每万kVA蒸汽耗 | 月度指标 q变-高压-器身干燥-蒸汽：变压器高压产线器身干燥工序中单位产品蒸汽耗，单位为t/万kVA； Q变-高压-器身干燥-蒸汽：变压器高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t M变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器高压产线器身干燥工序蒸汽消耗量 ②对应变压器产量。 | 月度指标 q变-高压-器身干燥-蒸汽：变压器高压产线器身干燥工序中单位产品蒸汽耗，单位为t/万kVA； Q变-高压-器身干燥-蒸汽：变压器高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t M变-高压-器身干燥:变压器高压产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
48 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量能耗（变压器-高压-试验） | tce/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器高压产线试验工序每万kVA综合能耗 | 月度指标。 e变-高压-试验:变压器高压产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-高压-试验：变压器高压产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-高压-试验:变压器高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器高压产线试验工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 月度指标。 e变-高压-试验:变压器高压产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-高压-试验：变压器高压产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-高压-试验:变压器高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
49 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（变压器-高压-试验） | kWh/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器高压产线试验工序每万kVA电耗 | 月度指标 q变-高压-试验-电：变压器高压产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-高压-试验-电：变压器高压产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-高压-试验:变压器高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA |  | 月度指标 q变-高压-试验-电：变压器高压产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-高压-试验-电：变压器高压产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-高压-试验:变压器高压产线试验工序产品产量，单位为万kVA | 沈变本部、衡变本部、衡变特能建、新变超高压公司、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
50 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | tce/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变箱变产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | 月度指标。 e变-配变箱变-器身干燥:变压器配变箱变产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变箱变-器身干燥：变压器配变箱变产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-配变箱变-器身干燥:变压器配变箱变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器配变箱变产线器身干燥工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 月度指标。 e变-配变箱变-器身干燥:变压器配变箱变产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变箱变-器身干燥：变压器配变箱变产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-配变箱变-器身干燥:变压器配变箱变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | 衡变湖南电气、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集器身干燥设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
51 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | kWh/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变箱变产线器身干燥工序每万kVA电耗 | 月度指标 q变-配变箱变-器身干燥-电：变压器配变箱变产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变箱变-器身干燥-电：变压器配变箱变产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变箱变-器身干燥:变压器配变箱变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA |  | 月度指标 q变-配变箱变-器身干燥-电：变压器配变箱变产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变箱变-器身干燥-电：变压器配变箱变产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变箱变-器身干燥:变压器配变箱变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | 衡变湖南电气、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
52 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-试验） | tce/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变箱变产线试验工序每万kVA综合能耗 | 月度指标。 e变-配变箱变-试验:变压器配变箱变产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变箱变-试验：变压器配变箱变产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-配变箱变-试验:变压器配变箱变产线试验工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器配变箱变产线试验工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 月度指标。 e变-配变箱变-试验:变压器配变箱变产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变箱变-试验：变压器配变箱变产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-配变箱变-试验:变压器配变箱变产线试验工序产品产量，单位为万kVA | 衡变湖南电气、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
53 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-试验） | kWh/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变箱变产线试验工序每万kVA电耗 | 月度指标 q变-配变箱变-试验-电：变压器配变箱变产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变箱变-试验-电：变压器配变箱变产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变箱变-试验:变压器配变箱变产线试验工序产品产量，单位为万kVA |  | 月度指标 q变-配变箱变-试验-电：变压器配变箱变产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变箱变-试验-电：变压器配变箱变产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变箱变-试验:变压器配变箱变产线试验工序产品产量，单位为万kVA | 衡变湖南电气、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
54 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-器身干燥） | tce/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变中特产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | 月度指标。 e变-配变中特-器身干燥:变压器配变中特产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变中特-器身干燥：变压器配变中特产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-配变中特-器身干燥:变压器配变中特产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器配变中特产线器身干燥工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 月度指标。 e变-配变中特-器身干燥:变压器配变中特产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变中特-器身干燥：变压器配变中特产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-配变中特-器身干燥:变压器配变中特产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | 衡变湖南电气、衡变特能建、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集器身干燥设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
55 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-器身干燥） | kWh/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变中特产线器身干燥工序每万kVA电耗 | 月度指标 q变-配变中特-器身干燥-电：变压器配变中特产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变中特-器身干燥-电：变压器配变中特产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变中特-器身干燥:变压器配变中特产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA |  | 月度指标 q变-配变中特-器身干燥-电：变压器配变中特产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变中特-器身干燥-电：变压器配变中特产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变中特-器身干燥:变压器配变中特产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | 衡变湖南电气、衡变特能建、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
56 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-试验） | tce/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变中特产线试验工序每万kVA综合能耗 | 月度指标。 e变-配变中特-试验:变压器配变中特产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变中特-试验：变压器配变中特产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-配变中特-试验:变压器配变中特产线试验工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器配变中特产线试验工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 月度指标。 e变-配变中特-试验:变压器配变中特产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变中特-试验：变压器配变中特产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-配变中特-试验:变压器配变中特产线试验工序产品产量，单位为万kVA | 衡变湖南电气、衡变特能建、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
57 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-试验） | kWh/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变中特产线试验工序每万kVA电耗 | 月度指标 q变-配变中特-试验-电：变压器配变中特产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变中特-试验-电：变压器配变中特产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变中特-试验:变压器配变中特产线试验工序产品产量，单位为万kVA |  | 月度指标 q变-配变中特-试验-电：变压器配变中特产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变中特-试验-电：变压器配变中特产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变中特-试验:变压器配变中特产线试验工序产品产量，单位为万kVA | 衡变湖南电气、衡变特能建、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
58 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-器身干燥） | tce/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变油变产线器身干燥工序每万kVA综合能耗 | 月度指标。 e变-配变油变-器身干燥:变压器配变油变产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变油变-器身干燥：变压器配变油变产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-配变油变-器身干燥:变压器配变油变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器配变油变产线器身干燥工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 月度指标。 e变-配变油变-器身干燥:变压器配变油变产线器身干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变油变-器身干燥：变压器配变油变产线器身干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-配变油变-器身干燥:变压器配变油变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | 衡变湖南电气、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集器身干燥设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
59 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-器身干燥） | kWh/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变油变产线器身干燥工序每万kVA电耗 | 月度指标 q变-配变油变-器身干燥-电：变压器配变油变产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变油变-器身干燥-电：变压器配变油变产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变油变-器身干燥:变压器配变油变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA |  | 月度指标 q变-配变油变-器身干燥-电：变压器配变油变产线器身干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变油变-器身干燥-电：变压器配变油变产线器身干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变油变-器身干燥:变压器配变油变产线器身干燥工序产品产量，单位为万kVA | 衡变湖南电气、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
60 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-试验） | tce/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变油变产线试验工序每万kVA综合能耗 | 月度指标。 e变-配变油变-试验:变压器配变油变产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变油变-试验：变压器配变油变产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-配变油变-试验:变压器配变油变产线试验工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器配变油变产线试验工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 月度指标。 e变-配变油变-试验:变压器配变油变产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变油变-试验：变压器配变油变产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-配变油变-试验:变压器配变油变产线试验工序产品产量，单位为万kVA | 衡变湖南电气、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
61 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-试验） | kWh/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变油变产线试验工序每万kVA电耗 | 月度指标 q变-配变油变-试验-电：变压器配变油变产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变油变-试验-电：变压器配变油变产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变油变-试验:变压器配变油变产线试验工序产品产量，单位为万kVA |  | 月度指标 q变-配变油变-试验-电：变压器配变油变产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变油变-试验-电：变压器配变油变产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变油变-试验:变压器配变油变产线试验工序产品产量，单位为万kVA | 衡变湖南电气、新变智能电气、新变京津冀科技 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
62 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-浇注固化） | tce/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变干变产线浇注固化工序每万kVA综合能耗 | 月度指标。 e变-配变干变-浇注固化:变压器配变干变产线浇注固化工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变干变-浇注固化：变压器配变干变产线浇注固化工序综合能源消费量，单位tce M变-配变干变-浇注固化:变压器配变干变产线浇注固化工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器配变干变产线浇注固化工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 月度指标。 e变-配变干变-浇注固化:变压器配变干变产线浇注固化工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变干变-浇注固化：变压器配变干变产线浇注固化工序综合能源消费量，单位tce M变-配变干变-浇注固化:变压器配变干变产线浇注固化工序产品产量，单位为万kVA | 新变智能电气、新变天变公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集浇注固化设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
63 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-浇注固化） | kWh/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变干变产线浇注固化工序每万kVA电耗 | 月度指标 q变-配变干变-浇注固化-电：变压器配变干变产线浇注固化工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变干变-浇注固化-电：变压器配变干变产线浇注固化工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变干变-浇注固化:变压器配变干变产线浇注固化工序产品产量，单位为万kVA |  | 月度指标 q变-配变干变-浇注固化-电：变压器配变干变产线浇注固化工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变干变-浇注固化-电：变压器配变干变产线浇注固化工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变干变-浇注固化:变压器配变干变产线浇注固化工序产品产量，单位为万kVA | 新变智能电气、新变天变公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
64 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-试验） | tce/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变干变产线试验工序每万kVA综合能耗 | 月度指标。 e变-配变干变-试验:变压器配变干变产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变干变-试验：变压器配变干变产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-配变干变-试验:变压器配变干变产线试验工序产品产量，单位为万kVA | ①变压器配变干变产线试验工序耗电量 ②对应变压器产量。 | 月度指标。 e变-配变干变-试验:变压器配变干变产线试验工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-配变干变-试验：变压器配变干变产线试验工序综合能源消费量，单位tce M变-配变干变-试验:变压器配变干变产线试验工序产品产量，单位为万kVA | 新变智能电气、新变天变公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
65 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-试验） | kWh/万kVA | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 变压器配变干变产线试验工序每万kVA电耗 | 月度指标 q变-配变干变-试验-电：变压器配变干变产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变干变-试验-电：变压器配变干变产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变干变-试验:变压器配变干变产线试验工序产品产量，单位为万kVA |  | 月度指标 q变-配变干变-试验-电：变压器配变干变产线试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-配变干变-试验-电：变压器配变干变产线试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-配变干变-试验:变压器配变干变产线试验工序产品产量，单位为万kVA | 新变智能电气、新变天变公司 | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
66 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金加工） | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 中低压开关柜钣金加工工序万元产值电耗，产值取产品产值 | 月度指标 u柜-加工-电：中低压开关柜钣金加工工序中单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q柜-加工-电：中低压开关柜钣金加工工序中电能源消费量，单位kWh G柜-加工:中低压开关柜钣金加工工序产品产值，单位为万元 | ①中低压开关柜钣金加工工序耗电量 ②对应对中低压开关柜产值。 | 月度指标 u柜-加工-电：中低压开关柜钣金加工工序中单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q柜-加工-电：中低压开关柜钣金加工工序中电能源消费量，单位kWh G柜-加工:中低压开关柜钣金加工工序产品产值，单位为万元 | 开关-中低压开关柜（新疆自控、云集电气） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集钣金加工设备的电耗。统计对应中低压开关柜产值，上送电装集控中心。
67 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金喷涂） | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 中低压开关柜钣金喷涂工序万元产值电耗 | 月度指标 u柜-喷涂-电：中低压开关柜钣金喷涂工序中单位产品产值电耗，单位为kWh/万元； Q柜-喷涂-电：中低压开关柜钣金喷涂工序中电能源消费量，单位kWh G柜-喷涂:中低压开关柜钣金喷涂工序产品产值，单位为万元 | ①中低压开关柜钣金喷涂工序耗电量 ②对应中低压开关柜产值。 | 月度指标 u柜-喷涂-电：中低压开关柜钣金喷涂工序中单位产品产值电耗，单位为kWh/万元； Q柜-喷涂-电：中低压开关柜钣金喷涂工序中电能源消费量，单位kWh G柜-喷涂:中低压开关柜钣金喷涂工序产品产值，单位为万元 | 开关-中低压开关柜（新疆自控、云集电气） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集钣金喷涂设备的电耗。统计对应中低压开关柜产值，上送电装集控中心。
68 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（套管-干燥） | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 套管干燥工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 u套-干燥-电:套管干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q套-干燥=电：套管干燥工序电能源消费量，单位kWh G套-干燥:套管干燥工序产品产值，单位为万元 | ①套管干燥工序耗电量 ②对应套管产值。 | 月度指标。 u套-干燥-电:套管干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q套-干燥=电：套管干燥工序电能源消费量，单位kWh G套-干燥:套管干燥工序产品产值，单位为万元 | 变压器-套管（沈变和新套管） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集干燥设备的电耗。统计对应套管产值，上送电装集控中心。
69 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（套管-卷制），能耗占比较小，沈变建议去掉 | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 套管卷制工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 u套-卷制-电:套管卷制工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q套-卷制=电：套管卷制工序电能源消费量，单位kWh G套-卷制:套管卷制工序产品产值，单位为万元 | ①套管卷制工序耗电量 ②对应套管产值 | 月度指标。 u套-卷制-电:套管卷制工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q套-卷制=电：套管卷制工序电能源消费量，单位kWh G套-卷制:套管卷制工序产品产值，单位为万元 | 变压器-套管（沈变和新套管） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集卷制设备的电耗。统计对应套管产值，上送电装集控中心。
70 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（套管-试验），能耗占比较小，沈变建议去掉 | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 套管试验工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 u套-试验-电:套管试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q套-试验=电：套管试验工序电能源消费量，单位kWh G套-试验:套管试验工序产品产值，单位为万元 | ①套管试验工序耗电量 ②对应套管产值 | 月度指标。 u套-试验-电:套管试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q套-试验=电：套管试验工序电能源消费量，单位kWh G套-试验:套管试验工序产品产值，单位为万元 | 变压器-套管（沈变和新套管） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集试验设备的电耗。统计对应套管产值，上送电装集控中心。
71 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值综合能耗（互感器-干燥） | tce/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 互感器干燥工序每万元产值综合能耗。 电和蒸汽都有，蒸汽用的多，80%蒸汽 | 月度指标。 g互-干燥:互感器干燥工序单位产值能耗，单位为tce/万元； E互-干燥：互感器干燥工序综合能源消费量，单位tce G互-干燥:互感器干燥工序产品产值，单位为万元 | ①互感器干燥工序综合能耗 ②对应互感器产值。 | 月度指标。 g互-干燥:互感器干燥工序单位产值能耗，单位为tce/万元； E互-干燥：互感器干燥工序综合能源消费量，单位tce G互-干燥:互感器干燥工序产品产值，单位为万元 | 变压器-互感器（沈变康嘉） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集干燥设备的电耗。统计对应互感器产值，上送电装集控中心。
72 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（互感器-干燥） | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 互感器干燥工序每万元产值电耗 | 月度指标。 u互-干燥-电:互感器干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q互-干燥=电：互感器干燥工序电能源消费量，单位kWh G互-干燥:互感器干燥工序产品产值，单位为万元 | ①互感器干燥工序耗电量 ②对应互感器产值。 | 月度指标。 u互-干燥-电:互感器干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q互-干燥=电：互感器干燥工序电能源消费量，单位kWh G互-干燥:互感器干燥工序产品产值，单位为万元 | 变压器-互感器（沈变康嘉） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
73 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值蒸汽消耗（互感器-干燥） | t/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 互感器干燥工序每万元产值蒸汽消耗 | 月度指标。 u互-干燥-蒸汽:互感器干燥工序单位产值蒸汽消耗，单位为t/万元； Q互-干燥-蒸汽：互感器干燥工序蒸汽能源消费量，单位t G互-干燥:互感器干燥工序产品产值，单位为万元 | ①互感器干燥工序耗汽量 ②对应互感器产值。 | 月度指标。 u互-干燥-蒸汽:互感器干燥工序单位产值蒸汽消耗，单位为t/万元； Q互-干燥-蒸汽：互感器干燥工序蒸汽能源消费量，单位t G互-干燥:互感器干燥工序产品产值，单位为万元 | 变压器-互感器（沈变康嘉） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接
74 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（互感器-试验） | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 互感器试验工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 u互-试验-电:互感器试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q互-试验=电：互感器试验工序电能源消费量，单位kWh G互-试验:互感器试验工序产品产值，单位为万元 | ①互感器试验工序耗电量 ②对应互感器产值 | 月度指标。 u互-试验-电:互感器试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q互-试验=电：互感器试验工序电能源消费量，单位kWh G互-试验:互感器试验工序产品产值，单位为万元 | 变压器-互感器（沈变康嘉） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集试验设备的电耗。统计对应互感器产值，上送电装集控中心。
75 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（二次-SMT贴片） | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 二次-SMT贴片工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 u二次-贴片-电:二次-SMT贴片工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q二次-贴片=电：二次-SMT贴片工序电能源消费量，单位kWh G二次-贴片:二次-SMT贴片工序产品产值，单位为万元 | ①二次-SMT贴片工序耗电量 ②对应二次设备产值。 | 月度指标。 u二次-贴片-电:二次-SMT贴片工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q二次-贴片=电：二次-SMT贴片工序电能源消费量，单位kWh G二次-贴片:二次-SMT贴片工序产品产值，单位为万元 | 二次（衡变南京公司） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集SMT贴片设备的电耗。统计对应二次设备产值，上送电装集控中心。
76 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（二次-高温老化） | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 二次-高温老化工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 u二次-高温-电:二次-高温老化工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q二次-高温=电：二次-高温老化工序电能源消费量，单位kWh G二次-高温:二次-高温老化工序产品产值，单位为万元 | ①二次-高温老化工序耗电量 ②对应二次设备产值。 | 月度指标。 u二次-高温-电:二次-高温老化工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q二次-高温=电：二次-高温老化工序电能源消费量，单位kWh G二次-高温:二次-高温老化工序产品产值，单位为万元 | 二次（衡变南京公司） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集高温老化设备的电耗。统计对应二次设备产值，上送电装集控中心。
77 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（二次-波峰焊） | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 二次-波峰焊工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 u二次-波峰焊-电:二次-波峰焊工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q二次-波峰焊=电：二次-波峰焊工序电能源消费量，单位kWh G二次-波峰焊:二次-波峰焊工序产品产值，单位为万元 | ①二次-波峰焊工序耗电量 ②对应二次设备产值。 | 月度指标。 u二次-波峰焊-电:二次-波峰焊工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q二次-波峰焊=电：二次-波峰焊工序电能源消费量，单位kWh G二次-波峰焊:二次-波峰焊工序产品产值，单位为万元 | 二次（衡变南京公司） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集波峰焊设备的电耗。统计对应二次设备产值，上送电装集控中心。
78 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（电容器-芯子卷绕） | kWh/kvar | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 电容器芯子卷绕工序每万元产值电耗。 | 月度指标 q容-卷绕-电：电容器芯子卷绕工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-卷绕-电：电容器芯子卷绕工序中电能源消费量，单位kWh M容-卷绕:电容器芯子卷绕工序产品产量，单位为kvar | ①电容器-芯子卷绕工序耗电量 ②对应电容器产量。 | 月度指标 q容-卷绕-电：电容器芯子卷绕工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-卷绕-电：电容器芯子卷绕工序中电能源消费量，单位kWh M容-卷绕:电容器芯子卷绕工序产品产量，单位为kvar | 电容电抗-电容（衡变合容） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集芯子卷绕设备的电耗。统计对应电容器产量，上送电装集控中心。
79 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（电容器-真空浸渍） | kWh/kvar | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 电容器真空浸渍工序每万元产值电耗。 | 月度指标 q容-真空-电：电容器真空浸渍工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-真空-电：电容器真空浸渍工序中电能源消费量，单位kWh M容-真空:电容器真空浸渍工序产品产量，单位为kvar | ①电容器-真空浸渍工序耗电量 ②对应电容器产量。 | 月度指标 q容-真空-电：电容器真空浸渍工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-真空-电：电容器真空浸渍工序中电能源消费量，单位kWh M容-真空:电容器真空浸渍工序产品产量，单位为kvar | 电容电抗-电容（衡变合容） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集真空浸渍设备的电耗。统计对应电容器产量，上送电装集控中心。
80 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（电容器-喷漆） | kWh/kvar | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 电容器喷漆工序每万元产值电耗。 | 月度指标 q容-喷漆-电：电容器喷漆工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-喷漆-电：电容器喷漆工序中电能源消费量，单位kWh M容-喷漆:电容器喷漆工序产品产量，单位为kvar | ①电容器-喷漆工序耗电量 ②对应电容器产量。 | 月度指标 q容-喷漆-电：电容器喷漆工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-喷漆-电：电容器喷漆工序中电能源消费量，单位kWh M容-喷漆:电容器喷漆工序产品产量，单位为kvar | 电容电抗-电容（衡变合容） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集喷漆设备的电耗。统计对应电容器产量，上送电装集控中心。
81 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（电容器-试验） | kWh/kvar | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 电容器试验工序每万元产值电耗。 | 月度指标 q容-试验-电：电容器试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-试验-电：电容器试验工序中电能源消费量，单位kWh M容-试验:电容器试验工序产品产量，单位为kvar | ①电容器-试验工序耗电量 ②对应电容器产量。 | 月度指标 q容-试验-电：电容器试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-试验-电：电容器试验工序中电能源消费量，单位kWh M容-试验:电容器试验工序产品产量，单位为kvar | 电容电抗-电容（衡变合容） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集试验设备的电耗。统计对应电容器产量，上送电装集控中心。
82 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（干式电抗器-固化） | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 干式电抗器-固化工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 u抗-固化-电:干式电抗器固化工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q抗-固化=电：干式电抗器固化工序电能源消费量，单位kWh G抗-固化:干式电抗器固化工序产品产值，单位为万元 | ①干式电抗器-固化工序耗电量 ②对应干式电抗器产值。 | 月度指标。 u抗-固化-电:干式电抗器固化工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q抗-固化=电：干式电抗器固化工序电能源消费量，单位kWh G抗-固化:干式电抗器固化工序产品产值，单位为万元 | 电容电抗-干式电抗器（衡变合容） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集固化设备的电耗。统计对应干式电抗器产值，上送电装集控中心。
83 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（干式电抗器-试验） | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 干式电抗器-试验工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 u抗-试验-电:干式电抗器试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q抗-试验=电：干式电抗器试验工序电能源消费量，单位kWh G抗-试验:干式电抗器试验工序产品产值，单位为万元 | ①干式电抗器-试验工序耗电量 ②对应干式电抗器产值。 | 月度指标。 u抗-试验-电:干式电抗器试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q抗-试验=电：干式电抗器试验工序电能源消费量，单位kWh G抗-试验:干式电抗器试验工序产品产值，单位为万元 | 电容电抗-干式电抗器（衡变合容） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集试验设备的电耗。统计对应干式电抗器产值，上送电装集控中心。
84 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（GIL-螺旋焊管生产) | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | GIL螺旋焊管生产工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 uGIL-螺旋焊管-电:GIL螺旋焊管生产工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIL-螺旋焊管=电：GIL螺旋焊管生产工序电能源消费量，单位kWh GGIL-螺旋焊管:GIL螺旋焊管生产工序产品产值，单位为万元 | ①GIL-螺旋焊管工序耗电量 ②对应GIL设备产值。 | 月度指标。 uGIL-螺旋焊管-电:GIL螺旋焊管生产工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIL-螺旋焊管=电：GIL螺旋焊管生产工序电能源消费量，单位kWh GGIL-螺旋焊管:GIL螺旋焊管生产工序产品产值，单位为万元 | GIL（衡变-赛杰爱迪） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集测试设备的电耗。统计对应GIL产值，上送电装集控中心。
85 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（GIL-测试) | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | GIL-测试工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 uGIL-测试-电:GIL测试工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIL-测试=电：GIL测试工序电能源消费量，单位kWh GGIL-测试:GIL测试工序产品产值，单位为万元 | ①GIL-测试工序耗电量 ②对应GIL设备产值。 | 月度指标。 uGIL-测试-电:GIL测试工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIL-测试=电：GIL测试工序电能源消费量，单位kWh GGIL-测试:GIL测试工序产品产值，单位为万元 | GIL（衡变-赛杰爱迪） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集测试设备的电耗。统计对应GIL产值，上送电装集控中心。
86 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（GIL-绝缘子生产) | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | GIL-绝缘子生产工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 uGIL-绝缘-电:GIL绝缘子生产工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIL-绝缘=电：GIL绝缘子生产工序电能源消费量，单位kWh GGIL-绝缘:GIL绝缘子生产工序产品产值，单位为万元 | ①GIL-绝缘子生产工序耗电量 ②对应GIL设备产值。 | 月度指标。 uGIL-绝缘-电:GIL绝缘子生产工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIL-绝缘=电：GIL绝缘子生产工序电能源消费量，单位kWh GGIL-绝缘:GIL绝缘子生产工序产品产值，单位为万元 | GIL（衡变-赛杰爱迪） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集绝缘子生产设备的电耗。统计对应GIL产值，上送电装集控中心。
87 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（GIS-抽真空) | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | GIS-抽真空工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 uGIS-真空-电:GIS抽真空工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-真空=电：GIS抽真空工序电能源消费量，单位kWh GGIS-真空:GIS抽真空工序产品产值，单位为万元 | ①GIS-抽真空工序耗电量 ②对应GIS设备产值。 | 月度指标。 uGIS-真空-电:GIS抽真空工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-真空=电：GIS抽真空工序电能源消费量，单位kWh GGIS-真空:GIS抽真空工序产品产值，单位为万元 | 开关-GIS（衡变云高） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集抽真空站的电耗。统计对应GIS产值，上送电装集控中心。
88 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（GIS-绝缘件干燥) | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | GIS-绝缘件干燥工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 uGIS-干燥-电:GIS绝缘件干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-干燥=电：GIS绝缘件干燥工序电能源消费量，单位kWh GGIS-干燥:GIS绝缘件干燥工序产品产值，单位为万元 | ①GIS-绝缘件干燥工序耗电量 ②对应GIS设备产值。 | 月度指标。 uGIS-干燥-电:GIS绝缘件干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-干燥=电：GIS绝缘件干燥工序电能源消费量，单位kWh GGIS-干燥:GIS绝缘件干燥工序产品产值，单位为万元 | 开关-GIS（衡变云高） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集绝缘件干燥设备的电耗。统计对应GIS产值，上送电装集控中心。
89 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（GIS-工频耐压试验) | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | GIS-工频耐压试验工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 uGIS-试验-电:GIS工频耐压试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-试验=电：GIS工频耐压试验工序电能源消费量，单位kWh GGIS-试验:GIS工频耐压试验工序产品产值，单位为万元 | ①GIS-工频耐压试验工序耗电量 ②对应GIS设备产值。 | 月度指标。 uGIS-试验-电:GIS工频耐压试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-试验=电：GIS工频耐压试验工序电能源消费量，单位kWh GGIS-试验:GIS工频耐压试验工序产品产值，单位为万元 | 开关-GIS（衡变云高） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集工频耐压试验设备的电耗。统计对应GIS产值，上送电装集控中心。
90 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产值电耗（GIS-空调恒温除湿) | kWh/万元 | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | GIS-空调恒温除湿工序每万元产值电耗。 | 月度指标。 uGIS-除湿-电:GIS空调恒温除湿工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-除湿=电：GIS空调恒温除湿工序电能源消费量，单位kWh GGIS-除湿:GIS空调恒温除湿工序产品产值，单位为万元 | ①GIS-空调恒温除湿工序耗电量 ②对应GIS设备产值。 | 月度指标。 uGIS-除湿-电:GIS空调恒温除湿工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-除湿=电：GIS空调恒温除湿工序电能源消费量，单位kWh GGIS-除湿:GIS空调恒温除湿工序产品产值，单位为万元 | 开关-GIS（衡变云高） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集空调恒温除湿设备的电耗。统计对应GIS产值，上送电装集控中心。
91 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（非晶合金铁心-退火） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 生产每t非晶合金铁心，退火工序耗电量 | 月度指标 q非晶-退火-电：非晶合金铁心退火工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q非晶-退火-电：非晶合金铁心退火工序中电能源消费量，单位kWh M非晶-退火:非晶合金铁心退火工序产品产量，单位为t | ①非晶合金铁心-退火工序耗电量 ②对应非晶合金铁心产品产量。 | 月度指标 q非晶-退火-电：非晶合金铁心退火工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q非晶-退火-电：非晶合金铁心退火工序中电能源消费量，单位kWh M非晶-退火:非晶合金铁心退火工序产品产量，单位为t | 变压器-铁心（新变珠峰硅钢） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集退火设备的电耗。统计对应非晶合金铁心产量，上送电装集控中心。
92 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（硅钢铁心-纵剪） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 生产每t硅钢铁心，纵剪工序耗电量 | 月度指标 q硅钢-纵剪-电：硅钢铁心纵剪工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q硅钢-纵剪-电：硅钢铁心纵剪工序中电能源消费量，单位kWh M硅钢-纵剪:硅钢铁心纵剪工序产品产量，单位为t | ①硅钢铁心-纵剪工序耗电量 ②对应硅钢铁心产品产量。 | 月度指标 q硅钢-纵剪-电：硅钢铁心纵剪工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q硅钢-纵剪-电：硅钢铁心纵剪工序中电能源消费量，单位kWh M硅钢-纵剪:硅钢铁心纵剪工序产品产量，单位为t | 变压器-铁心（新变珠峰硅钢） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集纵剪设备的电耗。统计对应硅钢铁心产量，上送电装集控中心。
93 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（硅钢铁心-中型叠装） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 生产每t硅钢铁心，中型叠装工序耗电量 | 月度指标 q硅钢-中型叠装-电：硅钢铁心中型叠装工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q硅钢-中型叠装-电：硅钢铁心中型叠装工序中电能源消费量，单位kWh M硅钢-中型叠装:硅钢铁心中型叠装工序产品产量，单位为t | ①硅钢铁心-中型叠装工序耗电量 ②对应硅钢铁心产品产量。 | 月度指标 q硅钢-中型叠装-电：硅钢铁心中型叠装工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q硅钢-中型叠装-电：硅钢铁心中型叠装工序中电能源消费量，单位kWh M硅钢-中型叠装:硅钢铁心中型叠装工序产品产量，单位为t | 变压器-铁心（新变珠峰硅钢） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集中型叠装设备的电耗。统计对应硅钢铁心产量，上送电装集控中心。
94 | 集控 | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） - 关键工序 | 单位产量电耗（硅钢铁心-大型叠装） | kWh/t | 月度 | 重点工序 / 产线特定加工设备级 | 生产每t硅钢铁心，大型叠装工序耗电量 | 月度指标 q硅钢-大型叠装-电：硅钢铁心大型叠装工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q硅钢-大型叠装-电：硅钢铁心大型叠装工序中电能源消费量，单位kWh M硅钢-大型叠装:硅钢铁心大型叠装工序产品产量，单位为t | ①硅钢铁心-大型叠装工序耗电量 ②对应硅钢铁心产品产量。 | 月度指标 q硅钢-大型叠装-电：硅钢铁心大型叠装工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q硅钢-大型叠装-电：硅钢铁心大型叠装工序中电能源消费量，单位kWh M硅钢-大型叠装:硅钢铁心大型叠装工序产品产量，单位为t | 变压器-铁心（新变珠峰硅钢） | 电装管理要求；系统自动上送/接口对接 | 采集大型叠装设备的电耗。统计对应硅钢铁心产量，上送电装集控中心。

## 底层采集数据项字典
“双中心”底层采集数据项与传感器清单字典（最小数据项颗粒度）
序号 | 所属中心分类 | 数据类型 | 数据项/测点名称 | 数据单位 | 数据实体对象 (最小颗粒度) | 采集频率 / 周期 | 数据来源 / 供给方 | 获取方式 (接口/网关/录入) | 业务用途与流向 | 数据说明与采集规范
【数据域】零碳园区集控中心数据需求清单
1 | 零碳园区集控中心数据 | 静态数据 | 光伏装机量 | MW | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 静态/基础配置 | 各项目公司/工厂综合管理与运营人员 | 双中心Web界面表单手动录入 / 批量导入 | 大屏展示 | 多家工厂在一个园区的，提供园区整体数据
2 |  | 静态数据 | 变压器容量 | MVA | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 静态/基础配置 | 各项目公司/工厂综合管理与运营人员 | 双中心Web界面表单手动录入 / 批量导入 | 集中监管、大屏展示、能效管控 | 多家工厂在一个园区的，提供园区整体数据
3 |  | 静态数据 | 储能装机容量 | MW/MWh | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 静态/基础配置 | 各项目公司/工厂综合管理与运营人员 | 双中心Web界面表单手动录入 / 批量导入 | 集中监管、大屏展示、能效管控 | 多家工厂在一个园区的，提供园区整体数据
4 |  | 静态数据 | 园区照片 | / | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 静态/基础配置 | 各项目公司/工厂综合管理与运营人员 | 双中心Web界面表单手动录入 / 批量导入 | 集中监管、大屏展示、能效管控 | 多家工厂在一个园区的，提供园区整体数据
5 |  | 动态数据 | 零碳项目基本信息、照片 | / | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 增量更新 | 各项目公司/工厂综合管理与运营人员 | 双中心Web界面表单手动录入 / 批量导入 | 大屏展示、零碳项目评估 | 增量更新
6 |  | 动态数据 | 累计发电量（表底值） | MWh | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 大屏展示、集中监管、能效分析 | 15分钟
7 |  | 动态数据 | 累计市电电量（表底值） | MWh | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 大屏展示、集中监管、能效分析 | 15分钟
8 |  | 动态数据 | 累计消纳电量 | MWh | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 大屏展示、集中监管、能效分析 | 15分钟
9 |  | 动态数据 | 累计上网电量（表底值） | MWh | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 大屏展示、集中监管、能效分析 | 15分钟
10 |  | 动态数据 | 绿电上网收益 | 万元 | 园区总进线/物理园区级 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、零碳项目评估 | 15分钟
11 |  | 动态数据 | 绿电消纳收益 | 万元 | 园区总进线/物理园区级 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、零碳项目评估 | 15分钟
12 |  | 动态数据 | 累计负荷用电量（表底值） | MWh | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 大屏展示、集中监管、能效分析 | 15分钟
13 |  | 动态数据 | 购买绿电量 | MWh | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 月 | 各项目公司/工厂综合管理与运营人员 | 双中心Web界面表单手动录入 / 批量导入 | 大屏展示、集中监管、能效分析 | 月
14 |  | 动态数据 | 购买绿证量 | 个 | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 月 | 各项目公司/工厂综合管理与运营人员 | 双中心Web界面表单手动录入 / 批量导入 | 大屏展示、集中监管、能效分析 | 月
15 |  | 动态数据 | 日负荷尖电量 | kWh | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 日 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 日
16 |  | 动态数据 | 日负荷峰电量 | kWh | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 日 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 日
17 |  | 动态数据 | 日负荷平电量 | kWh | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 日 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 日
18 |  | 动态数据 | 日负荷谷电量 | kWh | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 日 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 日
19 |  | 动态数据 | 日负荷深谷电量 | kWh | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 日 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 日
20 |  | 动态数据 | 新能源发电功率 | kW | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
21 |  | 动态数据 | 总负荷功率 | kW | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
22 |  | 动态数据 | 市电功率 | kW | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
23 |  | 动态数据 | 储能充放电功率 | kW | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
24 |  | 动态数据 | 储能充电量（表底值） | kWh | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
25 |  | 动态数据 | 储能放电量（表底值） | kWh | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
26 |  | 动态数据 | 储能系统SOC | % | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
27 |  | 动态数据 | 储能系统状态（充电、放电、待机） | / | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
28 |  | 动态数据 | 储能收益 | 元 | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
29 |  | 动态数据 | 重点设备用电功率 | kW | 单台重点耗能设备级（如拉丝机、干燥罐、试验台等） | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
30 |  | 动态数据 | 重点设备用电量 | kWh | 单台重点耗能设备级（如拉丝机、干燥罐、试验台等） | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
31 |  | 动态数据 | 重点设备尖用电量 | kWh | 单台重点耗能设备级（如拉丝机、干燥罐、试验台等） | 日 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 日
32 |  | 动态数据 | 重点设备峰用电量 | kWh | 单台重点耗能设备级（如拉丝机、干燥罐、试验台等） | 日 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 日
33 |  | 动态数据 | 重点设备平用电量 | kWh | 单台重点耗能设备级（如拉丝机、干燥罐、试验台等） | 日 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 日
34 |  | 动态数据 | 重点设备谷用电量 | kWh | 单台重点耗能设备级（如拉丝机、干燥罐、试验台等） | 日 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 日
35 |  | 动态数据 | 重点设备深谷用电量 | kWh | 单台重点耗能设备级（如拉丝机、干燥罐、试验台等） | 日 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 日
36 |  | 静态数据 | 重点设备额定负荷 | kW | 单台重点耗能设备级（如拉丝机、干燥罐、试验台等） | 静态/基础配置 | 各项目公司/工厂综合管理与运营人员 | 双中心Web界面表单手动录入 / 批量导入 | 集中监管、能效分析 | /
37 |  | 动态数据 | 重点设备蒸汽瞬时流量 | t/h | 单台重点耗能设备级（如拉丝机、干燥罐、试验台等） | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
38 |  | 动态数据 | 重点设备蒸汽消耗量 | t | 单台重点耗能设备级（如拉丝机、干燥罐、试验台等） | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
39 |  | 动态数据 | 热泵系统COP | / | 单套热泵机组/控制系统回路 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
40 |  | 动态数据 | 热泵系统回水温度 | ℃ | 单套热泵机组/控制系统回路 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
41 |  | 动态数据 | 热泵系统供水温度 | ℃ | 单套热泵机组/控制系统回路 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
42 |  | 动态数据 | 热泵系统制热量 | GJ | 单套热泵机组/控制系统回路 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
43 |  | 动态数据 | 热泵系统耗电量 | kWh | 单套热泵机组/控制系统回路 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
44 |  | 动态数据 | 热泵系统压力 | Mpa | 单套热泵机组/控制系统回路 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
45 |  | 动态数据 | 热泵系统绿电占比 | % | 单套热泵机组/控制系统回路 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
46 |  | 动态数据 | 热泵系统用电尖/峰占比 | % | 单套热泵机组/控制系统回路 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
47 |  | 动态数据 | 热泵系统用电功率 | kW | 单套热泵机组/控制系统回路 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
48 |  | 动态数据 | 热泵系统供热面积 | ㎡ | 单套热泵机组/控制系统回路 | 15分钟 | 各项目公司/工厂综合管理与运营人员 | 双中心Web界面表单手动录入 / 批量导入 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
49 |  | 动态数据 | 空调系统COP | / | 单套中央空调/冷水机组 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
50 |  | 动态数据 | 空调系统回水温度 | ℃ | 单套中央空调/冷水机组 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
51 |  | 动态数据 | 空调系统供水温度 | ℃ | 单套中央空调/冷水机组 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
52 |  | 动态数据 | 空调系统制冷量 | GJ | 单套中央空调/冷水机组 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
53 |  | 动态数据 | 空调系统耗电量 | kWh | 单套中央空调/冷水机组 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
54 |  | 动态数据 | 空调系统压力 | Mpa | 单套中央空调/冷水机组 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
55 |  | 动态数据 | 空调系统绿电占比 | % | 单套中央空调/冷水机组 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
56 |  | 动态数据 | 空调系统用电尖/峰占比 | % | 单套中央空调/冷水机组 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
57 |  | 动态数据 | 空调系统用电功率 | kW | 单套中央空调/冷水机组 | 15分钟 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
58 |  | 动态数据 | 空调系统供冷面积 | ㎡ | 单套中央空调/冷水机组 | 15分钟 | 各项目公司/工厂综合管理与运营人员 | 双中心Web界面表单手动录入 / 批量导入 | 集中监管、能效分析 | 15分钟
59 |  | 动态数据 | 用水量 | t | 厂区物理边界 | 月度 | 工厂综合管理与运营人员 | 集控中心手动录入 / 批量导入 | 集中监管、能效分析、统计报表
60 |  | 动态数据 | 天然气量 | m³ | 厂区物理边界 | 月度 | 工厂综合管理与运营人员 | 集控中心手动录入 / 批量导入 | 集中监管、能效分析、统计报表
61 |  | 动态数据 | 外购蒸汽量 | t | 厂区物理边界 | 月度 | 工厂综合管理与运营人员 | 集控中心手动录入 / 批量导入 | 集中监管、能效分析、统计报表
62 |  | 动态数据 | 油消耗量（油、煤油、汽油） | L | 厂区物理边界 | 月度 | 工厂综合管理与运营人员 | 集控中心手动录入 / 批量导入 | 集中监管、能效分析、统计报表
63 |  | 动态数据 | 液氮 | t | 厂区物理边界 | 月度 | 工厂综合管理与运营人员 | 集控中心手动录入 / 批量导入 | 集中监管、能效分析、统计报表
66 |  | 动态数据 | 工业增加值 | 万元 | 厂区物理边界 | 月度 | ERP系统 / 经营日报管理系统 | 电器产品从ERP中获取数据，线缆产品从经营日报管理系统获取数据 | 集中监管
67 |  | 动态数据 | 产值 | 万元 | 厂区物理边界 | 月度 | ERP系统 / 经营日报管理系统 |  | 集中监管
68 |  | 动态数据 | 用水费用 | 单价 | 厂区物理边界 | 固定值 | 集控中心 | 集控中心管理人员手动维护 | 集中监管、能效分析、统计报表
69 |  | 动态数据 | 天然气费用 | 单价 | 厂区物理边界 | 固定值 | 集控中心 | 集控中心管理人员手动维护 | 集中监管、能效分析、统计报表
70 |  | 动态数据 | 外购蒸汽费用 | 单价 | 厂区物理边界 | 固定值 | 集控中心 | 集控中心管理人员手动维护 | 集中监管、能效分析、统计报表
71 |  | 动态数据 | 油费用 | 单价 | 厂区物理边界 | 固定值 | 集控中心 | 集控中心管理人员手动维护 | 集中监管、能效分析、统计报表
72 |  | 动态数据 | 市电费用 | 单价 | 厂区物理边界 | 固定值 | 集控中心 | 集控中心管理人员手动维护 | 集中监管、能效分析、统计报表
73 |  | 动态数据 | 氮气费用 | 单价 | 厂区物理边界 | 固定值 | 集控中心 | 集控中心管理人员手动维护 | 集中监管、能效分析、统计报表
74 |  | 动态数据 | 订单信息（订单基本信息、对应产量、物料明细、工单信息） | / | 厂区物理边界 | 日 | ERP系统 / 经营日报管理系统 | 从ERP中获取订单数据 | 集中监管、能效分析 | 日
75 |  | 动态数据 | 生产单元-能耗计量绑定关系 | / | 各项目公司工单/BOM物料单元 | 增量 | 产品碳足迹在线核算及报告系统 | 碳足迹核算系统内模块间数据传递/计算结果推送 | 集中监管、能效分析 | 增量
76 |  | 动态数据 | 生产单元能耗计量数据 | / | 各项目公司工单/BOM物料单元 | 日 | 现场计量电表/流量计/传感器/项目公司能碳系统 | 现场物联数采网关 / SCADA / 能碳系统API定时同步 | 集中监管、能效分析、统计报表 | 日
【数据域】产品碳足迹集采中心数据需求清单
77 | 产品碳足迹集采中心数据需求清单 | 动态数据 | 开展产品碳足迹核算的类别 | / | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 月度 | 产品碳足迹在线核算及报告系统 | 碳足迹核算系统内模块间数据传递/计算结果推送 | 集中监管 | 月度
78 | 产品碳足迹集采中心数据需求清单 | 动态数据 | 主要产品类别 | / | 单工厂法人实体/厂区物理边界 | 月度 | 企业ERP管理系统 | ERP数据库视图 / 定时任务同步 | 集中监管 | 月度