## 01-基础参数
序号 | 参数代码 | 数据项名称 | 物理字段英文Key | 数据分类 | 工程单位 | 数据来源 | 集成方式 | UI呈现组件 | 默认值 | 业务说明与接入规范
1 | EN-001 | 电力消费量 | total_active_power_kwh | ⚡ 能源类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 时序折线图 | — | 统计期内项目公司总用电量（含市电与绿电，含公辅设备用电） 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
2 | EN-002 | 市电消费量 | grid_purchased_power_kwh | ⚡ 能源类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 时序折线图 | — | 统计期内从电网购入的常规电力消费量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
3 | EN-003 | 绿电消费量 | green_power_consumed_kwh | ⚡ 能源类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 时序折线图 | — | 统计期内消费的绿电总量（自建新能源自发自用 + 绿电直连 + 购买绿电） 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
4 | EN-004 | 绿证购入量 | green_cert_purchased_mwh | ⚡ 能源类 | 张 / MWh | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 统计期内购买的绿色电力证书数量（对应电量） 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
5 | EN-005 | 非化石能源电力消费物理认定量 | non_fossil_power_verified_kwh | ⚡ 能源类 | kWh | 零碳园区集控中心 (SRC-01) | 平台引擎计算 | 时序折线图 | — | 具备物理可溯源条件的非化石能源电力消费量（自建消纳绿电 + 非自建绿电直连量） 【数据来源规范】零碳园区集控中心内部能碳指标核算引擎派生计算。
6 | EN-006 | 天然气消费量 | natural_gas_consumption_m3 | ⚡ 能源类 | m³ | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 介质负荷图 | — | 统计期内天然气消费量（燃料用或原料用） 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
7 | EN-007 | 蒸汽消费量（质量） | purchased_steam_volume_t | ⚡ 能源类 | t | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 介质负荷图 | — | 统计期内外购 / 自产蒸汽消费量，按质量计量 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
8 | EN-008 | 蒸汽消费量（热量） | diesel_fuel_consumption_kg | ⚡ 能源类 | GJ | 零碳园区集控中心 (SRC-01) | 平台引擎计算 | 介质负荷图 | — | 蒸汽消费量按热值折算后的能量值，用于综合能源消费量计算 【数据来源规范】零碳园区集控中心内部能碳指标核算引擎派生计算。
9 | EN-009 | 热力消费量 | gasoline_fuel_consumption_kg | ⚡ 能源类 | GJ | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 统计期内购入热力（热水 / 热网）消费量 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
10 | EN-010 | 柴油消费量 | kerosene_fuel_consumption_kg | ⚡ 能源类 | t | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 台账输入框 | — | 统计期内柴油消耗量（车辆、叉车、应急发电机等） 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
11 | EN-011 | 汽油消费量 | liquid_nitrogen_volume_t | ⚡ 能源类 | t | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 台账输入框 | — | 统计期内汽油消耗量 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
12 | EN-012 | 煤油消费量 | heat_consumption_gj | ⚡ 能源类 | t | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 台账输入框 | — | 统计期内煤油消耗量 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
13 | EN-013 | 综合能源消费量 | total_comprehensive_energy_tce | ⚡ 能源类 | tce | 零碳园区集控中心 (SRC-01) | 平台引擎计算 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 统计期内组织综合能源消费总量，由各能源品种消耗量 × 折标准煤系数加总得到；电力按当量值折标 【数据来源规范】零碳园区集控中心内部能碳指标核算引擎派生计算。
14 | EN-014 | 消耗的能源种类数 | energy_types_count | ⚡ 能源类 | 个 | 零碳园区集控中心 (SRC-01) | 平台引擎计算 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 参与综合能源消费量折算的能源品种数量 【数据来源规范】零碳园区集控中心内部能碳指标核算引擎派生计算。
15 | EN-015 | 第 i 种能源消费量 | single_energy_consumption_qty | ⚡ 能源类 | 各品种原单位 | 零碳园区集控中心 (SRC-01) | 平台引擎计算 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 参与折算的第 i 种能源实物消费量（电、天然气、蒸汽、热力、柴油、汽油、煤油等） 【数据来源规范】零碳园区集控中心内部能碳指标核算引擎派生计算。
16 | EN-016 | 第 i 种能源折标准煤系数 | single_energy_coal_coeff | ⚡ 能源类 | kgce/单位或 tce/单位 | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 第 i 种能源折算为标准煤的系数，由电装统一维护 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
17 | EN-017 | 非化石能源消费量 | process_energy_consumption_tce | ⚡ 能源类 | tce | 零碳园区集控中心 (SRC-01) | 平台引擎计算 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 各类非化石能源消费量（不含作为原料使用的能源），交易绿电、绿证可纳入 【数据来源规范】零碳园区集控中心内部能碳指标核算引擎派生计算。
18 | EN-018 | 综合能源消费量（不含原料用能） | energy_consumption_ex_feedstock_tce | ⚡ 能源类 | tce | 零碳园区集控中心 (SRC-01) | 平台引擎计算 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 扣除作为原料使用的能源后，用于非化石能源消费占比分母的综合能源消费量 【数据来源规范】零碳园区集控中心内部能碳指标核算引擎派生计算。
19 | EN-019 | 非化石能源消费量（不含原料用能） | non_fossil_energy_consumed_tce | ⚡ 能源类 | tce | 零碳园区集控中心 (SRC-01) | 平台引擎计算 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 扣除原料用能后的非化石能源消费量 【数据来源规范】零碳园区集控中心内部能碳指标核算引擎派生计算。
20 | EN-020 | 总用电量 | total_electricity_consumption_kwh | ⚡ 能源类 | kWh | 零碳园区集控中心 (SRC-01) | 平台引擎计算 | 时序折线图 | — | 统计期内总用电量，作为非化石能源电力物理认定量占比的分母 【数据来源规范】零碳园区集控中心内部能碳指标核算引擎派生计算。
21 | EN-021 | 用水量（总量） | fresh_water_volume_t | ⚡ 能源类 | t | 零碳园区集控中心 (SRC-01) | 平台引擎计算 | 介质负荷图 | — | 统计期内实际用于生产、生活等用途且未返回环境或未再次回用的水量 【数据来源规范】零碳园区集控中心内部能碳指标核算引擎派生计算。
22 | EN-022 | 生产用水量 | param_en_022 | ⚡ 能源类 | t | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 介质负荷图 | — | 用于生产环节的用水量 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
23 | EN-023 | 生活用水量 | param_en_023 | ⚡ 能源类 | t | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 介质负荷图 | — | 用于办公、生活环节的用水量 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
24 | EN-024 | 再生水 / 中水回用量 | param_en_024 | ⚡ 能源类 | t | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 介质负荷图 | — | 中水或其他再生水的循环使用量（经计算处理后上报） 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
25 | OUT-001 | 产品产量（变压器） | param_out_001 | 📦 产品类 | 万kVA | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内变压器产品产量，按容量计量 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
26 | OUT-002 | 产品产量（线缆） | param_out_002 | 📦 产品类 | 万km·mm² | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆产品产量，按「入库公里数 × 截面平方毫米」折算为万km·mm²。现场经营日报与大数据平台对接实施规则：标准接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆各产线的实际完工产量（公里数与截面），免车间人工填报；与变压器容量（万kVA）物理隔离。 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
27 | OUT-003 | 工序铜产量 | param_out_003 | 📦 产品类 | t | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 拉丝工序加工铜量（导线、布电线、高 / 中 / 低压电缆、特种、装备、橡套电缆产线） 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
28 | OUT-004 | 工序铝产量 | param_out_004 | 📦 产品类 | t | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 拉丝工序加工铝量 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
29 | OUT-005 | 非晶合金铁心产量 | param_out_005 | 📦 产品类 | t | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 退火工序非晶合金铁心产量 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
30 | OUT-006 | 硅钢铁心产量 | param_out_006 | 📦 产品类 | t | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 纵剪、中型叠装、大型叠装工序硅钢铁心产量 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
31 | OUT-007 | 电容器产量 | param_out_007 | 📦 产品类 | kvar | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 芯子卷绕、真空浸渍、喷漆、试验工序电容器产量 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
32 | OUT-008 | 工序 / 产品产量（通用） | param_out_008 | 📦 产品类 | 万kVA / 万km·mm² / t / kvar | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 关键工序与产品级指标通用产量字段，按「组织 × 产线 × 工序 × 型号 × 统计期」归集，单位随产品而定 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
33 | OUT-009 | 订单产量（按型号） | product_finished_output_qty | 📦 产品类 | 按品种 | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 按完工工单/规格型号汇总的合格品入库实物产量，作为型号级单位产品能耗指标 (IND-012~016) 的核心分母。现场ERP视图对接实施规则：初始全量取近一年，增量日更新；取型号明细、种类明细及型号与种类对应关系；从工业总产值表中取产品种类（二级类别）和产线的关系；强制取完工订单 (order_status='COMPLETED')，严格剔除在制品。 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
34 | VAL-001 | 工业增加值 | industrial_added_value_wan | 💼 经营类 | 万元 | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 企业月度工业增加值，月度估算、年度汇算 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
35 | VAL-002 | 产品产值 | gross_output_value_wan | 💼 经营类 | 万元 | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内企业组织完成的产品总产值，为全厂单位产值能耗 (IND-010: g=E÷G) 及关键制造工序能效对标的通用分母。现场经营日报管理系统对接实施规则：标准接口对接 (RESTful API)；线缆产业按产线汇总产值 (VAL-003)，变压器与电气板块按项目公司汇总产值 (VAL-004)；每日调度增量日更新。 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
36 | VAL-003 | 线缆产值 | param_val_003 | 💼 经营类 | 万元 | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 线缆板块产品产值，颗粒度严格精准穿透并下钻至每一条具体生产线（超高压立塔线、中压三层共挤线、低压布电线、特种电缆等）。现场经营日报管理系统对接实施规则：标准API接口对接；取线缆各产线产值，严禁仅按工厂总量粗汇报；支撑产线级单位产值能耗精确对标。 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
37 | VAL-004 | 变压器产值 | param_val_004 | 💼 经营类 | 万元 | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 变压器板块各制造实体（沈变、衡变、新变、天津变压器等）产品产值，颗粒度精准归集到各二级项目公司。现场经营日报管理系统对接实施规则：标准API接口对接；取电气各项目公司产值，每日同步，支撑项目公司级单位产值能效横向与历史对标。 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
38 | VAL-005 | 中低压开关柜产值 | param_val_005 | 💼 经营类 | 万元 | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 钣金加工、钣金喷涂工序对应的产品产值 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
39 | VAL-006 | 套管产值 | param_val_006 | 💼 经营类 | 万元 | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 干燥、卷制、试验工序对应的套管产值 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
40 | VAL-007 | 互感器产值 | param_val_007 | 💼 经营类 | 万元 | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 干燥、试验工序对应的互感器产值 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
41 | VAL-008 | 二次设备产值 | param_val_008 | 💼 经营类 | 万元 | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | SMT 贴片、高温老化、波峰焊工序对应的二次设备产值 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
42 | VAL-009 | 干式电抗器产值 | param_val_009 | 💼 经营类 | 万元 | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 固化、试验工序对应的干式电抗器产值 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
43 | VAL-010 | GIL 设备产值 | param_val_010 | 💼 经营类 | 万元 | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 螺旋焊管生产、测试、绝缘子生产工序对应的 GIL 设备产值 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
44 | VAL-011 | GIS 设备产值 | param_val_011 | 💼 经营类 | 万元 | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 抽真空、绝缘件干燥、工频耐压试验、空调恒温除湿工序对应的 GIS 设备产值 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
45 | VAL-012 | 工序产值 | param_val_012 | 💼 经营类 | 万元 | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 关键工序单位产值类指标的通用分母 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
46 | CAR-001 | 二氧化碳排放量 | total_co2_emissions_tco2 | 🌍 碳核算 | tCO2 | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | LCA核算卡片 / 环形占比图 | — | 统计期内企业组织产生的二氧化碳总排放量（本次口径仅含能源碳排放） 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」核算生成，向零碳集控中心与产品碳足迹集采中心（接口: 订单、型号产品碳足迹）统一提供。
47 | CAR-002 | 化石燃料燃烧排放量 | fossil_fuel_combustion_emissions_tco2 | 🌍 碳核算 | tCO2 | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | LCA核算卡片 / 环形占比图 | — | 化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量总和 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」核算生成，向零碳集控中心与产品碳足迹集采中心（接口: 订单、型号产品碳足迹）统一提供。
48 | CAR-003 | 过程排放量 | industrial_process_emissions_tco2 | 🌍 碳核算 | tCO2 | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | LCA核算卡片 / 环形占比图 | — | 工业生产过程产生的二氧化碳排放量总和 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」核算生成，向零碳集控中心与产品碳足迹集采中心（接口: 订单、型号产品碳足迹）统一提供。
49 | CAR-004 | 购入电力排放量 | purchased_electricity_emissions_tco2 | 🌍 碳核算 | tCO2 | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | LCA核算卡片 / 环形占比图 | — | 购入电力对应的二氧化碳排放量 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」核算生成，向零碳集控中心与产品碳足迹集采中心（接口: 订单、型号产品碳足迹）统一提供。
50 | CAR-005 | 输出电力排放量 | exported_electricity_emissions_tco2 | 🌍 碳核算 | tCO2 | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | LCA核算卡片 / 环形占比图 | — | 输出电力对应的二氧化碳排放量（扣减项） 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」核算生成，向零碳集控中心与产品碳足迹集采中心（接口: 订单、型号产品碳足迹）统一提供。
51 | CAR-006 | 购入热力排放量 | purchased_heat_emissions_tco2 | 🌍 碳核算 | tCO2 | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | LCA核算卡片 / 环形占比图 | — | 购入热力对应的二氧化碳排放量 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」核算生成，向零碳集控中心与产品碳足迹集采中心（接口: 订单、型号产品碳足迹）统一提供。
52 | CAR-007 | 输出热力排放量 | exported_heat_emissions_tco2 | 🌍 碳核算 | tCO2 | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | LCA核算卡片 / 环形占比图 | — | 输出热力对应的二氧化碳排放量（扣减项） 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」核算生成，向零碳集控中心与产品碳足迹集采中心（接口: 订单、型号产品碳足迹）统一提供。
53 | CAR-008 | 二氧化碳回收利用量 | co2_recovery_utilization_tco2 | 🌍 碳核算 | tCO2 | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | LCA核算卡片 / 环形占比图 | — | 化石燃料燃烧、工艺过程产生的 CO2 经回收自用或外供且确保未再次排放所对应的量（扣减项） 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」核算生成，向零碳集控中心与产品碳足迹集采中心（接口: 订单、型号产品碳足迹）统一提供。
54 | CAR-009 | 产品碳足迹值 | product_carbon_footprint_val | 🌍 碳核算 | tCO2/台套、tCO2/km 等 | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | LCA核算卡片 / 环形占比图 | — | 摇篮到大门阶段的产品碳足迹值，引用 GB/T 24067、ISO 14067 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」核算生成，向零碳集控中心与产品碳足迹集采中心（接口: 订单、型号产品碳足迹）统一提供。
55 | CAR-010 | 开展碳足迹分析的产品类别数量 | lca_analyzed_product_types_count | 🌍 碳核算 | 个 | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | LCA核算卡片 / 环形占比图 | — | 统计期内开展主要产品碳足迹分析的产品类别数量 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」核算生成，向零碳集控中心与产品碳足迹集采中心（接口: 订单、型号产品碳足迹）统一提供。
56 | CAR-011 | 主要产品类别总数 | major_product_types_total_count | 🌍 碳核算 | 个 | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | LCA核算卡片 / 环形占比图 | — | 单位全部主要产品类别数量 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」核算生成，向零碳集控中心与产品碳足迹集采中心（接口: 订单、型号产品碳足迹）统一提供。
57 | CAR-012 | 净购入电力消费量 | param_car_012 | 🌍 碳核算 | MWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | LCA核算卡片 / 环形占比图 | — | 购入电力扣除输出电力后的净消费量，用于碳排放核算 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」核算生成，向零碳集控中心与产品碳足迹集采中心（接口: 订单、型号产品碳足迹）统一提供。
58 | CAR-013 | 净购入热力消费量 | param_car_013 | 🌍 碳核算 | GJ | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | LCA核算卡片 / 环形占比图 | — | 购入热力扣除输出热力后的净消费量 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」核算生成，向零碳集控中心与产品碳足迹集采中心（接口: 订单、型号产品碳足迹）统一提供。
59 | CAR-014 | 化石燃料分品种消费量 | param_car_014 | 🌍 碳核算 | t 或 m³ | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | LCA核算卡片 / 环形占比图 | — | 天然气、柴油、汽油、煤油等化石燃料的分品种消费量 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」核算生成，向零碳集控中心与产品碳足迹集采中心（接口: 订单、型号产品碳足迹）统一提供。
60 | EQ-001 | 节能装备累计额定总功率 | energy_saving_equip_power_kw | ⚙️ 设备类 | kW | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 装备台账明细表 | — | 达到或优于能效强制性国家标准 2 级水平和节能水平的装备累计额定总功率 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
61 | EQ-002 | 纳入统计范围装备累计额定总功率 | total_in_scope_equip_power_kw | ⚙️ 设备类 | kW | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 装备台账明细表 | — | 具有适用能效强制性国家标准的装备累计额定总功率；无适用标准的装备不纳入统计 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
62 | EQ-003 | 节能装备明细 | param_eq_003 | ⚙️ 设备类 | — | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 装备台账明细表 | — | 节能装备逐台台账（名称、型号、额定功率、能效等级、投运日期等） 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
63 | EQ-004 | 装备台账明细 | param_eq_004 | ⚙️ 设备类 | — | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 装备台账明细表 | — | 企业全部装备逐台台账（含能效标准适用性判定） 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
64 | FAC-001 | 电力折标准煤系数 （当量值） | factor_grid_coal_equivalent | 🧬 因子类 | kgce/kWh | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 电力按当量值折算标准煤的系数，用于综合能源消费量计算 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
65 | FAC-002 | 电力折标准煤系数 （等价值） | factor_grid_coal_equal_value | 🧬 因子类 | kgce/kWh | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 电力按等价值折算标准煤的系数；优先使用所在省平均发电煤耗，无法获取时取 0.2856 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
66 | FAC-003 | 天然气折标准煤系数 | factor_natural_gas_coal | 🧬 因子类 | kgce/m³ | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 天然气折算标准煤系数 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
67 | FAC-004 | 蒸汽折标准煤系数 | factor_steam_coal | 🧬 因子类 | kgce/t | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 蒸汽按热焓折算标准煤的系数（随蒸汽压力 / 温度变化） 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
68 | FAC-005 | 热力折标准煤系数 | factor_purchased_heat_coal | 🧬 因子类 | kgce/GJ | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 热力折算标准煤系数 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
69 | FAC-006 | 柴油折标准煤系数 | factor_diesel_coal | 🧬 因子类 | kgce/kg | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 柴油折算标准煤系数 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
70 | FAC-007 | 汽油折标准煤系数 | factor_gasoline_coal | 🧬 因子类 | kgce/kg | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 汽油折算标准煤系数 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
71 | FAC-008 | 煤油折标准煤系数 | factor_kerosene_coal | 🧬 因子类 | kgce/kg | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 煤油折算标准煤系数 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
72 | FAC-009 | 电力二氧化碳排放因子 | factor_grid_emission_national | 🧬 因子类 | tCO2/MWh | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 省级电网平均二氧化碳排放因子，用于购入电力碳排放核算 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
73 | FAC-010 | 化石燃料单位热值含碳量 | factor_fossil_carbon_content | 🧬 因子类 | tC/GJ | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 各化石燃料的单位热值含碳量，用于燃烧排放核算 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
74 | FAC-011 | 化石燃料低位发热量 | factor_fossil_net_calorific_value | 🧬 因子类 | GJ/t 或 GJ/万m³ | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 各化石燃料的低位发热量 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
75 | FAC-012 | 化石燃料碳氧化率 | factor_fossil_carbon_oxidation_rate | 🧬 因子类 | % | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 各化石燃料燃烧的碳氧化率 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
76 | FAC-013 | 热力二氧化碳排放因子 | factor_purchased_heat_emission | 🧬 因子类 | tCO2/GJ | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 购入热力对应的二氧化碳排放因子 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
77 | EN-030 | 液氮消费量 | param_en_030 | ⚡ 能源类 | t | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 台账输入框 | — | 工厂当期外购液氮的消耗量（氮气由空分装置生产，其生产能耗应计入工厂综合能耗） 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
78 | EN-031 | 外购蒸汽量 | param_en_031 | ⚡ 能源类 | t | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 介质负荷图 | — | 工厂从外部采购的蒸汽量（自产蒸汽不纳入本口径） 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
79 | EN-032 | 油品消费量（合计） | param_en_032 | ⚡ 能源类 | L | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 台账输入框 | — | 工厂当期消耗的各类油品（柴油 / 汽油 / 煤油等）合计实物量，按体积计量 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
80 | CO-001 | 用水费用 | param_co_001 | ⚡ 能源类 | 万元 | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 数据明细表格 | — | 工厂当期发生的水采购（使用）费用，用于能效成本分析与单位产值能源成本核算 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
81 | CO-002 | 天然气费用 | param_co_002 | ⚡ 能源类 | 万元 | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 数据明细表格 | — | 工厂当期发生的天然气采购（使用）费用，用于能效成本分析与单位产值能源成本核算 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
82 | CO-003 | 外购蒸汽费用 | param_co_003 | ⚡ 能源类 | 万元 | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 数据明细表格 | — | 工厂当期发生的外购蒸汽采购（使用）费用，用于能效成本分析与单位产值能源成本核算 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
83 | CO-004 | 油品费用 | param_co_004 | ⚡ 能源类 | 万元 | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 数据明细表格 | — | 工厂当期发生的油品（柴油 / 汽油 / 煤油）采购（使用）费用，用于能效成本分析与单位产值能源成本核算 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
84 | CO-005 | 市电费用 | param_co_005 | ⚡ 能源类 | 万元 | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 数据明细表格 | — | 工厂当期发生的市电采购（使用）费用，用于能效成本分析与单位产值能源成本核算 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
85 | CO-006 | 氮气费用 | param_co_006 | ⚡ 能源类 | 万元 | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 数据明细表格 | — | 工厂当期发生的氮气采购（使用）费用，用于能效成本分析与单位产值能源成本核算 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
86 | FAC-014 | 液氮折标准煤系数 | factor_liquid_nitrogen_coal | 🧬 因子类 | kgce/t | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 液氮按生产电耗折算的标准煤系数，用于将 EN-030 液氮消费量计入综合能源消费量 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
87 | FAC-015 | 柴油密度系数 | factor_diesel_density | 🧬 因子类 | t/m³ | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 柴油的体积-质量换算密度，用于将按升（L）采集的油品量换算为按吨（t）统计 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
88 | FAC-016 | 汽油密度系数 | factor_gasoline_density | 🧬 因子类 | t/m³ | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 汽油的体积-质量换算密度，用于将按升（L）采集的油品量换算为按吨（t）统计 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
89 | FAC-017 | 煤油密度系数 | factor_kerosene_density | 🧬 因子类 | t/m³ | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) (SRC-12) | 集控平台人工填报 | 因子版本台账 | — | 煤油的体积-质量换算密度，用于将按升（L）采集的油品量换算为按吨（t）统计 【数据来源规范】电装集团统一维护下发的基础计算因子库、折标煤系数库及行业对标能效限额基准。
90 | ZP-001 | 光伏装机量 | park_pv_installed_capacity_mw | 🏢 园区与微网 | MW | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 园区 / 工厂已建光伏（或风光）电站的直流侧装机容量合计，是零碳园区新能源占比、绿电消纳与自平衡能力分析的基础输入 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
91 | ZP-002 | 变压器容量 | park_transformer_capacity_mva | 🏢 园区与微网 | MVA | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 园区 / 工厂主变压器铭牌容量合计，用于供电能力、负荷率与容载比分析 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
92 | ZP-003 | 储能装机功率 | park_ess_rated_power_mw | 🏢 园区与微网 | MW | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 园区 / 工厂已建储能电站的额定充放电功率（PCS 铭牌功率）合计 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
93 | ZP-004 | 储能装机容量 | park_ess_capacity_mwh | 🏢 园区与微网 | MWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 园区 / 工厂已建储能电站的额定存储电量（电池簇铭牌能量）合计 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
94 | ZP-005 | 园区 / 工厂照片 | park_landscape_photos_url | 🏢 园区与微网 | — | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 园区或工厂的实景照片附件，用于大屏展示与集团形象页 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
95 | ZP-006 | 零碳项目基本信息 | park_milestone_event_detail | 🏢 园区与微网 | — | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 零碳项目（光伏、储能、绿电交易、碳足迹系统上线等）的项目名称、建设内容、投运时间、投资额、减排效果等描述性信息，含配套照片 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
96 | ZP-007 | 零碳关键事件 | param_zp_007 | 🏢 园区与微网 | — | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 园区 / 工厂零碳进程中的里程碑事件及其发生时间，如光伏并网、储能并网、碳足迹系统上线、零碳工厂申报、零碳工厂认证等 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
97 | NE-001 | 累计发电量（表底值） | pv_cumulative_generation_mwh | 🏢 园区与微网 | MWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 光伏 / 新能源电站关口电能表的累计正向有功电量示数（表底值，非本期间发电量） 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
98 | NE-002 | 累计消纳电量 | param_ne_002 | 🏢 园区与微网 | MWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 新能源发电量中在园区 / 工厂内部就地消纳（未上网）的累计电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
99 | NE-003 | 累计上网电量（表底值） | param_ne_003 | 🏢 园区与微网 | MWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 新能源电站向电网输送的累计上网电量（反向有功电量表底值） 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
100 | NE-004 | 新能源发电功率 | param_ne_004 | 🏢 园区与微网 | kW | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 光伏 / 新能源电站的实时有功输出功率（瞬时值） 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
101 | NE-005 | 储能充电量（表底值） | param_ne_005 | 🏢 园区与微网 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能系统充电侧的累计充电电量表底值 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
102 | NE-006 | 储能放电量（表底值） | param_ne_006 | 🏢 园区与微网 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能系统放电侧的累计放电电量表底值 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
103 | NE-007 | 储能充电功率 | param_ne_007 | 🏢 园区与微网 | kW | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能系统充电工况下的实时有功功率（正向） 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
104 | NE-008 | 储能放电功率 | param_ne_008 | 🏢 园区与微网 | kW | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能系统放电工况下的实时有功功率（反向，取绝对值） 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
105 | NE-009 | 储能系统 SOC | param_ne_009 | 🏢 园区与微网 | % | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能电池系统的荷电状态（State of Charge），即剩余电量占额定容量的百分比 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
106 | NE-010 | 储能系统运行状态 | param_ne_010 | 🏢 园区与微网 | — | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能系统的当前工况状态：充电 / 放电 / 待机 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
107 | NE-011 | 储能日充尖电量 | param_ne_011 | 🏢 园区与微网 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能系统在电网尖峰时段的当日累计充电电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
108 | NE-012 | 储能日充峰电量 | param_ne_012 | 🏢 园区与微网 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能系统在电网高峰时段的当日累计充电电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
109 | NE-013 | 储能日充平电量 | param_ne_013 | 🏢 园区与微网 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能系统在电网平段时段的当日累计充电电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
110 | NE-014 | 储能日充谷电量 | param_ne_014 | 🏢 园区与微网 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能系统在电网低谷时段的当日累计充电电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
111 | NE-015 | 储能日充深谷电量 | param_ne_015 | 🏢 园区与微网 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能系统在电网深谷时段的当日累计充电电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
112 | NE-016 | 储能日放尖电量 | param_ne_016 | 🏢 园区与微网 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能系统在电网尖峰时段的当日累计放电电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
113 | NE-017 | 储能日放峰电量 | param_ne_017 | 🏢 园区与微网 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能系统在电网高峰时段的当日累计放电电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
114 | NE-018 | 储能日放平电量 | param_ne_018 | 🏢 园区与微网 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能系统在电网平段时段的当日累计放电电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
115 | NE-019 | 储能日放谷电量 | param_ne_019 | 🏢 园区与微网 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能系统在电网低谷时段的当日累计放电电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
116 | NE-020 | 储能日放深谷电量 | param_ne_020 | 🏢 园区与微网 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 微网发光拓扑图 / 充放电曲线 | — | 储能系统在电网深谷时段的当日累计放电电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
117 | LD-001 | 累计市电电量（表底值） | param_ld_001 | ⚡ 能源类 | MWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 数据明细表格 | — | 园区 / 工厂与电网关口计量点的累计受电电量（正向有功表底值） 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
118 | LD-002 | 累计负荷用电量（表底值） | param_ld_002 | ⚡ 能源类 | MWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 数据明细表格 | — | 园区 / 工厂总负荷侧（含新能源自用与市电）的累计用电量表底值 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
119 | LD-003 | 总负荷功率 | param_ld_003 | ⚡ 能源类 | kW | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 数据明细表格 | — | 园区 / 工厂总负荷的实时有功功率（瞬时值） 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
120 | LD-004 | 市电功率 | param_ld_004 | ⚡ 能源类 | kW | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 数据明细表格 | — | 园区 / 工厂电网受电侧的实时有功功率（瞬时值） 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
121 | LD-005 | 日负荷尖电量 | param_ld_005 | ⚡ 能源类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 数据明细表格 | — | 园区 / 工厂总负荷在电网尖峰时段的当日累计用电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
122 | LD-006 | 日负荷峰电量 | param_ld_006 | ⚡ 能源类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 数据明细表格 | — | 园区 / 工厂总负荷在电网高峰时段的当日累计用电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
123 | LD-007 | 日负荷平电量 | param_ld_007 | ⚡ 能源类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 数据明细表格 | — | 园区 / 工厂总负荷在电网平段时段的当日累计用电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
124 | LD-008 | 日负荷谷电量 | param_ld_008 | ⚡ 能源类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 数据明细表格 | — | 园区 / 工厂总负荷在电网低谷时段的当日累计用电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
125 | LD-009 | 日负荷深谷电量 | param_ld_009 | ⚡ 能源类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 数据明细表格 | — | 园区 / 工厂总负荷在电网深谷时段的当日累计用电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
126 | LD-010 | 日负荷总电量 | param_ld_010 | ⚡ 能源类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 数据明细表格 | — | 当日总负荷用电量，由五段分时电量加总得出 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
127 | GV-001 | 购买绿电量 | param_gv_001 | ⚡ 能源类 | MWh | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 数据明细表格 | — | 通过绿电交易 / 绿电直连方式购买的绿色电力电量（非自建新能源自发自用部分） 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
128 | GV-002 | 购买绿证量 | param_gv_002 | ⚡ 能源类 | 个（张） | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) (SRC-10) | 集控平台人工填报 | 数据明细表格 | — | 通过绿证交易购买的绿色电力证书数量，1 个（张）绿证对应 1 MWh 可再生能源电量 【数据来源规范】由各项目公司能碳填报员通过集控中心录入界面手工录入（各单位手录数据见清单），直达零碳园区集控中心。
129 | RV-001 | 绿电上网收益 | param_rv_001 | ⚡ 能源类 | 万元 | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 数据明细表格 | — | 新能源发电量上网部分所取得的售电收入累计值 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
130 | RV-002 | 绿电消纳收益 | param_rv_002 | ⚡ 能源类 | 万元 | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 数据明细表格 | — | 新能源自发自用（消纳）部分替代市电产生的电费节约收益累计值 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
131 | RV-003 | 储能收益 | param_rv_003 | ⚡ 能源类 | 元 | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 数据明细表格 | — | 储能系统通过峰谷价差套利、需量管理、辅助服务等方式取得的累计收益 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
132 | ED-001 | 重点设备用电功率 | param_ed_001 | ⚙️ 设备类 | kW | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 纳入重点监管的单台设备（或设备组）实时有功功率 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
133 | ED-002 | 重点设备用电量 | param_ed_002 | ⚙️ 设备类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 纳入重点监管的单台设备（或设备组）累计用电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
134 | ED-003 | 重点设备尖用电量 | param_ed_003 | ⚙️ 设备类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 单台重点设备在电网尖峰时段的当日累计用电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
135 | ED-004 | 重点设备峰用电量 | param_ed_004 | ⚙️ 设备类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 单台重点设备在电网高峰时段的当日累计用电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
136 | ED-005 | 重点设备平用电量 | param_ed_005 | ⚙️ 设备类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 单台重点设备在电网平段时段的当日累计用电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
137 | ED-006 | 重点设备谷用电量 | param_ed_006 | ⚙️ 设备类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 单台重点设备在电网低谷时段的当日累计用电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
138 | ED-007 | 重点设备深谷用电量 | param_ed_007 | ⚙️ 设备类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 单台重点设备在电网深谷时段的当日累计用电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
139 | ED-008 | 重点设备额定负荷 | param_ed_008 | ⚙️ 设备类 | kW | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 重点设备的铭牌额定功率（负荷） 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
140 | ED-009 | 重点设备蒸汽瞬时流量 | param_ed_009 | ⚙️ 设备类 | t/h | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 使用蒸汽的重点设备蒸汽流量计瞬时读数 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
141 | ED-010 | 重点设备蒸汽消耗量 | param_ed_010 | ⚙️ 设备类 | t | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 使用蒸汽的重点设备累计蒸汽消耗量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
142 | HV-001 | 热泵系统 COP | param_hv_001 | ⚙️ 设备类 | — | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 热泵系统的系统能效比，制热 / 制冷量与耗电量之比 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
143 | HV-002 | 热泵系统回水温度 | param_hv_002 | ⚙️ 设备类 | ℃ | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 热泵系统的系统回水（进水）侧温度 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
144 | HV-003 | 热泵系统供水温度 | param_hv_003 | ⚙️ 设备类 | ℃ | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 热泵系统的系统供水（出水）侧温度 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
145 | HV-004 | 热泵系统制热量 | param_hv_004 | ⚙️ 设备类 | GJ | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 热泵系统的系统累计 / 瞬时制热量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
146 | HV-005 | 热泵系统耗电量 | param_hv_005 | ⚙️ 设备类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 热泵系统的系统累计耗电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
147 | HV-006 | 热泵系统压力 | param_hv_006 | ⚙️ 设备类 | MPa | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 热泵系统的系统运行压力 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
148 | HV-007 | 热泵系统用电功率 | param_hv_007 | ⚙️ 设备类 | kW | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 热泵系统的系统实时有功功率 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
149 | HV-008 | 热泵系统绿电占比 | param_hv_008 | ⚙️ 设备类 | % | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 热泵系统的系统用电中绿色电力所占比例 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
150 | HV-009 | 热泵系统用电尖/峰占比 | param_hv_009 | ⚙️ 设备类 | % | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 热泵系统的系统用电中尖峰时段电量所占比例 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
151 | HV-010 | 热泵系统供热面积 | param_hv_010 | ⚙️ 设备类 | ㎡ | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 热泵系统实际服务的供热建筑面积 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
152 | HV-011 | 空调系统 COP | param_hv_011 | ⚙️ 设备类 | — | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 空调系统的系统能效比，制热 / 制冷量与耗电量之比 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
153 | HV-012 | 空调系统回水温度 | param_hv_012 | ⚙️ 设备类 | ℃ | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 空调系统的系统回水（进水）侧温度 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
154 | HV-013 | 空调系统供水温度 | param_hv_013 | ⚙️ 设备类 | ℃ | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 空调系统的系统供水（出水）侧温度 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
155 | HV-014 | 空调系统制冷量 | param_hv_014 | ⚙️ 设备类 | GJ | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 空调系统的系统累计 / 瞬时制冷量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
156 | HV-015 | 空调系统耗电量 | param_hv_015 | ⚙️ 设备类 | kWh | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 空调系统的系统累计耗电量 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
157 | HV-016 | 空调系统压力 | param_hv_016 | ⚙️ 设备类 | MPa | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 空调系统的系统运行压力 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
158 | HV-017 | 空调系统用电功率 | param_hv_017 | ⚙️ 设备类 | kW | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 空调系统的系统实时有功功率 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
159 | HV-018 | 空调系统绿电占比 | param_hv_018 | ⚙️ 设备类 | % | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 空调系统的系统用电中绿色电力所占比例 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
160 | HV-019 | 空调系统用电尖/峰占比 | param_hv_019 | ⚙️ 设备类 | % | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 空调系统的系统用电中尖峰时段电量所占比例 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
161 | HV-020 | 空调系统供冷面积 | param_hv_020 | ⚙️ 设备类 | ㎡ | 项目公司本地EMS (SRC-06) | 系统自动采集 | 装备台账明细表 | — | 空调系统实际服务的供冷建筑面积 【数据来源规范】来源于项目公司本地EMS（光伏、储能、能耗等），通过「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」推送到零碳园区集控中心。
162 | OD-001 | 订单基本信息 | param_od_001 | ⚡ 能源类 | — | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 数据明细表格 | — | 订单主记录（订单号、客户名称、产品规格型号、订单交期、完工入库时间）。现场ERP视图对接实施规则：只读数据库视图对接；初始全量拉取近一年（过去365天）历史基线数据，日常按日增量更新 (T+1 凌晨02:00定时调度)；提取产品型号明细、种类明细及型号与种类1:N对应关系字典；强制仅过滤完工订单 (order_status='COMPLETED' / 'FINISHED')，严格排除在制品(WIP)、计划中及取消订单。 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
163 | OD-002 | 订单物料明细（BOM） | order_material_bom_list | ⚡ 能源类 | — | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 数据明细表格 | — | 订单对应的产品物料清单（BOM）实际投入与原材料消耗明细（铜、铝、硅钢、绝缘油、环氧树脂等），作为产品碳足迹 LCA 核算底层输入。现场ERP视图对接实施规则：初始全量拉取近一年，增量日更新；从工业总产值表中取产品种类（二级类别）与产线对应关系，强制关联完工订单 (order_status='COMPLETED')，实现物料实际定额消耗与产线精确绑定。 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
164 | OD-003 | 订单能耗 | order_energy_consumption_ledger | ⚡ 能源类 | — | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 数据明细表格 | — | 单个订单（批次工单）在生产制造过程中消耗的各类能源量（电量、蒸汽量、燃气量等）。现场ERP/MES视图对接规则：关联完工订单 (order_status='COMPLETED')，初始取近一年，增量日更新；按工单条码归集车间生产单元计量数据，强制仅归集完工工单能耗，严格排除在制工单，杜绝跨期错配。 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」进行订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
165 | OD-004 | 开展产品碳足迹核算的类别 | param_od_004 | ⚡ 能源类 | — | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 数据明细表格 | — | 当期已开展产品碳足迹核算的产品类别明细清单 【数据来源规范】由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」维护开展碳足迹核算的产品大类明细。
166 | OD-005 | 主要产品类别 | param_od_005 | ⚡ 能源类 | — | ERP / 经营日报管理系统 (SRC-04、SRC-07) | 数据对接 | 数据明细表格 | — | 企业（项目公司）在产的全部主要产品种类明细清单，以及产品型号与种类的归属对应关系字典。现场ERP视图对接规则：初始取近一年，增量日更新；取型号明细、种类明细及型号与种类对应关系；从工业总产值表中取产品种类（二级类别）和产线的关系；取完工订单 (order_status='COMPLETED')；与 OD-004 共同作为《开展产品碳足迹分析占比》(IND-002) 的法定分母。 【数据来源规范】项目公司与各产线产值对接经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日），产品产线归属对应ERP产线视图。
167 | MT-001 | 生产单元能耗计量数据 | param_mt_001 | ⚡ 能源类 | — | 本地数据采集处理模块 (SRC-03) | 系统自动采集 | 数据明细表格 | — | 按生产单元（车间 / 产线 / 工序）× 计量点 × 能源品种组织的原始能耗计量时序数据，含时刻、瞬时值、累计值、期间用量 【数据来源规范】项目公司现场生产单元能耗计量，接收智研院IOT现场计量与MES/PLM工单BOM标准化后输出，通过「接口: 工单、BOM、能源计量标准化数据; 日」上报至产品碳足迹在线核算系统。
168 | MT-002 | 生产单元能耗计量绑定关系 | param_mt_002 | ⚡ 能源类 | — | 生产-能源绑定模块 (SRC-08) | 系统维护 | 数据明细表格 | — | 生产单元（车间 / 产线 / 工序）与能耗计量点的绑定关系记录，支持一对多与多对一 【数据来源规范】项目公司侧生产-能源绑定模块配置生产单元计量表计及进线母线绑定关系，通过「接口: 工序和计量表绑定关系; 增量」上报至产品碳足迹在线核算系统。
169 | EN-P01 | 产品综合能源消费量 | param_en_p01 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 统计期内生产产品所需电、天然气、蒸汽、热力等全部能源折算后的综合能源消费量。 【数据来源规范】数据属于产品订单能耗分摊结果，由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」进行订单能耗分摊计算后，通过「接口: 订单能耗」推送至零碳园区集控中心。
170 | EN-P02 | 产品电力消费量 | param_en_p02 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 统计期内生产产品使用电力的消费量。 【数据来源规范】数据属于产品订单能耗分摊结果，由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」进行订单能耗分摊计算后，通过「接口: 订单能耗」推送至零碳园区集控中心。
171 | EN-P03 | 产品蒸汽消费量 | param_en_p03 | ⚡ 能源类 | GJ | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 介质负荷图 | — | 统计期内生产产品使用蒸汽的消费量。 【数据来源规范】数据属于产品订单能耗分摊结果，由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」进行订单能耗分摊计算后，通过「接口: 订单能耗」推送至零碳园区集控中心。
172 | EN-P04 | 产品天然气消费量 | param_en_p04 | ⚡ 能源类 | m³ | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 介质负荷图 | — | 统计期内生产产品使用天然气的消费量。 【数据来源规范】数据属于产品订单能耗分摊结果，由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」进行订单能耗分摊计算后，通过「接口: 订单能耗」推送至零碳园区集控中心。
173 | EN-P05 | 产品水消费量 | param_en_p05 | ⚡ 能源类 | t | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 介质负荷图 | — | 统计期内生产产品使用水的消费量。 【数据来源规范】数据属于产品订单能耗分摊结果，由电装集团侧「产品碳足迹在线核算及报告系统」进行订单能耗分摊计算后，通过「接口: 订单能耗」推送至零碳园区集控中心。
174 | EN-KE01 | GIL-测试 | param_en_ke01 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | GIL测试工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
175 | EN-KE02 | GIL-绝缘子生产 | param_en_ke02 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | GIL绝缘子生产工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
176 | EN-KE03 | GIL-螺旋焊管生产 | param_en_ke03 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | GIL螺旋焊管生产工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
177 | EN-KE04 | GIS-工频耐压试验 | param_en_ke04 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | GIS工频耐压试验工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
178 | EN-KE05 | GIS-抽真空 | param_en_ke05 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | GIS抽真空工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
179 | EN-KE06 | GIS-空调恒温除湿 | param_en_ke06 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | GIS空调恒温除湿工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
180 | EN-KE07 | GIS-绝缘件干燥 | param_en_ke07 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | GIS绝缘件干燥工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
181 | EN-KE08 | 中低压开关柜-钣金加工 | param_en_ke08 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 中低压开关柜钣金加工工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
182 | EN-KE09 | 中低压开关柜-钣金喷涂 | param_en_ke09 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 中低压开关柜钣金喷涂工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
183 | EN-KE10 | 二次-SMT贴片 | param_en_ke10 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 二次-SMT贴片工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
184 | EN-KE11 | 二次-波峰焊 | param_en_ke11 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 二次-波峰焊工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
185 | EN-KE12 | 二次-高温老化 | param_en_ke12 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 二次-高温老化工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
186 | EN-KE13 | 互感器-干燥 | param_en_ke13 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 互感器干燥工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
187 | EN-KE14 | 互感器-试验 | param_en_ke14 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 互感器试验工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
188 | EN-KE15 | 变压器-特高压-器身干燥 | param_en_ke15 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器特高压产线器身干燥工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
189 | EN-KE16 | 变压器-特高压-试验 | param_en_ke16 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器特高压产线试验工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
190 | EN-KE17 | 变压器-超高压-器身干燥 | param_en_ke17 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器超高压产线器身干燥工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
191 | EN-KE18 | 变压器-超高压-试验 | param_en_ke18 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器超高压产线试验工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
192 | EN-KE19 | 变压器-配变中特-器身干燥 | param_en_ke19 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器配变中特产线器身干燥工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
193 | EN-KE20 | 变压器-配变中特-试验 | param_en_ke20 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器配变中特产线试验工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
194 | EN-KE21 | 变压器-配变干变-浇注固化 | param_en_ke21 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器配变干变产线浇注固化工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
195 | EN-KE22 | 变压器-配变干变-试验 | param_en_ke22 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器配变干变产线试验工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
196 | EN-KE23 | 变压器-配变油变-器身干燥 | param_en_ke23 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 台账输入框 | — | 变压器配变油变产线器身干燥工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
197 | EN-KE24 | 变压器-配变油变-试验 | param_en_ke24 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 台账输入框 | — | 变压器配变油变产线试验工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
198 | EN-KE25 | 变压器-配变箱变-器身干燥 | param_en_ke25 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器配变箱变产线器身干燥工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
199 | EN-KE26 | 变压器-配变箱变-试验 | param_en_ke26 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器配变箱变产线试验工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
200 | EN-KE27 | 变压器-高压-器身干燥 | param_en_ke27 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器高压产线器身干燥工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
201 | EN-KE28 | 变压器-高压-试验 | param_en_ke28 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器高压产线试验工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
202 | EN-KE29 | 套管-卷制 | param_en_ke29 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 套管卷制工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
203 | EN-KE30 | 套管-干燥 | param_en_ke30 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 套管干燥工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
204 | EN-KE31 | 套管-试验 | param_en_ke31 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 套管试验工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
205 | EN-KE32 | 干式电抗器-固化 | param_en_ke32 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 干式电抗器固化工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
206 | EN-KE33 | 干式电抗器-试验 | param_en_ke33 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 干式电抗器试验工序电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
207 | EN-KE34 | 电容器-喷漆 | param_en_ke34 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 电容器喷漆工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
208 | EN-KE35 | 电容器-真空浸渍 | param_en_ke35 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 电容器真空浸渍工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
209 | EN-KE36 | 电容器-芯子卷绕 | param_en_ke36 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 电容器芯子卷绕工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
210 | EN-KE37 | 电容器-试验 | param_en_ke37 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 电容器试验工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
211 | EN-KE38 | 硅钢铁心-中型叠装 | param_en_ke38 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 硅钢铁心中型叠装工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
212 | EN-KE39 | 硅钢铁心-大型叠装 | param_en_ke39 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 硅钢铁心大型叠装工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
213 | EN-KE40 | 硅钢铁心-纵剪 | param_en_ke40 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 硅钢铁心纵剪工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
214 | EN-KE41 | 线缆-中压电缆-交联 | param_en_ke41 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 中压电缆产线中交联工序电力消费量。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
215 | EN-KE42 | 线缆-中压电缆-拉丝·铜 | param_en_ke42 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 中压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
216 | EN-KE43 | 线缆-中压电缆-拉丝·铝 | param_en_ke43 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 中压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
217 | EN-KE44 | 线缆-低压电缆-拉丝·铜 | param_en_ke44 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 低压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
218 | EN-KE45 | 线缆-低压电缆-拉丝·铝 | param_en_ke45 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 低压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
219 | EN-KE46 | 线缆-导线-拉丝·铜 | param_en_ke46 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 导线产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
220 | EN-KE47 | 线缆-导线-拉丝·铝 | param_en_ke47 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 导线产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
221 | EN-KE48 | 线缆-布电线-拉丝·铜 | param_en_ke48 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 布电线产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
222 | EN-KE49 | 线缆-布电线-拉丝·铝 | param_en_ke49 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 布电线产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
223 | EN-KE50 | 线缆-橡套电缆-拉丝·铜 | param_en_ke50 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 橡套电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
224 | EN-KE51 | 线缆-橡套电缆-拉丝·铝 | param_en_ke51 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 橡套电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
225 | EN-KE52 | 线缆-特种电缆-拉丝·铜 | param_en_ke52 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 特种电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
226 | EN-KE53 | 线缆-特种电缆-拉丝·铝 | param_en_ke53 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 特种电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
227 | EN-KE54 | 线缆-装备电缆-拉丝·铜 | param_en_ke54 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 装备电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
228 | EN-KE55 | 线缆-装备电缆-拉丝·铝 | param_en_ke55 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 装备电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
229 | EN-KE56 | 线缆-高压电缆-交联 | param_en_ke56 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 高压电缆产线中交联工序电力消费量。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
230 | EN-KE57 | 线缆-高压电缆-拉丝·铜 | param_en_ke57 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 高压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铜）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
231 | EN-KE58 | 线缆-高压电缆-拉丝·铝 | param_en_ke58 | ⚡ 能源类 | kWh | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 时序折线图 | — | 高压电缆产线中拉丝工序电力消费量（计量对象：铝）。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
232 | EN-KE59 | 非晶合金铁心-退火 | param_en_ke59 | ⚡ 能源类 | kWh | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 非晶合金铁心退火工序中电力消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
233 | EN-KS01 | 互感器-干燥 | param_en_ks01 | ⚡ 能源类 | t | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 互感器干燥工序蒸汽能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
234 | EN-KS02 | 变压器-特高压-器身干燥 | param_en_ks02 | ⚡ 能源类 | t | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器特高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
235 | EN-KS03 | 变压器-超高压-器身干燥 | param_en_ks03 | ⚡ 能源类 | t | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器超高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
236 | EN-KS04 | 变压器-高压-器身干燥 | param_en_ks04 | ⚡ 能源类 | t | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器高压产线器身干燥工序中蒸汽能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
237 | EN-KT01 | 互感器-干燥 | param_en_kt01 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 互感器干燥工序综合能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
238 | EN-KT02 | 变压器-特高压-器身干燥 | param_en_kt02 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器特高压产线器身干燥工序综合能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
239 | EN-KT03 | 变压器-特高压-试验 | param_en_kt03 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器特高压产线试验工序综合能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
240 | EN-KT04 | 变压器-超高压-器身干燥 | param_en_kt04 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器超高压产线器身干燥工序综合能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
241 | EN-KT05 | 变压器-超高压-试验 | param_en_kt05 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器超高压产线试验工序综合能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
242 | EN-KT06 | 变压器-配变中特-器身干燥 | param_en_kt06 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器配变中特产线器身干燥工序综合能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
243 | EN-KT07 | 变压器-配变中特-试验 | param_en_kt07 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器配变中特产线试验工序综合能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
244 | EN-KT08 | 变压器-配变干变-浇注固化 | param_en_kt08 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器配变干变产线浇注固化工序综合能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
245 | EN-KT09 | 变压器-配变干变-试验 | param_en_kt09 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器配变干变产线试验工序综合能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
246 | EN-KT10 | 变压器-配变油变-器身干燥 | param_en_kt10 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 台账输入框 | — | 变压器配变油变产线器身干燥工序综合能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
247 | EN-KT11 | 变压器-配变油变-试验 | param_en_kt11 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 台账输入框 | — | 变压器配变油变产线试验工序综合能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
248 | EN-KT12 | 变压器-配变箱变-器身干燥 | param_en_kt12 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器配变箱变产线器身干燥工序综合能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
249 | EN-KT13 | 变压器-配变箱变-试验 | param_en_kt13 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器配变箱变产线试验工序综合能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
250 | EN-KT14 | 变压器-高压-器身干燥 | param_en_kt14 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器高压产线器身干燥工序综合能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
251 | EN-KT15 | 变压器-高压-试验 | param_en_kt15 | ⚡ 能源类 | tce | 产品碳足迹在线核算及报告系统 (SRC-02) | 数据对接 | 桑基图 / 环比卡片 | — | 变压器高压产线试验工序综合能源消费量。 【数据来源规范】工序能耗原始数据源于项目公司智研院IOT表计与MES工单，经本地数据采集处理模块标准化上报后，由集团「产品碳足迹在线核算及报告系统」完成工序与订单能耗分摊，通过「接口: 订单能耗」推送到零碳园区集控中心。
252 | OUT-KM01 | 变压器-特高压-器身干燥 | param_out_km01 | 📦 产品类 | 万kVA | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 变压器特高压产线器身干燥工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
253 | OUT-KM02 | 变压器-特高压-试验 | param_out_km02 | 📦 产品类 | 万kVA | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 变压器特高压产线试验工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
254 | OUT-KM03 | 变压器-超高压-器身干燥 | param_out_km03 | 📦 产品类 | 万kVA | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 变压器超高压产线器身干燥工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
255 | OUT-KM04 | 变压器-超高压-试验 | param_out_km04 | 📦 产品类 | 万kVA | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 变压器超高压产线试验工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
256 | OUT-KM05 | 变压器-配变中特-器身干燥 | param_out_km05 | 📦 产品类 | 万kVA | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 变压器配变中特产线器身干燥工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
257 | OUT-KM06 | 变压器-配变中特-试验 | param_out_km06 | 📦 产品类 | 万kVA | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 变压器配变中特产线试验工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
258 | OUT-KM07 | 变压器-配变干变-浇注固化 | param_out_km07 | 📦 产品类 | 万kVA | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 变压器配变干变产线浇注固化工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
259 | OUT-KM08 | 变压器-配变干变-试验 | param_out_km08 | 📦 产品类 | 万kVA | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 变压器配变干变产线试验工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
260 | OUT-KM09 | 变压器-配变油变-器身干燥 | param_out_km09 | 📦 产品类 | 万kVA | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 变压器配变油变产线器身干燥工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
261 | OUT-KM10 | 变压器-配变油变-试验 | param_out_km10 | 📦 产品类 | 万kVA | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 变压器配变油变产线试验工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
262 | OUT-KM11 | 变压器-配变箱变-器身干燥 | param_out_km11 | 📦 产品类 | 万kVA | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 变压器配变箱变产线器身干燥工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
263 | OUT-KM12 | 变压器-配变箱变-试验 | param_out_km12 | 📦 产品类 | 万kVA | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 变压器配变箱变产线试验工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
264 | OUT-KM13 | 变压器-高压-器身干燥 | param_out_km13 | 📦 产品类 | 万kVA | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 变压器高压产线器身干燥工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
265 | OUT-KM14 | 变压器-高压-试验 | param_out_km14 | 📦 产品类 | 万kVA | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 变压器高压产线试验工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
266 | OUT-KM15 | 电容器-喷漆 | param_out_km15 | 📦 产品类 | kvar | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 电容器喷漆工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
267 | OUT-KM16 | 电容器-真空浸渍 | param_out_km16 | 📦 产品类 | kvar | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 电容器真空浸渍工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
268 | OUT-KM17 | 电容器-芯子卷绕 | param_out_km17 | 📦 产品类 | kvar | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 电容器芯子卷绕工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
269 | OUT-KM18 | 电容器-试验 | param_out_km18 | 📦 产品类 | kvar | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 电容器试验工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
270 | OUT-KM19 | 硅钢铁心-中型叠装 | param_out_km19 | 📦 产品类 | t | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 硅钢铁心中型叠装工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
271 | OUT-KM20 | 硅钢铁心-大型叠装 | param_out_km20 | 📦 产品类 | t | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 硅钢铁心大型叠装工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
272 | OUT-KM21 | 硅钢铁心-纵剪 | param_out_km21 | 📦 产品类 | t | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 硅钢铁心纵剪工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
273 | OUT-KM22 | 线缆-中压电缆-交联 | param_out_km22 | 📦 产品类 | km·mm² | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-中压电缆-交联实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
274 | OUT-KM23 | 线缆-中压电缆-拉丝·铜 | param_out_km23 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-中压电缆-拉丝·铜实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
275 | OUT-KM24 | 线缆-中压电缆-拉丝·铝 | param_out_km24 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-中压电缆-拉丝·铝实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
276 | OUT-KM25 | 线缆-低压电缆-拉丝·铜 | param_out_km25 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-低压电缆-拉丝·铜实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
277 | OUT-KM26 | 线缆-低压电缆-拉丝·铝 | param_out_km26 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-低压电缆-拉丝·铝实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
278 | OUT-KM27 | 线缆-导线-拉丝·铜 | param_out_km27 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-导线-拉丝·铜实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
279 | OUT-KM28 | 线缆-导线-拉丝·铝 | param_out_km28 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-导线-拉丝·铝实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
280 | OUT-KM29 | 线缆-布电线-拉丝·铜 | param_out_km29 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-布电线-拉丝·铜实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
281 | OUT-KM30 | 线缆-布电线-拉丝·铝 | param_out_km30 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-布电线-拉丝·铝实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
282 | OUT-KM31 | 线缆-橡套电缆-拉丝·铜 | param_out_km31 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-橡套电缆-拉丝·铜实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
283 | OUT-KM32 | 线缆-橡套电缆-拉丝·铝 | param_out_km32 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-橡套电缆-拉丝·铝实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
284 | OUT-KM33 | 线缆-特种电缆-拉丝·铜 | param_out_km33 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-特种电缆-拉丝·铜实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
285 | OUT-KM34 | 线缆-特种电缆-拉丝·铝 | param_out_km34 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-特种电缆-拉丝·铝实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
286 | OUT-KM35 | 线缆-装备电缆-拉丝·铜 | param_out_km35 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-装备电缆-拉丝·铜实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
287 | OUT-KM36 | 线缆-装备电缆-拉丝·铝 | param_out_km36 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-装备电缆-拉丝·铝实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
288 | OUT-KM37 | 线缆-高压电缆-交联 | param_out_km37 | 📦 产品类 | km·mm² | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-高压电缆-交联实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
289 | OUT-KM38 | 线缆-高压电缆-拉丝·铜 | param_out_km38 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-高压电缆-拉丝·铜实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
290 | OUT-KM39 | 线缆-高压电缆-拉丝·铝 | param_out_km39 | 📦 产品类 | t | 经营日报管理系统 (SRC-07) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 统计期内线缆-高压电缆-拉丝·铝实际合格品完工产量。现场技术接入规则：接口对接；借道经营日报管理系统（报管系统）数据中继网关，穿透抽取特变电工股份大数据平台中线缆该产线的实际完工产量，日更新免人工填报；作为对应工序单耗指标的核心分母。 【数据来源规范】电装集团侧经营日报管理系统（接口: 项目公司、线缆产线产值; 日）。
291 | OUT-KM40 | 非晶合金铁心-退火 | param_out_km40 | 📦 产品类 | t | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 非晶合金铁心退火工序产品产量。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
292 | VAL-KG01 | GIL-测试 | param_val_kg01 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | GIL测试工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
293 | VAL-KG02 | GIL-绝缘子生产 | param_val_kg02 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | GIL绝缘子生产工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
294 | VAL-KG03 | GIL-螺旋焊管生产 | param_val_kg03 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | GIL螺旋焊管生产工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
295 | VAL-KG04 | GIS-工频耐压试验 | param_val_kg04 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | GIS工频耐压试验工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
296 | VAL-KG05 | GIS-抽真空 | param_val_kg05 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | GIS抽真空工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
297 | VAL-KG06 | GIS-空调恒温除湿 | param_val_kg06 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | GIS空调恒温除湿工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
298 | VAL-KG07 | GIS-绝缘件干燥 | param_val_kg07 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | GIS绝缘件干燥工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
299 | VAL-KG08 | 中低压开关柜-钣金加工 | param_val_kg08 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 中低压开关柜钣金加工工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
300 | VAL-KG09 | 中低压开关柜-钣金喷涂 | param_val_kg09 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 中低压开关柜钣金喷涂工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
301 | VAL-KG10 | 二次-SMT贴片 | param_val_kg10 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 二次-SMT贴片工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
302 | VAL-KG11 | 二次-波峰焊 | param_val_kg11 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 二次-波峰焊工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
303 | VAL-KG12 | 二次-高温老化 | param_val_kg12 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 二次-高温老化工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
304 | VAL-KG13 | 互感器-干燥 | param_val_kg13 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 互感器干燥工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
305 | VAL-KG14 | 互感器-试验 | param_val_kg14 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 互感器试验工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
306 | VAL-KG15 | 套管-卷制 | param_val_kg15 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 套管卷制工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
307 | VAL-KG16 | 套管-干燥 | param_val_kg16 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 套管干燥工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
308 | VAL-KG17 | 套管-试验 | param_val_kg17 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 套管试验工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
309 | VAL-KG18 | 干式电抗器-固化 | param_val_kg18 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 干式电抗器固化工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。
310 | VAL-KG19 | 干式电抗器-试验 | param_val_kg19 | 💼 经营类 | 万元 | ERP 系统 (SRC-04) | 数据对接 | 产量申报表格 | — | 干式电抗器试验工序产品产值。 【数据来源规范】电装集团侧 ERP 系统（视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日）及基础产品型号、工序产量台账。

## 02-管控指标
序号 | 指标编码 | 指标名称 | 指标分类 | 工程单位 | 官方数学符号公式 | 底层代码公式 | 组织加权聚合口径 | 数据依据与对标标准
1 | IND-001 | 产品碳足迹 | — | tCO2/台套、tCO2/km 等 | CFP ＝ CF | ＝ CAR-009 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
2 | IND-002 | 开展产品碳足迹分析占比 | — | % | Rcf ＝ Ncf ÷ N × 100 | ＝ CAR-010 ÷ CAR-011 × 100 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
3 | IND-003 | 综合能源消费量 | — | tce | E ＝ Σ(i=1~n) (Ei × ki) | ＝ Σ(i=1~EN-014) (EN-015 × EN-016) | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
4 | IND-004 | 总碳排放量 | — | tCO2 | C ＝ C燃烧 + C过程 + C购入电 + C购入热 − C输出电 − C输出热 − C回收利用 | ＝ CAR-002 + CAR-003 + CAR-004 + CAR-006 − CAR-005 − CAR-007 − CAR-008 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
5 | IND-005 | 单位能耗碳排放 | — | tCO2/tce | I ＝ C ÷ E | ＝ CAR-001 ÷ EN-013 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
6 | IND-006 | 非化石能源消费占比 | — | % | r ＝ R ÷ E × 100 | ＝ EN-019 ÷ EN-018 × 100 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
7 | IND-007 | 非化石能源电力消费物理认定量占比 | — | % | Eui ＝ Ez ÷ Q × 100 | ＝ EN-005 ÷ EN-020 × 100 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
8 | IND-008 | 单位工业增加值能耗 | — | tce/万元 | Enva ＝ E ÷ Gnva | ＝ EN-013 ÷ VAL-001 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
9 | IND-009 | 节能装备应用占比 | — | % | S ＝ Res ÷ Ets × 100 | ＝ EQ-001 ÷ EQ-002 × 100 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
10 | IND-010 | 单位产值能耗 | — | tce/万元 | g ＝ E ÷ G | ＝ EN-013 ÷ VAL-002 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
11 | IND-011 | 水资源消耗量 | — | t | Q水 ＝ Q水 | ＝ EN-021 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
12 | IND-012 | 单位产品能耗（型号、ERP产品种类、电装产线大类） | — | tce/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | e ＝ E ÷ M | ＝ EN-P01 ÷ OUT-009 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
13 | IND-013 | 单位产品电耗 | — | kWh/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | q电 ＝ Q电 ÷ M | ＝ EN-P02 ÷ OUT-009 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
14 | IND-014 | 单位产品蒸汽消耗 | — | GJ/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | q蒸汽 ＝ Q蒸汽 ÷ M | ＝ EN-P03 ÷ OUT-009 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
15 | IND-015 | 单位产品天然气消耗 | — | m³/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | q天然气 ＝ Q天然气 ÷ M | ＝ EN-P04 ÷ OUT-009 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
16 | IND-016 | 单位产品水耗 | — | t/产品单位（例如万kVA、万km·mm²） | q水 ＝ Q水 ÷ M | ＝ EN-P05 ÷ OUT-009 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
17 | IND-017 | 吨铜电耗（线缆-导线-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-导线-拉丝Cu-电 ＝ Q线缆-导线-拉丝Cu-电 ÷ M线缆-导线-拉丝Cu | ＝ EN-KE46 ÷ OUT-KM27 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
18 | IND-018 | 吨铝电耗（线缆-导线-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-导线-拉丝Al-电 ＝ Q线缆-导线-拉丝Al-电 ÷ M线缆-导线-拉丝Al | ＝ EN-KE47 ÷ OUT-KM28 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
19 | IND-019 | 吨铜电耗（线缆-布电线-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-布电线-拉丝Cu-电 ＝ Q线缆-布电线-拉丝Cu-电 ÷ M线缆-布电线-拉丝Cu | ＝ EN-KE48 ÷ OUT-KM29 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
20 | IND-020 | 吨铝电耗（线缆-布电线-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-布电线-拉丝Al-电 ＝ Q线缆-布电线-拉丝Al-电 ÷ M线缆-布电线-拉丝Al | ＝ EN-KE49 ÷ OUT-KM30 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
21 | IND-021 | 吨铜电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-高压电缆-拉丝Cu-电 ＝ Q线缆-高压电缆-拉丝Cu-电 ÷ M线缆-高压电缆-拉丝Cu | ＝ EN-KE57 ÷ OUT-KM38 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
22 | IND-022 | 吨铝电耗（线缆-高压电缆-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-高压电缆-拉丝Al-电 ＝ Q线缆-高压电缆-拉丝Al-电 ÷ M线缆-高压电缆-拉丝Al | ＝ EN-KE58 ÷ OUT-KM39 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
23 | IND-023 | 高压交联（干法）（线缆-高压电缆-交联） | — | kWh/km·mm² | q线缆-高压电缆-交联-电 ＝ Q线缆-高压电缆-交联-电 ÷ M线缆-高压电缆-交联 | ＝ EN-KE56 ÷ OUT-KM37 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
24 | IND-024 | 吨铜电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-中压电缆-拉丝Cu-电 ＝ Q线缆-中压电缆-拉丝Cu-电 ÷ M线缆-中压电缆-拉丝Cu | ＝ EN-KE42 ÷ OUT-KM23 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
25 | IND-025 | 吨铝电耗（线缆-中压电缆-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-中压电缆-拉丝Al-电 ＝ Q线缆-中压电缆-拉丝Al-电 ÷ M线缆-中压电缆-拉丝Al | ＝ EN-KE43 ÷ OUT-KM24 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
26 | IND-026 | 中压交联（干法）（线缆-中压电缆-交联） | — | kWh/km·mm² | q线缆-中压电缆-交联-电 ＝ Q线缆-中压电缆-交联-电 ÷ M线缆-中压电缆-交联 | ＝ EN-KE41 ÷ OUT-KM22 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
27 | IND-027 | 吨铜电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-低压电缆-拉丝Cu-电 ＝ Q线缆-低压电缆-拉丝Cu-电 ÷ M线缆-低压电缆-拉丝Cu | ＝ EN-KE44 ÷ OUT-KM25 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
28 | IND-028 | 吨铝电耗（线缆-低压电缆-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-低压电缆-拉丝Al-电 ＝ Q线缆-低压电缆-拉丝Al-电 ÷ M线缆-低压电缆-拉丝Al | ＝ EN-KE45 ÷ OUT-KM26 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
29 | IND-029 | 吨铜电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-特种电缆-拉丝Cu-电 ＝ Q线缆-特种电缆-拉丝Cu-电 ÷ M线缆-特种电缆-拉丝Cu | ＝ EN-KE52 ÷ OUT-KM33 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
30 | IND-030 | 吨铝电耗（线缆-特种电缆-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-特种电缆-拉丝Al-电 ＝ Q线缆-特种电缆-拉丝Al-电 ÷ M线缆-特种电缆-拉丝Al | ＝ EN-KE53 ÷ OUT-KM34 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
31 | IND-031 | 吨铜电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-装备电缆-拉丝Cu-电 ＝ Q线缆-装备电缆-拉丝Cu-电 ÷ M线缆-装备电缆-拉丝Cu | ＝ EN-KE54 ÷ OUT-KM35 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
32 | IND-032 | 吨铝电耗（线缆-装备电缆-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-装备电缆-拉丝Al-电 ＝ Q线缆-装备电缆-拉丝Al-电 ÷ M线缆-装备电缆-拉丝Al | ＝ EN-KE55 ÷ OUT-KM36 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
33 | IND-033 | 吨铜电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-橡套电缆-拉丝Cu-电 ＝ Q线缆-橡套电缆-拉丝Cu-电 ÷ M线缆-橡套电缆-拉丝Cu | ＝ EN-KE50 ÷ OUT-KM31 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
34 | IND-034 | 吨铝电耗（线缆-橡套电缆-拉丝） | — | kWh/t | q线缆-橡套电缆-拉丝Al-电 ＝ Q线缆-橡套电缆-拉丝Al-电 ÷ M线缆-橡套电缆-拉丝Al | ＝ EN-KE51 ÷ OUT-KM32 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
35 | IND-035 | 单位产量能耗（变压器-特高压-器身干燥） | — | tce/万kVA | e变-特高压-器身干燥 ＝ E变-特高压-器身干燥 ÷ M变-特高压-器身干燥 | ＝ EN-KT02 ÷ OUT-KM01 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
36 | IND-036 | 单位产量电耗（变压器-特高压-器身干燥） | — | kWh/万kVA | q变-特高压-器身干燥-电 ＝ Q变-特高压-器身干燥-电 ÷ M变-特高压-器身干燥 | ＝ EN-KE15 ÷ OUT-KM01 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
37 | IND-037 | 单位产量蒸汽耗（变压器-特高压-器身干燥） | — | t/万kVA | q变-特高压-器身干燥-蒸汽 ＝ Q变-特高压-器身干燥-蒸汽 ÷ M变-特高压-器身干燥 | ＝ EN-KS02 ÷ OUT-KM01 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
38 | IND-038 | 单位产量能耗（变压器-特高压-试验） | — | tce/万kVA | e变-特高压-试验 ＝ E变-特高压-试验 ÷ M变-特高压-试验 | ＝ EN-KT03 ÷ OUT-KM02 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
39 | IND-039 | 单位产量电耗（变压器-特高压-试验） | — | kWh/万kVA | q变-特高压-试验-电 ＝ Q变-特高压-试验-电 ÷ M变-特高压-试验 | ＝ EN-KE16 ÷ OUT-KM02 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
40 | IND-040 | 单位产量能耗（变压器-超高压-器身干燥） | — | tce/万kVA | e变-超高压-器身干燥 ＝ E变-超高压-器身干燥 ÷ M变-超高压-器身干燥 | ＝ EN-KT04 ÷ OUT-KM03 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
41 | IND-041 | 单位产量电耗（变压器-超高压-器身干燥） | — | kWh/万kVA | q变-超高压-器身干燥-电 ＝ Q变-超高压-器身干燥-电 ÷ M变-超高压-器身干燥 | ＝ EN-KE17 ÷ OUT-KM03 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
42 | IND-042 | 单位产量蒸汽耗（变压器-超高压-器身干燥） | — | t/万kVA | q变-超高压-器身干燥-蒸汽 ＝ Q变-超高压-器身干燥-蒸汽 ÷ M变-超高压-器身干燥 | ＝ EN-KS03 ÷ OUT-KM03 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
43 | IND-043 | 单位产量能耗（变压器-超高压-试验） | — | tce/万kVA | e变-超高压-试验 ＝ E变-超高压-试验 ÷ M变-超高压-试验 | ＝ EN-KT05 ÷ OUT-KM04 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
44 | IND-044 | 单位产量电耗（变压器-超高压-试验） | — | kWh/万kVA | q变-超高压-试验-电 ＝ Q变-超高压-试验-电 ÷ M变-超高压-试验 | ＝ EN-KE18 ÷ OUT-KM04 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
45 | IND-045 | 单位产量能耗（变压器-高压-器身干燥） | — | tce/万kVA | e变-高压-器身干燥 ＝ E变-高压-器身干燥 ÷ M变-高压-器身干燥 | ＝ EN-KT14 ÷ OUT-KM13 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
46 | IND-046 | 单位产量电耗（变压器-高压-器身干燥） | — | kWh/万kVA | q变-高压-器身干燥-电 ＝ Q变-高压-器身干燥-电 ÷ M变-高压-器身干燥 | ＝ EN-KE27 ÷ OUT-KM13 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
47 | IND-047 | 单位产量蒸汽耗（变压器-高压-器身干燥） | — | t/万kVA | q变-高压-器身干燥-蒸汽 ＝ Q变-高压-器身干燥-蒸汽 ÷ M变-高压-器身干燥 | ＝ EN-KS04 ÷ OUT-KM13 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
48 | IND-048 | 单位产量能耗（变压器-高压-试验） | — | tce/万kVA | e变-高压-试验 ＝ E变-高压-试验 ÷ M变-高压-试验 | ＝ EN-KT15 ÷ OUT-KM14 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
49 | IND-049 | 单位产量电耗（变压器-高压-试验） | — | kWh/万kVA | q变-高压-试验-电 ＝ Q变-高压-试验-电 ÷ M变-高压-试验 | ＝ EN-KE28 ÷ OUT-KM14 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
50 | IND-050 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | — | tce/万kVA | e变-配变箱变-器身干燥 ＝ E变-配变箱变-器身干燥 ÷ M变-配变箱变-器身干燥 | ＝ EN-KT12 ÷ OUT-KM11 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
51 | IND-051 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-器身干燥） | — | kWh/万kVA | q变-配变箱变-器身干燥-电 ＝ Q变-配变箱变-器身干燥-电 ÷ M变-配变箱变-器身干燥 | ＝ EN-KE25 ÷ OUT-KM11 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
52 | IND-052 | 单位产量能耗（变压器-配变箱变-试验） | — | tce/万kVA | e变-配变箱变-试验 ＝ E变-配变箱变-试验 ÷ M变-配变箱变-试验 | ＝ EN-KT13 ÷ OUT-KM12 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
53 | IND-053 | 单位产量电耗（变压器-配变箱变-试验） | — | kWh/万kVA | q变-配变箱变-试验-电 ＝ Q变-配变箱变-试验-电 ÷ M变-配变箱变-试验 | ＝ EN-KE26 ÷ OUT-KM12 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
54 | IND-054 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-器身干燥） | — | tce/万kVA | e变-配变中特-器身干燥 ＝ E变-配变中特-器身干燥 ÷ M变-配变中特-器身干燥 | ＝ EN-KT06 ÷ OUT-KM05 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
55 | IND-055 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-器身干燥） | — | kWh/万kVA | q变-配变中特-器身干燥-电 ＝ Q变-配变中特-器身干燥-电 ÷ M变-配变中特-器身干燥 | ＝ EN-KE19 ÷ OUT-KM05 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
56 | IND-056 | 单位产量能耗（变压器-配变中特-试验） | — | tce/万kVA | e变-配变中特-试验 ＝ E变-配变中特-试验 ÷ M变-配变中特-试验 | ＝ EN-KT07 ÷ OUT-KM06 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
57 | IND-057 | 单位产量电耗（变压器-配变中特-试验） | — | kWh/万kVA | q变-配变中特-试验-电 ＝ Q变-配变中特-试验-电 ÷ M变-配变中特-试验 | ＝ EN-KE20 ÷ OUT-KM06 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
58 | IND-058 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-器身干燥） | — | tce/万kVA | e变-配变油变-器身干燥 ＝ E变-配变油变-器身干燥 ÷ M变-配变油变-器身干燥 | ＝ EN-KT10 ÷ OUT-KM09 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
59 | IND-059 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-器身干燥） | — | kWh/万kVA | q变-配变油变-器身干燥-电 ＝ Q变-配变油变-器身干燥-电 ÷ M变-配变油变-器身干燥 | ＝ EN-KE23 ÷ OUT-KM09 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
60 | IND-060 | 单位产量能耗（变压器-配变油变-试验） | — | tce/万kVA | e变-配变油变-试验 ＝ E变-配变油变-试验 ÷ M变-配变油变-试验 | ＝ EN-KT11 ÷ OUT-KM10 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
61 | IND-061 | 单位产量电耗（变压器-配变油变-试验） | — | kWh/万kVA | q变-配变油变-试验-电 ＝ Q变-配变油变-试验-电 ÷ M变-配变油变-试验 | ＝ EN-KE24 ÷ OUT-KM10 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
62 | IND-062 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-浇注固化） | — | tce/万kVA | e变-配变干变-浇注固化 ＝ E变-配变干变-浇注固化 ÷ M变-配变干变-浇注固化 | ＝ EN-KT08 ÷ OUT-KM07 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
63 | IND-063 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-浇注固化） | — | kWh/万kVA | q变-配变干变-浇注固化-电 ＝ Q变-配变干变-浇注固化-电 ÷ M变-配变干变-浇注固化 | ＝ EN-KE21 ÷ OUT-KM07 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
64 | IND-064 | 单位产量能耗（变压器-配变干变-试验） | — | tce/万kVA | e变-配变干变-试验 ＝ E变-配变干变-试验 ÷ M变-配变干变-试验 | ＝ EN-KT09 ÷ OUT-KM08 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
65 | IND-065 | 单位产量电耗（变压器-配变干变-试验） | — | kWh/万kVA | q变-配变干变-试验-电 ＝ Q变-配变干变-试验-电 ÷ M变-配变干变-试验 | ＝ EN-KE22 ÷ OUT-KM08 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
66 | IND-066 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金加工） | — | kWh/万元 | u柜-加工-电 ＝ Q柜-加工-电 ÷ G柜-加工 | ＝ EN-KE08 ÷ VAL-KG08 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
67 | IND-067 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金喷涂） | — | kWh/万元 | u柜-喷涂-电 ＝ Q柜-喷涂-电 ÷ G柜-喷涂 | ＝ EN-KE09 ÷ VAL-KG09 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
68 | IND-068 | 单位产值电耗（套管-干燥） | — | kWh/万元 | u套-干燥-电 ＝ Q套-干燥-电 ÷ G套-干燥 | ＝ EN-KE30 ÷ VAL-KG16 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
69 | IND-069 | 单位产值电耗（套管-卷制） | — | kWh/万元 | u套-卷制-电 ＝ Q套-卷制-电 ÷ G套-卷制 | ＝ EN-KE29 ÷ VAL-KG15 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
70 | IND-070 | 单位产值电耗（套管-试验） | — | kWh/万元 | u套-试验-电 ＝ Q套-试验-电 ÷ G套-试验 | ＝ EN-KE31 ÷ VAL-KG17 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
71 | IND-071 | 单位产值综合能耗（互感器-干燥） | — | tce/万元 | g互-干燥 ＝ E互-干燥 ÷ G互-干燥 | ＝ EN-KT01 ÷ VAL-KG13 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
72 | IND-072 | 单位产值电耗（互感器-干燥） | — | kWh/万元 | u互-干燥-电 ＝ Q互-干燥-电 ÷ G互-干燥 | ＝ EN-KE13 ÷ VAL-KG13 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
73 | IND-073 | 单位产值蒸汽消耗（互感器-干燥） | — | t/万元 | u互-干燥-蒸汽 ＝ Q互-干燥-蒸汽 ÷ G互-干燥 | ＝ EN-KS01 ÷ VAL-KG13 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
74 | IND-074 | 单位产值电耗（互感器-试验） | — | kWh/万元 | u互-试验-电 ＝ Q互-试验-电 ÷ G互-试验 | ＝ EN-KE14 ÷ VAL-KG14 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
75 | IND-075 | 单位产值电耗（二次-SMT贴片） | — | kWh/万元 | u二次-贴片-电 ＝ Q二次-贴片-电 ÷ G二次-贴片 | ＝ EN-KE10 ÷ VAL-KG10 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
76 | IND-076 | 单位产值电耗（二次-高温老化） | — | kWh/万元 | u二次-高温-电 ＝ Q二次-高温-电 ÷ G二次-高温 | ＝ EN-KE12 ÷ VAL-KG12 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
77 | IND-077 | 单位产值电耗（二次-波峰焊） | — | kWh/万元 | u二次-波峰焊-电 ＝ Q二次-波峰焊-电 ÷ G二次-波峰焊 | ＝ EN-KE11 ÷ VAL-KG11 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
78 | IND-078 | 单位产量电耗（电容器-芯子卷绕） | — | kWh/kvar | q容-卷绕-电 ＝ Q容-卷绕-电 ÷ M容-卷绕 | ＝ EN-KE36 ÷ OUT-KM17 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
79 | IND-079 | 单位产量电耗（电容器-真空浸渍） | — | kWh/kvar | q容-真空-电 ＝ Q容-真空-电 ÷ M容-真空 | ＝ EN-KE35 ÷ OUT-KM16 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
80 | IND-080 | 单位产量电耗（电容器-喷漆） | — | kWh/kvar | q容-喷漆-电 ＝ Q容-喷漆-电 ÷ M容-喷漆 | ＝ EN-KE34 ÷ OUT-KM15 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
81 | IND-081 | 单位产量电耗（电容器-试验） | — | kWh/kvar | q容-试验-电 ＝ Q容-试验-电 ÷ M容-试验 | ＝ EN-KE37 ÷ OUT-KM18 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
82 | IND-082 | 单位产值电耗（干式电抗器-固化） | — | kWh/万元 | u抗-固化-电 ＝ Q抗-固化-电 ÷ G抗-固化 | ＝ EN-KE32 ÷ VAL-KG18 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
83 | IND-083 | 单位产值电耗（干式电抗器-试验） | — | kWh/万元 | u抗-试验-电 ＝ Q抗-试验-电 ÷ G抗-试验 | ＝ EN-KE33 ÷ VAL-KG19 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
84 | IND-084 | 单位产值电耗（GIL-螺旋焊管生产) | — | kWh/万元 | uGIL-螺旋焊管-电 ＝ QGIL-螺旋焊管-电 ÷ GGIL-螺旋焊管 | ＝ EN-KE03 ÷ VAL-KG03 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
85 | IND-085 | 单位产值电耗（GIL-测试) | — | kWh/万元 | uGIL-测试-电 ＝ QGIL-测试-电 ÷ GGIL-测试 | ＝ EN-KE01 ÷ VAL-KG01 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
86 | IND-086 | 单位产值电耗（GIL-绝缘子生产) | — | kWh/万元 | uGIL-绝缘-电 ＝ QGIL-绝缘-电 ÷ GGIL-绝缘 | ＝ EN-KE02 ÷ VAL-KG02 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
87 | IND-087 | 单位产值电耗（GIS-抽真空) | — | kWh/万元 | uGIS-真空-电 ＝ QGIS-真空-电 ÷ GGIS-真空 | ＝ EN-KE05 ÷ VAL-KG05 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
88 | IND-088 | 单位产值电耗（GIS-绝缘件干燥) | — | kWh/万元 | uGIS-干燥-电 ＝ QGIS-干燥-电 ÷ GGIS-干燥 | ＝ EN-KE07 ÷ VAL-KG07 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
89 | IND-089 | 单位产值电耗（GIS-工频耐压试验) | — | kWh/万元 | uGIS-试验-电 ＝ QGIS-试验-电 ÷ GGIS-试验 | ＝ EN-KE04 ÷ VAL-KG04 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
90 | IND-090 | 单位产值电耗（GIS-空调恒温除湿) | — | kWh/万元 | uGIS-除湿-电 ＝ QGIS-除湿-电 ÷ GGIS-除湿 | ＝ EN-KE06 ÷ VAL-KG06 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
91 | IND-091 | 单位产量电耗（非晶合金铁心-退火） | — | kWh/t | q非晶-退火-电 ＝ Q非晶-退火-电 ÷ M非晶-退火 | ＝ EN-KE59 ÷ OUT-KM40 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
92 | IND-092 | 单位产量电耗（硅钢铁心-纵剪） | — | kWh/t | q硅钢-纵剪-电 ＝ Q硅钢-纵剪-电 ÷ M硅钢-纵剪 | ＝ EN-KE40 ÷ OUT-KM21 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
93 | IND-093 | 单位产量电耗（硅钢铁心-中型叠装） | — | kWh/t | q硅钢-中型叠装-电 ＝ Q硅钢-中型叠装-电 ÷ M硅钢-中型叠装 | ＝ EN-KE38 ÷ OUT-KM19 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)
94 | IND-094 | 单位产量电耗（硅钢铁心-大型叠装） | — | kWh/t | q硅钢-大型叠装-电 ＝ Q硅钢-大型叠装-电 ÷ M硅钢-大型叠装 | ＝ EN-KE39 ÷ OUT-KM20 | 分子求和 ÷ 分母求和 | 零碳园区集控中心 (SRC-01)

## 03-组织与工序
序号 | 所属板块(BU) | 下属单位/实体 | 主要产品大类 | 是否有工序 | 涉及关键工序清单 | 主要能源介质
1 | 沈变公司 | 沈变本部 | 变压器-高压 | ✅ 有工序 | ①高压-干燥 ②试验 | 电力、蒸汽
2 | 沈变公司 | 和新套管公司 | 套管 | ✅ 有工序 | ①套管-干燥 | 电力
3 | 沈变公司 | 康嘉互感器 | 互感器 | ✅ 有工序 | ①互感器-干燥 ②试验 | 电力、蒸汽
4 | 沈变公司 | 智慧能源 | — | ❌ 暂无相关工序！ | 暂无相关工序！ | —
5 | 沈变公司 | 印能公司 | — | ❌ 暂无相关工序！ | 暂无相关工序！ | —
6 | 沈变公司 | 露娜公司 | — | ❌ 暂无相关工序！ | 【已废弃历史笔误】 | —
7 | 衡变公司 | 衡变本部 | 变压器-高压 | ✅ 有工序 | ①高压-干燥 ②试验 | 电力、蒸汽
8 | 衡变公司 | 湖南电气 | 变压器-高压 | ✅ 有工序 | ①高压-干燥 ②试验 | 电力、蒸汽
9 | 衡变公司 | 特能建 | 变压器-高压 | ✅ 有工序 | ①高压-干燥 ②试验 | 电力、蒸汽
10 | 衡变公司 | 云集电气 | 中低压开关柜 | ✅ 有工序 | ①钣金加工 ②钣金喷涂 | 电力
11 | 衡变公司 | 新疆自控 | 中低压开关柜 | ✅ 有工序 | ①钣金加工 ②钣金喷涂 | 电力
12 | 衡变公司 | 云集高压开关 | GIS | ✅ 有工序 | ①抽真空 ②干燥 ③耐压 ④恒温 | 电力
13 | 衡变公司 | 合容电气股份 | 干式电抗器 | ✅ 有工序 | ①固化 ②试验 | 电力
14 | 衡变公司 | 合容电力设备 | 电容器 | ✅ 有工序 | ①卷绕 ②浸渍 ③喷漆 ④试验 | 电力
15 | 衡变公司 | 赛杰爱迪 | GIL | ✅ 有工序 | ①螺旋焊管 ②绝缘子 ③测试 | 电力
16 | 衡变公司 | 南京电研 | — | ❌ 暂无相关工序！ | 暂无相关工序！ | —
17 | 衡变公司 | 上开 | — | ❌ 暂无相关工序！ | 暂无相关工序！ | —
18 | 衡变公司 | 柯贝尔 | — | ❌ 暂无相关工序！ | 暂无相关工序！ | —
19 | 新变厂 | 超高压公司 | 变压器-高压 | ✅ 有工序 | ①高压-干燥 ②试验 | 电力、蒸汽
20 | 新变厂 | 天变公司 | 变压器-干变 | ✅ 有工序 | ①固化 ②试验 | 电力、蒸汽
21 | 新变厂 | 智能电气公司 | 变压器-干变 | ✅ 有工序 | ①固化 ②试验 | 电力、蒸汽
22 | 新变厂 | 京津冀公司 | 变压器-油变 | ✅ 有工序 | ①干燥 ②试验 | 电力、蒸汽
23 | 新变厂 | 珠峰硅钢 | 变压器-铁芯 | ✅ 有工序 | ①退火 ②纵剪 ③叠装 ④大叠装 | 电力
24 | 新变厂 | 智慧能源 | — | ❌ 暂无相关工序！ | 暂无相关工序！ | —
25 | 新变厂 | 银利电气 | — | ❌ 暂无相关工序！ | 暂无相关工序！ | —
26 | 鲁缆公司 | 鲁缆本部 | 线缆-高/中低压 | ✅ 有工序 | ①拉丝 ②交联(中低) ③交联(高压) | 电力
27 | 鲁缆公司 | 智缆公司 | — | ❌ 暂无相关工序！ | 暂无相关工序！ | —
28 | 鲁缆公司 | 昭和公司 | — | ❌ 暂无相关工序！ | 暂无相关工序！ | —
29 | 鲁缆公司 | 曙光公司 | 线缆-特种电缆 | ❌ 暂无相关工序！ | 暂无相关工序！ | —
30 | 新缆厂 | 新疆电缆有限公司 | 线缆-中低压 | ✅ 有工序 | ①拉丝 ②交联（干法） | 电力、氮气
31 | 新缆厂 | 新疆线缆厂 | 线缆-中低压 | ✅ 有工序 | ①拉丝 ②交联（干法） | 电力、氮气
32 | 德缆公司 | 德缆股份有限公司 | 线缆-中低压 | ✅ 有工序 | ①拉丝 ②交联（干法） | 电力、氮气

## 04-园区与节点
序号 | 园区序号 | 产业园区名称 | 下属制造分厂/实体 | 末级节点/车间备注
1 | 1 | 特变电工东北输变电产业园 | ① 沈变本部 | —
2 | 1 | 特变电工东北输变电产业园 | ② 智慧能源 (沈变) | —
3 | 1 | 特变电工东北输变电产业园 | ③ 和新套管公司 | —
4 | 1 | 特变电工东北输变电产业园 | ④ 康嘉互感器 | —
5 | 1 | 特变电工东北输变电产业园 | ⑤ 印能公司 | —
6 | 2 | 特变电工南方输变电产业园 | ① 衡变本部 | —
7 | 3 | 特变电工二次产业园区 | ① 南京电研 | —
8 | 4 | 特变电工云集5G科技产业园 | ① 云集电气 | —
9 | 4 | 特变电工云集5G科技产业园 | ② 湖南电气 | —
10 | 4 | 特变电工云集5G科技产业园 | ③ 云集高压开关 (GIS) | —
11 | 5 | 特变电工智能电气产业园 | ① 智能电气公司 | —
12 | 5 | 特变电工智能电气产业园 | ② 新疆自控 | —
13 | 6 | 特变电工湖南能源建设园区 | ① 特能建 | —
14 | 7 | 特变电工西安智能装备产业园 | ① 合容电气 | 1. 合容电气股份
15 | 7 | 特变电工西安智能装备产业园 | — | 2. 合容开关
16 | 7 | 特变电工西安智能装备产业园 | — | 3. 合容电力设备
17 | 8 | 特变电工GIL产业园 | ① 赛杰爱迪 | —
18 | 9 | 特变电工输变电产业园 (新疆) | ① 超高压公司 | —
19 | 9 | 特变电工输变电产业园 (新疆) | ② 特变电工新疆线缆厂 | —
20 | 10 | 特变电工天变产业园 | ① 天变公司 | 1. 天变天津基地
21 | 10 | 特变电工天变产业园 | — | 2. 天变智慧能源
22 | 10 | 特变电工天变产业园 | — | 3. 天变智能科技
23 | 10 | 特变电工天变产业园 | — | 4. 天变衡阳基地
24 | 10 | 特变电工天变产业园 | — | 5. 天变沈阳基地
25 | 11 | 特变电工京津冀智能科技产业园 | ① 京津冀公司 | —
26 | 11 | 特变电工京津冀智能科技产业园 | ② 珠峰硅钢 | —
27 | 11 | 特变电工京津冀智能科技产业园 | ③ 智慧能源 (新变) | —
28 | 11 | 特变电工京津冀智能科技产业园 | ④ 银利电气 | —
29 | 12 | 特变电工华东输变电科技产业园 | ① 鲁缆本部 | —
30 | 12 | 特变电工华东输变电科技产业园 | ② 智缆公司 | —
31 | 12 | 特变电工华东输变电科技产业园 | ③ 昭和公司 | —
32 | 13 | 特变电工曙光电缆产业园 | ① 曙光公司 | —
33 | 14 | 特变电工新疆电缆产业园 | ① 特变电工新疆电缆有限公司 | —
34 | 15 | 特变电工(德阳)电缆园区 | ① 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | —

## 05-业务字典
序号 | 枚举分组/类别 | 枚举取值(Key/Value) | 业务说明/定义 | 数据源与提供方 | 关联系统指标/参数
1 | ORG-01 经营单位 | 沈变 | 集团下 6 家经营单位（产业板块级） | 各经营单位下辖多个项目公司 | ORG-001 经营单位编码 / ORG-002 经营单位名称
2 | ORG-01 经营单位 | 衡变 | 集团下 6 家经营单位（产业板块级） | 各经营单位下辖多个项目公司 | ORG-001 经营单位编码 / ORG-002 经营单位名称
3 | ORG-01 经营单位 | 新变 | 集团下 6 家经营单位（产业板块级） | 各经营单位下辖多个项目公司 | ORG-001 经营单位编码 / ORG-002 经营单位名称
4 | ORG-01 经营单位 | 鲁缆 | 集团下 6 家经营单位（产业板块级） | 各经营单位下辖多个项目公司 | ORG-001 经营单位编码 / ORG-002 经营单位名称
5 | ORG-01 经营单位 | 德缆 | 集团下 6 家经营单位（产业板块级） | 各经营单位下辖多个项目公司 | ORG-001 经营单位编码 / ORG-002 经营单位名称
6 | ORG-01 经营单位 | 新缆 | 集团下 6 家经营单位（产业板块级） | 各经营单位下辖多个项目公司 | ORG-001 经营单位编码 / ORG-002 经营单位名称
7 | ORG-02 项目公司 | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 | 各经营单位下属项目公司清单（指标覆盖范围与上报主体） | 原表覆盖范围列口径，共 6 家经营单位、22 个项目公司 | ORG-003 项目公司编码 / ORG-004 项目公司名称
8 | ORG-02 项目公司 | 衡变：衡变本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 | 各经营单位下属项目公司清单（指标覆盖范围与上报主体） | 原表覆盖范围列口径，共 6 家经营单位、22 个项目公司 | ORG-003 项目公司编码 / ORG-004 项目公司名称
9 | ORG-02 项目公司 | 新变：新变超高压公司、新变天变公司、新变智能电气、新变京津冀智能科技、珠峰硅钢 | 各经营单位下属项目公司清单（指标覆盖范围与上报主体） | 原表覆盖范围列口径，共 6 家经营单位、22 个项目公司 | ORG-003 项目公司编码 / ORG-004 项目公司名称
10 | ORG-02 项目公司 | 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 | 各经营单位下属项目公司清单（指标覆盖范围与上报主体） | 原表覆盖范围列口径，共 6 家经营单位、22 个项目公司 | ORG-003 项目公司编码 / ORG-004 项目公司名称
11 | ORG-02 项目公司 | 德缆：德缆公司 | 各经营单位下属项目公司清单（指标覆盖范围与上报主体） | 原表覆盖范围列口径，共 6 家经营单位、22 个项目公司 | ORG-003 项目公司编码 / ORG-004 项目公司名称
12 | ORG-02 项目公司 | 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 各经营单位下属项目公司清单（指标覆盖范围与上报主体） | 原表覆盖范围列口径，共 6 家经营单位、22 个项目公司 | ORG-003 项目公司编码 / ORG-004 项目公司名称
13 | ORG-03 产业板块 | 变压器 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | 对应工序指标的分产业设置 | ORG-005 产业板块
14 | ORG-03 产业板块 | 套管 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | 对应工序指标的分产业设置 | ORG-005 产业板块
15 | ORG-03 产业板块 | 互感器 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | 对应工序指标的分产业设置 | ORG-005 产业板块
16 | ORG-03 产业板块 | 二次设备 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | 对应工序指标的分产业设置 | ORG-005 产业板块
17 | ORG-03 产业板块 | 中低压开关柜 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | 对应工序指标的分产业设置 | ORG-005 产业板块
18 | ORG-03 产业板块 | GIS | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | 对应工序指标的分产业设置 | ORG-005 产业板块
19 | ORG-03 产业板块 | GIL | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | 对应工序指标的分产业设置 | ORG-005 产业板块
20 | ORG-03 产业板块 | 电容电抗 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | 对应工序指标的分产业设置 | ORG-005 产业板块
21 | ORG-03 产业板块 | 线缆 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | 对应工序指标的分产业设置 | ORG-005 产业板块
22 | ORG-03 产业板块 | 铁心 | 项目公司所属产业分类，决定纳入的指标与工序范围 | 对应工序指标的分产业设置 | ORG-005 产业板块
23 | MD-01 产线 | 线缆-导线 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
24 | MD-01 产线 | 线缆-布电线 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
25 | MD-01 产线 | 线缆-高压电缆 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
26 | MD-01 产线 | 线缆-中压电缆 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
27 | MD-01 产线 | 线缆-低压电缆 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
28 | MD-01 产线 | 线缆-特种电缆 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
29 | MD-01 产线 | 线缆-装备电缆 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
30 | MD-01 产线 | 线缆-橡套电缆 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
31 | MD-01 产线 | 变压器-特高压 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
32 | MD-01 产线 | 变压器-超高压 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
33 | MD-01 产线 | 变压器-高压 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
34 | MD-01 产线 | 变压器-配变箱变 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
35 | MD-01 产线 | 变压器-配变中特 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
36 | MD-01 产线 | 变压器-配变油变 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
37 | MD-01 产线 | 变压器-配变干变 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
38 | MD-01 产线 | 开关-中低压开关柜 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
39 | MD-01 产线 | 变压器-套管 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
40 | MD-01 产线 | 变压器-互感器 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
41 | MD-01 产线 | 二次 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
42 | MD-01 产线 | 电容电抗-电容 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
43 | MD-01 产线 | 电容电抗-干式电抗器 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
44 | MD-01 产线 | GIL | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
45 | MD-01 产线 | GIS | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
46 | MD-01 产线 | 变压器-非晶合金铁心 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
47 | MD-01 产线 | 变压器-硅钢铁心 | 关键工序指标按产线划分的口径 | 来源于原表指标名称中的产线括注 | MD-003 产线编码
48 | MD-02 工序 | 拉丝 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
49 | MD-02 工序 | 交联（干法） | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
50 | MD-02 工序 | 器身干燥 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
51 | MD-02 工序 | 试验 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
52 | MD-02 工序 | 浇注固化 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
53 | MD-02 工序 | 钣金加工 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
54 | MD-02 工序 | 钣金喷涂 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
55 | MD-02 工序 | 干燥 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
56 | MD-02 工序 | 卷制 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
57 | MD-02 工序 | SMT 贴片 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
58 | MD-02 工序 | 高温老化 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
59 | MD-02 工序 | 波峰焊 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
60 | MD-02 工序 | 芯子卷绕 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
61 | MD-02 工序 | 真空浸渍 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
62 | MD-02 工序 | 喷漆 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
63 | MD-02 工序 | 固化 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
64 | MD-02 工序 | 螺旋焊管生产 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
65 | MD-02 工序 | 绝缘子生产 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
66 | MD-02 工序 | 抽真空 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
67 | MD-02 工序 | 绝缘件干燥 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
68 | MD-02 工序 | 工频耐压试验 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
69 | MD-02 工序 | 空调恒温除湿 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
70 | MD-02 工序 | 退火 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
71 | MD-02 工序 | 纵剪 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
72 | MD-02 工序 | 中型叠装 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
73 | MD-02 工序 | 大型叠装 | 纳入能碳管控的高能耗关键工序 | 共 26 道工序，覆盖线缆、变压器、开关、套管、互感器、二次、电容电抗、GIL、GIS、铁心 | MD-004 工序编码
74 | EN-01 能源品种 | 电力（市电） | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识 | EN-001~EN-032 各能源消耗量
75 | EN-01 能源品种 | 电力（绿电） | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识 | EN-001~EN-032 各能源消耗量
76 | EN-01 能源品种 | 天然气 | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识 | EN-001~EN-032 各能源消耗量
77 | EN-01 能源品种 | 蒸汽 | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识 | EN-001~EN-032 各能源消耗量
78 | EN-01 能源品种 | 热力 | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识 | EN-001~EN-032 各能源消耗量
79 | EN-01 能源品种 | 柴油 | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识 | EN-001~EN-032 各能源消耗量
80 | EN-01 能源品种 | 汽油 | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识 | EN-001~EN-032 各能源消耗量
81 | EN-01 能源品种 | 煤油 | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识 | EN-001~EN-032 各能源消耗量
82 | EN-01 能源品种 | 水 | 参与能耗与碳排放核算的能源品种 | 电力折标煤时使用当量值；绿电、绿证单独标识 | EN-001~EN-032 各能源消耗量
83 | EN-02 非化石能源电力来源 | 自建新能源自发自用 | 非化石能源电力消费的凭证类型，决定计入分子还是物理认定量 | 交易绿电、绿证计入非化石能源消费占比分子；仅自建消纳与直连计入物理认定量占比 | EN-003 绿电消费量 / EN-004 绿证购入量 / EN-005 物理认定量
84 | EN-02 非化石能源电力来源 | 绿电直连（非自建） | 非化石能源电力消费的凭证类型，决定计入分子还是物理认定量 | 交易绿电、绿证计入非化石能源消费占比分子；仅自建消纳与直连计入物理认定量占比 | EN-003 绿电消费量 / EN-004 绿证购入量 / EN-005 物理认定量
85 | EN-02 非化石能源电力来源 | 购买绿电 | 非化石能源电力消费的凭证类型，决定计入分子还是物理认定量 | 交易绿电、绿证计入非化石能源消费占比分子；仅自建消纳与直连计入物理认定量占比 | EN-003 绿电消费量 / EN-004 绿证购入量 / EN-005 物理认定量
86 | EN-02 非化石能源电力来源 | 购买绿证 | 非化石能源电力消费的凭证类型，决定计入分子还是物理认定量 | 交易绿电、绿证计入非化石能源消费占比分子；仅自建消纳与直连计入物理认定量占比 | EN-003 绿电消费量 / EN-004 绿证购入量 / EN-005 物理认定量
87 | IND-01 所属中心 | 集控 | 指标归属的管控中心：集控＝能耗与工序类，集采＝产品碳足迹类 | 集控 91 项、集采 1 项（IND-002） | 指标清单.所属中心
88 | IND-01 所属中心 | 集采 | 指标归属的管控中心：集控＝能耗与工序类，集采＝产品碳足迹类 | 集控 91 项、集采 1 项（IND-002） | 指标清单.所属中心
89 | IND-02 指标类别 | 产品 | 指标的管理层级类别 | 原表口径：工厂 11 项、产品 1 项、公司级 4 项、关键工序 78 项；V1.4 已统一为「工厂级 / 产品级 / 工序级」，本组取值仅作历史口径对照 | 指标清单.指标类别
90 | IND-02 指标类别 | 工厂 | 指标的管理层级类别 | 原表口径：工厂 11 项、产品 1 项、公司级 4 项、关键工序 78 项；V1.4 已统一为「工厂级 / 产品级 / 工序级」，本组取值仅作历史口径对照 | 指标清单.指标类别
91 | IND-02 指标类别 | 公司级 | 指标的管理层级类别 | 原表口径：工厂 11 项、产品 1 项、公司级 4 项、关键工序 78 项；V1.4 已统一为「工厂级 / 产品级 / 工序级」，本组取值仅作历史口径对照 | 指标清单.指标类别
92 | IND-02 指标类别 | 关键工序 | 指标的管理层级类别 | 原表口径：工厂 11 项、产品 1 项、公司级 4 项、关键工序 78 项；V1.4 已统一为「工厂级 / 产品级 / 工序级」，本组取值仅作历史口径对照 | 指标清单.指标类别
93 | IND-03 指标来源 | 外部要求（应对 CBAM 及绿色招采） | 指标的外部 / 内部驱动来源，用于说明指标的合规用途 | 零碳工厂类 9 项、电装管理要求 78 项等 | 指标清单.指标来源
94 | IND-03 指标来源 | 国家级零碳工厂 | 指标的外部 / 内部驱动来源，用于说明指标的合规用途 | 零碳工厂类 9 项、电装管理要求 78 项等 | 指标清单.指标来源
95 | IND-03 指标来源 | 股份管理要求 | 指标的外部 / 内部驱动来源，用于说明指标的合规用途 | 零碳工厂类 9 项、电装管理要求 78 项等 | 指标清单.指标来源
96 | IND-03 指标来源 | ESG 要求 | 指标的外部 / 内部驱动来源，用于说明指标的合规用途 | 零碳工厂类 9 项、电装管理要求 78 项等 | 指标清单.指标来源
97 | IND-03 指标来源 | 电装管理要求 | 指标的外部 / 内部驱动来源，用于说明指标的合规用途 | 零碳工厂类 9 项、电装管理要求 78 项等 | 指标清单.指标来源
98 | IND-04 指标层级（分区） | 经营单位及项目公司整体指标（重点对标国家零碳工厂要求） | 原表三个指标分区，决定指标的统计颗粒度 | 整体 10 项、产品级 5 项、关键工序 78 项（V1.4 现行口径） | 指标清单.指标层级
99 | IND-04 指标层级（分区） | 产品管控指标（最小到型号级别） | 原表三个指标分区，决定指标的统计颗粒度 | 整体 10 项、产品级 5 项、关键工序 78 项（V1.4 现行口径） | 指标清单.指标层级
100 | IND-04 指标层级（分区） | 关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序） | 原表三个指标分区，决定指标的统计颗粒度 | 整体 10 项、产品级 5 项、关键工序 78 项（V1.4 现行口径） | 指标清单.指标层级
101 | DM-01 数据格式 | 文本 | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段 | 基础参数表.数据格式
102 | DM-01 数据格式 | 数值（0 位小数） | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段 | 基础参数表.数据格式
103 | DM-01 数据格式 | 数值（2 位小数） | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段 | 基础参数表.数据格式
104 | DM-01 数据格式 | 数值（3 位小数） | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段 | 基础参数表.数据格式
105 | DM-01 数据格式 | 数值（4 位小数） | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段 | 基础参数表.数据格式
106 | DM-01 数据格式 | 百分比 | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段 | 基础参数表.数据格式
107 | DM-01 数据格式 | 枚举 | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段 | 基础参数表.数据格式
108 | DM-01 数据格式 | 日期 | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段 | 基础参数表.数据格式
109 | DM-01 数据格式 | 布尔 | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段 | 基础参数表.数据格式
110 | DM-01 数据格式 | 附件（图片 / 文档） | 参数 / 指标的数据类型，开发时映射为字段类型与显示格式 | 百分比类型以小数存储（如 0.85 = 85%）；附件类型仅用于展示类字段 | 基础参数表.数据格式
111 | DM-02 获取方式 | 自动采集 | 数据的取得方式，决定接口 / 录入界面 / 计算引擎的开发范围 | 自动采集优先，手工录入为兜底 | 基础参数表.获取方式
112 | DM-02 获取方式 | 手工录入 | 数据的取得方式，决定接口 / 录入界面 / 计算引擎的开发范围 | 自动采集优先，手工录入为兜底 | 基础参数表.获取方式
113 | DM-02 获取方式 | 系统对接 | 数据的取得方式，决定接口 / 录入界面 / 计算引擎的开发范围 | 自动采集优先，手工录入为兜底 | 基础参数表.获取方式
114 | DM-02 获取方式 | 计算 | 数据的取得方式，决定接口 / 录入界面 / 计算引擎的开发范围 | 自动采集优先，手工录入为兜底 | 基础参数表.获取方式
115 | DM-02 获取方式 | 系统生成 | 数据的取得方式，决定接口 / 录入界面 / 计算引擎的开发范围 | 自动采集优先，手工录入为兜底 | 基础参数表.获取方式
116 | DM-02 获取方式 | 系统维护 | 数据的取得方式，决定接口 / 录入界面 / 计算引擎的开发范围 | 自动采集优先，手工录入为兜底 | 基础参数表.获取方式
117 | DM-02 获取方式 | 外部引用 | 数据的取得方式，决定接口 / 录入界面 / 计算引擎的开发范围 | 自动采集优先，手工录入为兜底 | 基础参数表.获取方式
118 | DM-03 更新频率 | 实时 | 数据刷新与上报周期 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数 | 基础参数表.更新频率
119 | DM-03 更新频率 | 日更新 | 数据刷新与上报周期 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数 | 基础参数表.更新频率
120 | DM-03 更新频率 | 月度 | 数据刷新与上报周期 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数 | 基础参数表.更新频率
121 | DM-03 更新频率 | 年度复核 | 数据刷新与上报周期 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数 | 基础参数表.更新频率
122 | DM-03 更新频率 | 增量更新 | 数据刷新与上报周期 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数 | 基础参数表.更新频率
123 | DM-03 更新频率 | 变更时同步 | 数据刷新与上报周期 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数 | 基础参数表.更新频率
124 | DM-03 更新频率 | 实时采集、月度汇总 | 数据刷新与上报周期 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数 | 基础参数表.更新频率
125 | DM-03 更新频率 | 实时（15 分钟） | 数据刷新与上报周期 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数 | 基础参数表.更新频率
126 | DM-03 更新频率 | 静态（变更时更新） | 数据刷新与上报周期 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数 | 基础参数表.更新频率
127 | DM-03 更新频率 | 日（01表现行写法，等同「日更新」） | 数据刷新与上报周期 | 指标默认月度计算，部分指标年度重新汇算；「实时（15 分钟）」为集控中心采集周期，「静态（变更时更新）」为台账类参数 | 基础参数表.更新频率
128 | DM-04 参数类别 | 组织主数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
129 | DM-04 参数类别 | 生产主数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
130 | DM-04 参数类别 | 统计维度 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
131 | DM-04 参数类别 | 能源数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
132 | DM-04 参数类别 | 产量数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
133 | DM-04 参数类别 | 产值数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
134 | DM-04 参数类别 | 碳排放数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
135 | DM-04 参数类别 | 设备数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
136 | DM-04 参数类别 | 计算系数 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
137 | DM-04 参数类别 | 指标 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
138 | DM-04 参数类别 | 园区基础配置 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
139 | DM-04 参数类别 | 新能源与储能 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
140 | DM-04 参数类别 | 园区负荷 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
141 | DM-04 参数类别 | 绿色电力 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
142 | DM-04 参数类别 | 收益数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
143 | DM-04 参数类别 | 重点设备运行数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
144 | DM-04 参数类别 | 暖通系统 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
145 | DM-04 参数类别 | 能源费用 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
146 | DM-04 参数类别 | 订单数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
147 | DM-04 参数类别 | 计量数据 | 基础参数表内条目的分类，用于筛选与分组 | 「指标」类为指标本身，其余为原子参数 | 基础参数表.参数类别
148 | DM-05 必填标识 | 是 | 参数在指标计算中是否必须提供 | V1.4 01表中全部参数统一标注为「是」 | 基础参数表.必填
149 | DM-05 必填标识 | 否 | 参数在指标计算中是否必须提供 | V1.4 01表中全部参数统一标注为「是」 | 基础参数表.必填
150 | ZC-01 零碳关键事件类型 | 光伏并网 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行 | ZP-007 零碳关键事件
151 | ZC-01 零碳关键事件类型 | 储能并网 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行 | ZP-007 零碳关键事件
152 | ZC-01 零碳关键事件类型 | 绿电交易签约 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行 | ZP-007 零碳关键事件
153 | ZC-01 零碳关键事件类型 | 碳足迹系统上线 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行 | ZP-007 零碳关键事件
154 | ZC-01 零碳关键事件类型 | 零碳工厂申报 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行 | ZP-007 零碳关键事件
155 | ZC-01 零碳关键事件类型 | 零碳工厂认证 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行 | ZP-007 零碳关键事件
156 | ZC-01 零碳关键事件类型 | 碳中和认证 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行 | ZP-007 零碳关键事件
157 | ZC-01 零碳关键事件类型 | 其他 | 零碳进程里程碑事件的类型，用于大屏时间轴与零碳项目评估 | 事件类型 + 事件时间构成一条事件记录，可多条并行 | ZP-007 零碳关键事件
158 | ZC-02 储能系统运行状态 | 充电 | 储能 EMS 上送的当前工况状态 | 充电 / 放电状态须与 NE-007 充电功率、NE-008 放电功率方向一致 | NE-010 储能系统运行状态
159 | ZC-02 储能系统运行状态 | 放电 | 储能 EMS 上送的当前工况状态 | 充电 / 放电状态须与 NE-007 充电功率、NE-008 放电功率方向一致 | NE-010 储能系统运行状态
160 | ZC-02 储能系统运行状态 | 待机 | 储能 EMS 上送的当前工况状态 | 充电 / 放电状态须与 NE-007 充电功率、NE-008 放电功率方向一致 | NE-010 储能系统运行状态
161 | ZC-02 储能系统运行状态 | 故障 | 储能 EMS 上送的当前工况状态 | 充电 / 放电状态须与 NE-007 充电功率、NE-008 放电功率方向一致 | NE-010 储能系统运行状态
162 | ZC-02 储能系统运行状态 | 离线 | 储能 EMS 上送的当前工况状态 | 充电 / 放电状态须与 NE-007 充电功率、NE-008 放电功率方向一致 | NE-010 储能系统运行状态
163 | ZC-03 电网分时时段划分 | 尖峰 | 电网分时电价时段划分，是分时电量与储能充放电策略的统计维度 | 具体时段起止按各项目公司所在省电网公布的当期分时电价政策配置，属可配置参数，不写死在代码中 | LD-005~LD-009 日负荷分时电量；NE-011~NE-020 储能日充放分时电量；ED-003~ED-007 重点设备分时电量；HV-009 / HV-019 用电尖峰占比
164 | ZC-03 电网分时时段划分 | 高峰 | 电网分时电价时段划分，是分时电量与储能充放电策略的统计维度 | 具体时段起止按各项目公司所在省电网公布的当期分时电价政策配置，属可配置参数，不写死在代码中 | LD-005~LD-009 日负荷分时电量；NE-011~NE-020 储能日充放分时电量；ED-003~ED-007 重点设备分时电量；HV-009 / HV-019 用电尖峰占比
165 | ZC-03 电网分时时段划分 | 平段 | 电网分时电价时段划分，是分时电量与储能充放电策略的统计维度 | 具体时段起止按各项目公司所在省电网公布的当期分时电价政策配置，属可配置参数，不写死在代码中 | LD-005~LD-009 日负荷分时电量；NE-011~NE-020 储能日充放分时电量；ED-003~ED-007 重点设备分时电量；HV-009 / HV-019 用电尖峰占比
166 | ZC-03 电网分时时段划分 | 低谷 | 电网分时电价时段划分，是分时电量与储能充放电策略的统计维度 | 具体时段起止按各项目公司所在省电网公布的当期分时电价政策配置，属可配置参数，不写死在代码中 | LD-005~LD-009 日负荷分时电量；NE-011~NE-020 储能日充放分时电量；ED-003~ED-007 重点设备分时电量；HV-009 / HV-019 用电尖峰占比
167 | ZC-03 电网分时时段划分 | 深谷 | 电网分时电价时段划分，是分时电量与储能充放电策略的统计维度 | 具体时段起止按各项目公司所在省电网公布的当期分时电价政策配置，属可配置参数，不写死在代码中 | LD-005~LD-009 日负荷分时电量；NE-011~NE-020 储能日充放分时电量；ED-003~ED-007 重点设备分时电量；HV-009 / HV-019 用电尖峰占比
168 | ZC-04 数据域（中心归属） | 零碳园区集控中心数据 | 数据项归属的业务数据域，对应两份数据需求清单与指标体系源表 | 集控域含园区配置、新能源储能、负荷电量、绿电绿证、收益、重点设备、暖通、能源费用、订单、计量共 10 类 | 基础参数表.备注（【清单来源】标记）
169 | ZC-04 数据域（中心归属） | 产品碳足迹集采中心数据 | 数据项归属的业务数据域，对应两份数据需求清单与指标体系源表 | 集控域含园区配置、新能源储能、负荷电量、绿电绿证、收益、重点设备、暖通、能源费用、订单、计量共 10 类 | 基础参数表.备注（【清单来源】标记）
170 | ZC-04 数据域（中心归属） | 指标体系基础数据 | 数据项归属的业务数据域，对应两份数据需求清单与指标体系源表 | 集控域含园区配置、新能源储能、负荷电量、绿电绿证、收益、重点设备、暖通、能源费用、订单、计量共 10 类 | 基础参数表.备注（【清单来源】标记）
171 | ZC-05 重点设备类别 | 电机（电动机） | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计 | ED-001~ED-010 重点设备运行数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细
172 | ZC-05 重点设备类别 | 变压器 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计 | ED-001~ED-010 重点设备运行数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细
173 | ZC-05 重点设备类别 | 工业锅炉 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计 | ED-001~ED-010 重点设备运行数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细
174 | ZC-05 重点设备类别 | 风机 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计 | ED-001~ED-010 重点设备运行数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细
175 | ZC-05 重点设备类别 | 容积式空气压缩机 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计 | ED-001~ED-010 重点设备运行数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细
176 | ZC-05 重点设备类别 | 工业制冷设备 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计 | ED-001~ED-010 重点设备运行数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细
177 | ZC-05 重点设备类别 | 热泵 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计 | ED-001~ED-010 重点设备运行数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细
178 | ZC-05 重点设备类别 | 水泵 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计 | ED-001~ED-010 重点设备运行数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细
179 | ZC-05 重点设备类别 | 空调机组 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计 | ED-001~ED-010 重点设备运行数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细
180 | ZC-05 重点设备类别 | 其他 | 纳入能效强制性国家标准统计范围的重点设备类别 | 依《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平》等技术标准划分；无适用能效强制性国家标准的装备不纳入统计 | ED-001~ED-010 重点设备运行数据；EQ-003 / EQ-004 装备台账明细
181 | ZC-06 能源费用科目 | 用水费用 | 工厂能源成本台账的费用科目，与实物量一一对应 | CO-001↔EN-021、CO-002↔EN-006、CO-003↔EN-031、CO-004↔EN-032、CO-005↔EN-002、CO-006↔EN-030 | CO-001~CO-006 能源费用
182 | ZC-06 能源费用科目 | 天然气费用 | 工厂能源成本台账的费用科目，与实物量一一对应 | CO-001↔EN-021、CO-002↔EN-006、CO-003↔EN-031、CO-004↔EN-032、CO-005↔EN-002、CO-006↔EN-030 | CO-001~CO-006 能源费用
183 | ZC-06 能源费用科目 | 外购蒸汽费用 | 工厂能源成本台账的费用科目，与实物量一一对应 | CO-001↔EN-021、CO-002↔EN-006、CO-003↔EN-031、CO-004↔EN-032、CO-005↔EN-002、CO-006↔EN-030 | CO-001~CO-006 能源费用
184 | ZC-06 能源费用科目 | 油品费用 | 工厂能源成本台账的费用科目，与实物量一一对应 | CO-001↔EN-021、CO-002↔EN-006、CO-003↔EN-031、CO-004↔EN-032、CO-005↔EN-002、CO-006↔EN-030 | CO-001~CO-006 能源费用
185 | ZC-06 能源费用科目 | 市电费用 | 工厂能源成本台账的费用科目，与实物量一一对应 | CO-001↔EN-021、CO-002↔EN-006、CO-003↔EN-031、CO-004↔EN-032、CO-005↔EN-002、CO-006↔EN-030 | CO-001~CO-006 能源费用
186 | ZC-06 能源费用科目 | 氮气费用 | 工厂能源成本台账的费用科目，与实物量一一对应 | CO-001↔EN-021、CO-002↔EN-006、CO-003↔EN-031、CO-004↔EN-032、CO-005↔EN-002、CO-006↔EN-030 | CO-001~CO-006 能源费用
187 | DM-06 颗粒度层级 | 工厂级 | 01-基础参数表「颗粒度层级」列的取值域，决定参数的统计颗粒度与归集层级 | 01-基础参数表 F 颗粒度层级 | 基础参数表.颗粒度层级
188 | DM-06 颗粒度层级 | 统计维度 | 01-基础参数表「颗粒度层级」列的取值域，决定参数的统计颗粒度与归集层级 | 01-基础参数表 F 颗粒度层级 | 基础参数表.颗粒度层级
189 | DM-06 颗粒度层级 | 工序级（汇总口径） | 01-基础参数表「颗粒度层级」列的取值域，决定参数的统计颗粒度与归集层级 | 01-基础参数表 F 颗粒度层级 | 基础参数表.颗粒度层级
190 | DM-06 颗粒度层级 | 设备台账 | 01-基础参数表「颗粒度层级」列的取值域，决定参数的统计颗粒度与归集层级 | 01-基础参数表 F 颗粒度层级 | 基础参数表.颗粒度层级
191 | DM-06 颗粒度层级 | 计算系数 | 01-基础参数表「颗粒度层级」列的取值域，决定参数的统计颗粒度与归集层级 | 01-基础参数表 F 颗粒度层级 | 基础参数表.颗粒度层级
192 | DM-06 颗粒度层级 | 园区级 | 01-基础参数表「颗粒度层级」列的取值域，决定参数的统计颗粒度与归集层级 | 01-基础参数表 F 颗粒度层级 | 基础参数表.颗粒度层级
193 | DM-06 颗粒度层级 | 设备级 | 01-基础参数表「颗粒度层级」列的取值域，决定参数的统计颗粒度与归集层级 | 01-基础参数表 F 颗粒度层级 | 基础参数表.颗粒度层级
194 | DM-06 颗粒度层级 | 系统级 | 01-基础参数表「颗粒度层级」列的取值域，决定参数的统计颗粒度与归集层级 | 01-基础参数表 F 颗粒度层级 | 基础参数表.颗粒度层级
195 | DM-06 颗粒度层级 | 订单级 | 01-基础参数表「颗粒度层级」列的取值域，决定参数的统计颗粒度与归集层级 | 01-基础参数表 F 颗粒度层级 | 基础参数表.颗粒度层级
196 | DM-06 颗粒度层级 | 计量点级 | 01-基础参数表「颗粒度层级」列的取值域，决定参数的统计颗粒度与归集层级 | 01-基础参数表 F 颗粒度层级 | 基础参数表.颗粒度层级
197 | DM-06 颗粒度层级 | 产品型号 | 01-基础参数表「颗粒度层级」列的取值域，决定参数的统计颗粒度与归集层级 | 01-基础参数表 F 颗粒度层级 | 基础参数表.颗粒度层级
198 | DM-06 颗粒度层级 | 工序级 | 01-基础参数表「颗粒度层级」列的取值域，决定参数的统计颗粒度与归集层级 | 01-基础参数表 F 颗粒度层级 | 基础参数表.颗粒度层级
199 | ORG-04 零碳产业园区 | 特变电工东北输变电产业园 | 纳入零碳管理范围的产业园区全称（含纳管直属二级工厂 / 车间） | 07-园区组织结构.零碳产业园区全称 | 07-园区组织结构
200 | ORG-04 零碳产业园区 | 特变电工南方输变电产业园 | 纳入零碳管理范围的产业园区全称（含纳管直属二级工厂 / 车间） | 07-园区组织结构.零碳产业园区全称 | 07-园区组织结构
201 | ORG-04 零碳产业园区 | 特变电工二次产业园区 | 纳入零碳管理范围的产业园区全称（含纳管直属二级工厂 / 车间） | 07-园区组织结构.零碳产业园区全称 | 07-园区组织结构
202 | ORG-04 零碳产业园区 | 特变电工云集5G科技产业园 | 纳入零碳管理范围的产业园区全称（含纳管直属二级工厂 / 车间） | 07-园区组织结构.零碳产业园区全称 | 07-园区组织结构
203 | ORG-04 零碳产业园区 | 特变电工智能电气产业园 | 纳入零碳管理范围的产业园区全称（含纳管直属二级工厂 / 车间） | 07-园区组织结构.零碳产业园区全称 | 07-园区组织结构
204 | ORG-04 零碳产业园区 | 特变电工湖南能源建设园区 | 纳入零碳管理范围的产业园区全称（含纳管直属二级工厂 / 车间） | 07-园区组织结构.零碳产业园区全称 | 07-园区组织结构
205 | ORG-04 零碳产业园区 | 特变电工西安智能装备产业园 | 纳入零碳管理范围的产业园区全称（含纳管直属二级工厂 / 车间） | 07-园区组织结构.零碳产业园区全称 | 07-园区组织结构
206 | ORG-04 零碳产业园区 | 特变电工GIL产业园 | 纳入零碳管理范围的产业园区全称（含纳管直属二级工厂 / 车间） | 07-园区组织结构.零碳产业园区全称 | 07-园区组织结构
207 | ORG-04 零碳产业园区 | 特变电工输变电产业园 (新疆) | 纳入零碳管理范围的产业园区全称（含纳管直属二级工厂 / 车间） | 07-园区组织结构.零碳产业园区全称 | 07-园区组织结构
208 | ORG-04 零碳产业园区 | 特变电工天变产业园 | 纳入零碳管理范围的产业园区全称（含纳管直属二级工厂 / 车间） | 07-园区组织结构.零碳产业园区全称 | 07-园区组织结构
209 | ORG-04 零碳产业园区 | 特变电工京津冀智能科技产业园 | 纳入零碳管理范围的产业园区全称（含纳管直属二级工厂 / 车间） | 07-园区组织结构.零碳产业园区全称 | 07-园区组织结构
210 | ORG-04 零碳产业园区 | 特变电工华东输变电科技产业园 | 纳入零碳管理范围的产业园区全称（含纳管直属二级工厂 / 车间） | 07-园区组织结构.零碳产业园区全称 | 07-园区组织结构
211 | ORG-04 零碳产业园区 | 特变电工曙光电缆产业园 | 纳入零碳管理范围的产业园区全称（含纳管直属二级工厂 / 车间） | 07-园区组织结构.零碳产业园区全称 | 07-园区组织结构
212 | ORG-04 零碳产业园区 | 特变电工新疆电缆产业园 | 纳入零碳管理范围的产业园区全称（含纳管直属二级工厂 / 车间） | 07-园区组织结构.零碳产业园区全称 | 07-园区组织结构
213 | ORG-04 零碳产业园区 | 特变电工(德阳)电缆园区 | 纳入零碳管理范围的产业园区全称（含纳管直属二级工厂 / 车间） | 07-园区组织结构.零碳产业园区全称 | 07-园区组织结构

## 06-数据源清单
序号 | 数据源编码 | 官方数据源系统名称 | 官方数据提供方 | 官方对接方式 | 对应集成方式 | 纳管参数体量 | 业务覆盖范围
1 | SRC-01 | 零碳园区集控中心 | 电装集团侧 | 平台内部计算 / 双中心总线 | 📐 平台引擎计算 | 10 | 全量94项能碳管控指标计算引擎、综合能源消费量折标；向产品碳足迹集采中心提供「接口: 型号-产品-产线关系」
2 | SRC-02 | 产品碳足迹在线核算及报告系统 | 电装集团侧 | 系统对接（订单能耗分摊接口） | 🔌 数据对接 | 81 | 订单能耗分摊与碳足迹在线核算；向零碳集控中心提供「接口: 订单能耗」(EN-P产品能耗5项 + 制造工序能耗60项 + OD-003订单能耗 + OD-004分析类别)；向集采中心提供「接口: 订单、型号产品碳足迹」(CAR系列14项)
3 | SRC-03 | 本地数据采集处理模块 | 各项目公司 | 标准化接口（日） | ⚡ 系统自动采集 / 服务标准化 | 1 | 集成生产数据采集处理服务、能源数据采集处理服务、数据标准化服务；接收智研院IOT能源计量与MES/MOM工单BOM；向集团碳足迹系统提供「接口: 工单、BOM、能源计量标准化数据; 日」
4 | SRC-04 | ERP 系统 | 电装集团侧 | 标准接口 / 数据库视图（日） | 🔌 数据对接 | 41 | 向零碳园区集控中心提供「视图: 型号-产品-产线 (仅线缆) 关系; 日」；提供基础产品型号主数据、订单完工产量台账(OUT-KM 22项)与工序产值台账(VAL-KG 19项)
5 | SRC-05 | MES/MOM、PLM | 各项目公司 | 标准接口 | 🔌 数据对接 | 0 | 生产工单、制造工序报工、物料BOM清单结构，向项目公司本地数据采集处理模块提供基础生产与工艺数据
6 | SRC-06 | 项目公司本地EMS (光伏、储能、能耗等) | 各项目公司（本地能源管理系统） | 系统接入 / 专线接口 | ⚡ 系统自动采集 | 70 | 向零碳园区集控中心提供「接口: 各单位能碳数据 (见清单)」；涵盖工厂/园区总进线有功电量、市电/绿电分路计量、分布式光伏/储能运行与关键高低压回路遥测
7 | SRC-07 | 经营日报管理系统 | 电装集团侧 | 系统对接 / 报表接口（日） | 🔌 数据对接 | 36 | 向零碳园区集控中心提供「接口: 项目公司、线缆产线产值; 日」；涵盖各实体经营产值、线缆各产线产量产值及工序用能报表
8 | SRC-04、SRC-07 | ERP / 经营日报管理系统 | 电装集团侧 | 系统对接 / 标准接口 | 🔌 数据对接 | 24 | 线缆产线产值/产量与变压器产品产值跨系统复合取数、万元产值单耗分母参数(OUT-001~009, VAL-001~012, OD-001, OD-002, OD-005)
9 | SRC-08 | 生产-能源绑定模块 | 各项目公司（碳足迹核算客户端） | 增量接口配置 | ⚙️ 系统维护 / 映射配置 | 1 | 配置生产单元计量表计、配置进线母线绑定关系；向集团碳足迹在线核算系统提供「接口: 工序和计量表绑定关系; 增量」
10 | SRC-09 | 电气: 产品-产线关系 | 电装集团侧 | 增量录入 | 📝 统一录入 / 映射维护 | 0 | 向零碳园区集控中心提供「录入: 电气, ERP产品种类-产线关系; 增量」，维护电气装备产品大类与制造产线的映射字典
11 | SRC-10 | 手动录入数据 (集控中心提供录入界面) | 各项目公司 | 手工录入 | 📝 集控平台人工填报 | 28 | 向零碳园区集控中心提供「各单位手录数据 (见清单)」；涵盖天然气、外购蒸汽、汽柴油发票账单凭证、生产用水量凭单及零碳自评问卷
12 | SRC-11 | 智研院 IOT (能源计量数据) | 各项目公司 / 智研院物联网平台 | 标准接口 / 物联总线 | ⚡ 系统自动采集 | 0 | 车间现场智能电表、蒸汽流量计、天然气表等物理计量仪表的边缘采集，标准接口对接至本地数据采集处理模块
13 | SRC-12 | 基础因子与折标煤体系 (电装统一维护) | 电装集团侧 | 系统维护 | 📝 集团统一下发 / 维护 | 18 | 各类电力/天然气/蒸汽折标煤系数库、全国及区域电网平均碳排放因子库、化石燃料含碳量与发热量