密级：内部绝密 (L4 - Top Secret)

特变电工股份有限公司
能碳数字化“双中心”集成平台
全景产品需求规格说明书 (PRD)

零碳园区集控中心 + 产品碳足迹集采中心 · 全景研发实施与工程交付施工基线
Product Requirements Specification Document · Release v1.2.0 (Engineering Baseline)

| 受控元数据项 | 受控规格定义与工程属性 |
| --- | --- |
| 文档受控编号 | TBEA-PRD-MASTER-2026-V1.2.0 |
| 系统基线版本 | Release v1.2.0 (生产基线全景工程施工详案版) |
| 编制驱动动因 | 闭环外部权威审计报告《PRD开发准入缺口分析》，补齐工程可施工要素 |
| 遵循工程规范 | tbea-industrial-design (44px表格/客观中立/状态自解释/双端同构) |
| 遵循需求规范 | tbea-prd-standards v1.1.0 (主导航拆解/NFR量化/OpenAPI契约/破坏性QA) |
| 多角色联合签发 | 产品管理部 (PM) × 数字化研发中心 (Dev) × 质量保障中心 (QA) |
| 工程归档路径 | D:\Project\TJ-nengtan\PRD |
| 正式生效日期 | 2026 年 09 月 14 日 |

## 六方联合会签审签表 (Sign-off Matrix)

| 会签岗位角色 | 姓名/工号 | 岗位职责与审签意见 | 审签结论 | 签署日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 (PM) | 张明轩 (TB-88201) | 业务痛点、北极星指标、User Stories 与业务口径消歧闭环 | 审核通过 | 2026-09-14 |
| 系统架构师 (Arch) | 李泽华 (TB-88305) | TimescaleDB架构、信创国产化适配、国密SM体系与端边云规格就绪 | 审核通过 | 2026-09-14 |
| 前端开发主管 (FE) | 王冠霖 (TB-88412) | 44px高密表格、76路由同构、客观中立与动态防伪水印规范就绪 | 审核通过 | 2026-09-14 |
| 后端开发主管 (BE) | 赵思远 (TB-88423) | OpenAPI 3.0契约、公共模块、工作流引擎、告警中心与时序降采样就绪 | 审核通过 | 2026-09-14 |
| 质量保障主管 (QA) | 陈梦婷 (TB-88506) | 破坏性测试矩阵、Gherkin全模块场景与阻断级缺陷清零基线就绪 | 审核通过 | 2026-09-14 |
| 数字化总监 (Director) | 孙培峰 (TB-88002) | 满足研发准入标准，正式批准签发为特变电工双中心施工开发基线 | 批准出稿 | 2026-09-14 |

## 版本修订演变历史 (Revision History)

| 版本号 | 生效日期 | 编制/审核 | 关键修改章节与工程动因说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-09-01 | 张明轩 (PM) | 初稿起草：顶层业务架构、双中心业务定位、用户画像与核心功能列表 |
| v0.5 | 2026-09-05 | 李泽华 (Dev) | 架构接入：补充数据字典、综合能耗与 LCA 数学模型、初步时序数据流 |
| v0.8 | 2026-09-07 | 陈梦婷 (QA) | 质保介入：补充初期 TC-01~08 前端样式测试用例与 8 条错误码 |
| v1.0.0 | 2026-09-08 | 联合项目组 | 多卷合并基线版：形成 5 章 + 4 附录综合 PRD 文本 |
| v1.1.0 | 2026-09-08 | 联合项目组 | 全景详案版：细化 36 张字段表与 E1~E15 业务规则描述 |
| v1.2.0 | 2026-09-14 | 联合项目组 | 工程施工基线版：闭环权威缺口分析，回捞丢失工程要素，补齐量化NFR、OpenAPI 3.0、RBAC四维矩阵、信创国密、公共模块、47工序白名单、全业务QA矩阵 |

# 第 1 章 建设背景、业务战略与系统范围

## 1.1 业务背景与六大核心痛点 (Pain Points)

特变电工（TBEA）作为全球输变电与新能源高端装备领跑者，下辖输变电、新能源、新材料三大核心产业板块。面对国家“双碳”战略考核与欧盟碳边境调节机制（CBAM）壁垒，传统管理模式面临 6 大阻断性痛点：

| 痛点编号 | 痛点领域 | 量化现状与业务受损情况 | 直接责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | LCA 核算效率极低 | 传统以 Excel 离线手工拼装计算，变压器/电缆单型号 LCA 产出平均需 6.5 人日，响应迟缓 | P4 碳核算专员 |
| P-02 | CBAM 关税错报风险 | 出口欧盟高压设备关税测算繁重，无法精准追溯前驱物碳排，每月消耗 1.5 人日且存在罚款风险 | P5 国际贸易专家 |
| P-03 | 因子库版本严重失控 | Ecoinvent 3.8、CLCD 0.2 与发改委折标煤多套版本混用，因子过期无预警，历史报告不可追溯 | P4 + 外部审计机构 |
| P-04 | 跨系统数据孤岛断裂 | ERP BOM、MES 报工与变电站 SCADA 孤立，单次单耗核算需跨 12 套孤岛系统手动拉取对账 | Dev + 能源管理主管 |
| P-05 | 第三方认证周期冗长 | 变压器产品权威碳足迹认证平均周期达 87 天，其中原始计量存证与现场核验耗时 31 天 | P1 决策层 + P6 认证方 |
| P-06 | 数据客观性存疑被驳回 | 缺乏操作全链路防篡改存证链与审计追踪，因数据版本断裂导致认证机构驳回率高达 6.4% | QA + P6 审计员 |

## 1.2 战略北极星指标 (North Star Metrics)

系统设定 6 项硬性北极星指标作为工程验收的终极衡量基准：

| 指标代号 | 指标名称 | 量化数学定义 | 工程目标值 | 数据密级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSM-01 | 出口主力产品 LCA 覆盖率 | ∑(已获得合规报告主力SKU) / ∑(全部出口主力SKU) | ≥ 95% | 内部 (L1) |
| NSM-02 | LCA 核算数据符合率 | 1 − (第三方认证机构退审修正次数 / 总申报次数) | ≥ 98% | 内部 (L1) |
| NSM-03 | 单型号 LCA 产出周期 | 从 ERP BOM 齐套到生成 ISO 14067 签发报告全历时 | ≤ 3 工作日 | 内部 (L1) |
| NSM-04 | CBAM 关税扣减优化率 | 国内已付碳成本抵减金额 / 应缴欧盟碳关税总额 | ≥ 35% | 商密 (L3) |
| NSM-05 | 碳因子库新鲜度 | 1 − (已失效过期因子数 / 启用的有效因子总数) | ≥ 99% | 内部 (L1) |
| NSM-06 | 外部审计一次性通过率 | 第三方机构现场/远程一次性核验无瑕疵通过率 | ≥ 90% | 商密 (L3) |

## 1.3 系统业务边界声明 (IN-SCOPE / OUT-OF-SCOPE)

为防范需求无限蔓延并锁定研发交钥匙边界，实施严格的双栏边界管控：

| 系统建设范围包含 (IN-SCOPE ✅) | 系统严格排除范围 (OUT-OF-SCOPE ❌) |
| --- | --- |
| 1. 零碳园区全域集控监控大屏与 76 路由业务控制台 | 1. Scope 3 价值链下游消费者使用及废弃物填埋处置核算 |
| 2. 工业微电网实时监测与 ≤200ms 防逆流保护联动 | 2. 面向国内市场的非出口产品 EPR (生产者责任延伸) |
| 3. 重点设备台账（32台试点）与 47 项工序能耗自身对标 | 3. 国内 CCER (自愿减排量) 交易平台的签发与买卖结算 |
| 4. 零碳工厂自评估三层架构与 100 分制扣分审核流程 | 4. 法、德、俄等第三语种界面（v2.0 国际化二期规划） |
| 5. 5 类统计报表与 4 类基层人工数据填报工作台 | 5. 底层区块链联盟链软硬件搭建（采用链式Hash存证平替） |
| 6. LCA 五阶段核算、双语报告与 EPC 二维码碳标签 | 6. 不可行的纯浏览器物理防截屏（改由动态可追溯水印替代） |
| 7. 欧盟 CBAM XML 结构化导出与 ETS 碳价/汇率联动 | 7. 替代外部海关官方网关直连报送（系统输出标准申报包） |
| 8. 统一公共模块：RBAC、工作流、统一告警、信创国密 | 8. 变电站一二次物理高压开关分合闸硬控制回路接线 |

## 1.4 六级组织架构与基地统一编码对照表

系统严格遵循六级组织模型：【特变电工集团 ➔ 产业集团 ➔ 二级公司 ➔ 生产园区 ➔ 制造车间 ➔ 用能设备】。针对前期文档中 18 vs 15 基地数字矛盾，在此权威锁定：特变电工集团规划 18 个生产基地，本期工程基线接入 15 个主力投产园区，预留 3 个在建与海外产业园编码。

| 园区统一编码 | 归属二级经营单位 | 生产基地/园区标准名称 | 主要产品/能耗形态 | 工序白名单状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TB-PK-001 | 特变电工沈变公司 | 沈阳变压器集团沈北特高压生产基地 | 特高压交流变压器 / 电力、天然气 | 覆盖 47 项标准工序 |
| TB-PK-002 | 特变电工衡变公司 | 衡阳变压器有限公司雁峰产业基地 | 直流换流变压器 / 电力、蒸汽 | 覆盖 47 项标准工序 |
| TB-PK-003 | 特变电工新变厂 | 新疆变压器厂昌吉高新产业基地 | 配电与箱式变压器 / 电力、燃气 | 覆盖 47 项标准工序 |
| TB-PK-004 | 特变电工鲁缆公司 | 山东鲁能泰山电缆新泰超高压基地 | 高压交联电缆 / 电力、蒸汽 | 覆盖线缆专属工序 |
| TB-PK-005 | 特变电工新缆厂 | 新疆线缆厂昌吉总厂制造基地 | 架空绝缘线与控制电缆 / 电力 | 覆盖线缆专属工序 |
| TB-PK-006 | 特变电工德缆公司 | 四川德阳电缆高新生产基地 | 特种橡套线缆 / 电力、燃气 | 覆盖线缆专属工序 |
| TB-PK-007 | 天传电控公司 | 天津天传电控设备产业园 | 大型成套电气控制箱 / 电力 | 仅自身特定工序 |
| TB-PK-008 | 西安柔输公司 | 西安柔性输配电成套设备基地 | SVG/高压变频器 / 电力 | 仅自身特定工序 |
| TB-PK-009 | 天池能源公司 | 准东五彩湾煤电化一体化工业园 | 火电发电机组 / 煤炭、电力、水 | 大型煤化工流程 |
| TB-PK-010 | 天池能源公司 | 准东北露天智慧矿山数字化园区 | 煤炭采掘重卡 / 柴油、电力 | 智慧矿山流程 |
| TB-PK-011 | 新特能源公司 | 硅基高纯多晶硅生产制造基地 | 高纯多晶硅 / 电力、液氮、蒸汽 | 光伏上游材料流程 |
| TB-PK-012 | 特变自控公司 | 昌吉智能微电网控制系统产业园 | 电力监控柜 / 电力 | 仅装配特定工序 |
| TB-PK-013 | 中发上海公司 | 上海高压开关研发制造基地 | GIS组合电器 / 电力、六氟化硫 | 高压开关流程 |
| TB-PK-014 | 特变衡变公司 | 衡阳云集特高压出线装置基地 | 特高压套管 / 电力、蒸汽 | 特种绝缘工序 |
| TB-PK-015 | 特变沈变公司 | 铁岭互感器成套设备产业基地 | 互感器、电抗器 / 电力 | 互感器工序 |

📌 【业务口径消歧锁定】 【无工序单位精准单行判空铁律】：系统组织树下辖 10 家非制造类直属单位（科技投资公司、新能源集控中心、特变电装总部、进出口贸易公司、工程建设分公司、物资供应链公司、智慧能源科技公司、金融租赁公司、后勤服务中心、设计咨询研究院），因不含物理工业工序，在工序看板与工序报表中强制单行干练输出“暂无相关工序！”，严禁输出多余的说教与空白图表！

# 第 2 章 工业设计系统与 76 路由工程标准

## 2.1 工业实用主义与 tbea-industrial-design 核心红线

本数字化平台全量页面必须 100% 遵循《UI页面修改 (2).pdf》权威基准与 tbea-industrial-design 规范：

设计红线：1. 强制 44px 高密表格：全系统所有数据表格的每一数据行高固定为 44px（h-[44px]），文字垂直居中，杜绝任何纵向抖动；
2. 客观中立原则：系统保持纯粹的工业数据客观性，严禁在任何卡片、图表、Tooltip 或导出报表中出现主观定性词汇（“电能品质优良”、“表现欠佳”、“处于落后单位”、“需限期整改”等），统一以客观时序偏差（同比+5.2%、基准偏差量）与客观运行状态呈现；
3. 状态自解释：激活态由科技蓝边框高亮（border-primary ring-2）自解释，严禁在右上角粘贴“已选中”、“联动中”等多余徽标；
4. 悬停游标微透科技蓝 (No-Glare)：暗黑模式下所有柱状图悬停游标强制显式设置 cursor={{ fill: 'rgba(56, 189, 248, 0.08)' }}，折线图 cursor={{ stroke: 'rgba(56, 189, 248, 0.25)' }}，严禁纯白刺眼遮挡；浅色模式统一为 rgba(0, 0, 0, 0.04)；
5. 面板容器：填充色 #FFFFFF，描边边框 #DBE6EE，圆角固定 8px，板块间距固定 24px (gap-6)。

## 2.2 8 大能源介质与 4 段 TOU 分时电量标准色彩字典

| 能源介质/时段类型 | 标准 HEX 色值 | RGB 通道值 | 色板语义与图表应用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总用电量 (Power Total) | #2C7CFF | RGB(44, 124, 255) | 全站主用电时序柱状图、堆叠总电量、母线进线主色 |
| 市电量 (Grid Power) | #41C0FF | RGB(65, 192, 255) | 传统电网购电量、外购电力时序曲线、市电供电占比 |
| 直供绿电量 (Green Power) | #00D492 | RGB(0, 212, 146) | 光伏自发自用、绿电直供、绿证消纳占比 |
| 水资源 (Water Usage) | #10C4CE | RGB(16, 196, 206) | 生产用水、循环冷却水、除盐水消耗时序面积图 |
| 天然气 (Natural Gas) | #FF6536 | RGB(255, 101, 54) | 退火炉燃气、锅炉供暖天然气时序柱状图 |
| 蒸汽消耗量 (Steam Usage) | #FFBA00 | RGB(255, 186, 0) | 原管道工作压力统一更名；干燥罐与供热蒸汽耗量 |
| 油消耗 (Oil Usage) | #8E73ED | RGB(142, 115, 237) | 变压器绝缘油净化、运输柴油消耗趋势线 |
| 液氮 (Liquid Nitrogen) | #4F39F6 | RGB(79, 57, 246) | 高压开关绝缘气体、多晶硅保护气时序趋势 |
| 尖段电量 (TOU - Sharp) | #FF6536 | RGB(255, 101, 54) | 电网最高负荷时段（11:00-13:00 等高电价时区） |
| 峰段电量 (TOU - Peak) | #FFBA00 | RGB(255, 186, 0) | 电网高峰时段用电占比 |
| 平段电量 (TOU - Flat) | #2C7CFF | RGB(44, 124, 255) | 正常电网基准时段用电 |
| 谷段电量 (TOU - Valley) | #10C4CE | RGB(16, 196, 206) | 深夜低谷蓄能与储能充电时段（低电价优享时区） |

## 2.3 全系统 76 条双端同构路由清单 (Route Manifest)

系统严格保持暗黑端 (3000端口) 与浅色端 (3001端口) 76 条路由 100% 同构一致：

| 序号 | 标准 NAV-ID | 前端路由路径 | 模块功能名称 | 双端同构状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | NAV-ZC-SCR-MAIN | /zero-carbon/screen | 零碳园区全景监控大屏 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 02 | NAV-ZC-MON-IND | /zero-carbon/monitor/indicator | 指标管控看板 (Mode A/B) | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 03 | NAV-ZC-MON-USE | /zero-carbon/monitor/online/usage | 用能在线监测 (水/电/气/汽) | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 04 | NAV-ZC-MON-EQP | /zero-carbon/monitor/online/equipment | 设备在线监测 (32台试点设备) | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 05 | NAV-ZC-MON-GRD | /zero-carbon/monitor/online/microgrid | 工业微电网监测与防逆流 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 06 | NAV-ZC-ENG-STR | /zero-carbon/energy/structure | 用能结构分析 (桑基图) | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 07 | NAV-ZC-ENG-CST | /zero-carbon/energy/cost | 能源成本分析与分时优化 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 08 | NAV-ZC-ENG-BEN | /zero-carbon/energy/benchmark | 工序能耗对标 (47工序白名单) | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 09 | NAV-ZC-ENG-PROD | /zero-carbon/energy/unit-product | 单位产品能耗对标分析 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 10 | NAV-ZC-ENG-VAL | /zero-carbon/energy/unit-output | 万元产值能耗综合分析 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 11 | NAV-ZC-PRJ-BEN | /zero-carbon/project/benefit | 节能效益评估与立项台账 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 12 | NAV-ZC-PRJ-SLF | /zero-carbon/project/self | 零碳工厂自评估三层分析 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 13 | NAV-ZC-RPT-USE | /zero-carbon/reports/usage | 用能统计报表与自定义导出 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 14 | NAV-ZC-RPT-CST | /zero-carbon/reports/cost | 成本统计报表与关账锁账 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 15 | NAV-ZC-RPT-UNT | /zero-carbon/reports/unit | 单耗统计报表与分类隔离 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 16 | NAV-ZC-RPT-CAR | /zero-carbon/reports/carbon | 碳排放报表与抵消量清单 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 17 | NAV-ZC-MGT-ENT | /zero-carbon/management/entry | 基层数据录入工作台 (四Tab) | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 18 | NAV-CF-CKP-MAIN | /carbon-footprint/cockpit | 产品碳足迹对外示范驾驶舱 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 19 | NAV-CF-ANS-HOR | /carbon-footprint/analysis/horizontal | 横向多基地同规格对比分析 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 20 | NAV-CF-ANS-VER | /carbon-footprint/analysis/vertical | 纵向全生命周期时序趋势 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 21 | NAV-CF-ANS-BEN | /carbon-footprint/analysis/benchmark | 行业先进基准与领跑线对标 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 22 | NAV-CF-DB-REAL | /carbon-footprint/database/realscene | 实景产品台账与BOM关联库 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 23 | NAV-CF-DB-LCA | /carbon-footprint/database/accounting | LCA 五阶段核算引擎工作台 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 24 | NAV-CF-DB-RPT | /carbon-footprint/database/report | ISO 14067 双语报告导出 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 25 | NAV-CF-CBM-DEC | /carbon-footprint/cbam/declaration | CBAM 合规申报与XML导出 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 26 | NAV-CF-CBM-SIM | /carbon-footprint/cbam/simulation | CBAM 关税模拟与已付抵扣 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 27 | NAV-CF-CBM-KB | /carbon-footprint/cbam/knowledge | 欧盟海关税号知识库 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 28 | NAV-CF-FAC-MAT | /carbon-footprint/factor/material | 原材料本土实测碳因子库 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 29 | NAV-CF-FAC-PWR | /carbon-footprint/factor/power | 区域电网平均排放因子库 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 30 | NAV-CF-FAC-ENG | /carbon-footprint/factor/energy | 化石能源活动碳因子库 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 31 | NAV-CF-FAC-COA | /carbon-footprint/factor/coal | 国家标准折标煤系数库 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 32 | NAV-CF-CRT-WIZ | /carbon-footprint/certification/wizard | 第三方机构核验受理向导 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 33 | NAV-CF-CRT-REC | /carbon-footprint/certification/record | 核查声明存证与链上审计 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 34 | NAV-SYS-USER | /system/users | 用户与组织管理后台 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 35 | NAV-SYS-ROLE | /system/roles | RBAC 角色与数据权限矩阵 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 36 | NAV-SYS-FLOW | /system/workflows | 工作流引擎与待办审批配置 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 37 | NAV-SYS-ALM | /system/alarms | 统一告警中心与分级推送 | 暗黑/浅色 100% 同构 |
| 38 | NAV-SYS-AUDIT | /system/audit-logs | SHA-256 链式审计日志 | 暗黑/浅色 100% 同构 |

注：上表列出系统 38 个核心主干功能路由，其余 38 个为动态子路由（如 /report/[id]、/lca/detail/[sku]、/project/eval/[code] 等），合计 76 条完整路由清单。

# 第 3 章 集中监控大屏详案 (Executive Screen)

## 3.1 46:9 物理环幕与 16:9 PC 控制台双模适配规范

针对前期文档中“46:9 环幕 vs 1920×1080 矢量缩放”的数学冲突，在此做出工程级权威规范：

双模方案：1. 物理集控大厅环幕模式：物理分辨率为 5760×1126（由 3 台 1920×1080 专业工程投影机或高密小间距 LED 屏硬件硬件边缘融合拼接而成，长宽比为 46:9）；页面采用 CSS Flexbox 宽屏分栏布局，左中右三栏比例严格保持 1:2:1；
2. 桌面 PC 控制台预览模式：基准设计分辨率为 1920×1080（16:9），采用 transform: scale() 矢量等比缩放方案自适应各种尺寸的显示器；
3. 自适应断点：系统检测到客户端分辨率宽度 > 3840px 且宽高比 > 3.5 时，自动平滑切换至 46:9 环幕超宽布局；普通桌面设备默认渲染 16:9 驾驶舱布局。

## 3.2 自然资源部 3D 地图合规准则 (GS 审图号)

📌 【国家地图合规红线】 大屏中央呈现 3D 浮雕中国立体地图底图，下辖基地分布有发光雷达脉冲光晕。依据《中华人民共和国测绘法》与自然资源部公开地图服务管理条例： 1. 地图数据源必须采用自然资源部标准地图服务系统发布的官方矢量 GeoJSON 数据（GS(2024)0600 系列）； 2. 严禁遗漏南海诸岛、十段线、钓鱼岛及其附属岛屿； 3. 大屏右下角必须显式且不可遮挡地标注：【地图审图号：GS(2024)0600号 · 自然资源部监制】；任何无审图号的第三方非标底图一律严禁上线！

## 3.3 5 家实体工厂 Tab 动态自适应与演示数据标识

1. 大屏右侧企业切片切换器：提供沈变、衡变、新变、鲁缆、德缆 5 家主力制造工厂胶囊 Tab 切换，切换后右侧 10 项重点能碳指标（综合能耗、产值单耗、绿电占比、微网自发自用、碳排放总量、万元产值碳排、变压器单耗、线缆单耗、负荷率、功率因数）毫秒级联动刷新；
2. 演示模拟态与真实生产态标识：左侧双碳建设勋章进度条在项目初验阶段若采用模拟演示数据（100% 达成率），卡片右上角必须显式标注半透明【DEMO · 模拟演示】微型标签；接入真实生产数据后自动切换为【LIVE · 实时生产】绿色指示微标，杜绝业务歧义。

# 第 4 章 零碳园区集控中心全景功能详案

## 4.1 指标管控看板 (Mode A/B 深度切换机制)

指标看板收敛全集团宏观、产品与工序三级能效：

交互规格：1. Mode A（卡片宏观概览）：展示全厂综合能耗、产值单耗、水资源、变压器综合单耗等核心卡片；
2. Mode B（深度穿透详情）：点击任一卡片无刷新滑出详情抽屉，展示：① 权威计算数学公式；② 数据采集物联链路路径；③ 过去 12 个月时序趋势面积图；④ 水/电/气/汽四类介质底层历史明细台账。

📐 【核心数学模型与计算公式】 【核算公式】：E_total = ∑(E_elec × 0.1229) + ∑(V_gas × 1.2143) + ∑(M_steam × 0.1286) + ∑(V_water × 0.0857) 【逻辑说明】：全厂综合能耗核算模型（统一折算标煤当量，单位：tce） 【变量定义与取值约定】： E_elec: 统计周期内总用电量 (kWh)；折标煤系数 0.1229 kgce/kWh； V_gas: 天然气消耗量 (m³)；折标煤系数 1.2143 kgce/m³； M_steam: 外购蒸汽消耗量 (t)；折标煤系数 0.1286 kgce/t； V_water: 工业自来水消耗量 (t)；折标煤系数 0.0857 kgce/t。

## 4.2 设备在线监测与 32 台试点设备台账

针对前期文档设备数量模糊问题，明确本期工程基线全量纳入 32 台关键用能设备（23 台电力驱动设备 + 9 台热力用能设备），表计指标自适应，原“管道工作压力”规范更名为“蒸汽消耗量”：

| 设备统一编码 | 设备标准名称 | 额定功率/规格 | 驱动能源介质 | 安装车间 | 关键遥测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQP-SB-001 | 沈变 1# 煤油气相干燥罐 | 450 kW / 120m³ | 工业纯电 + 蒸汽 | 铁心线圈干燥车间 | 加热功率、工作温度、蒸汽消耗量 |
| EQP-SB-002 | 沈变 2# 煤油气相干燥罐 | 450 kW / 120m³ | 工业纯电 + 蒸汽 | 铁心线圈干燥车间 | 加热功率、工作温度、蒸汽消耗量 |
| EQP-SB-003 | 沈变 800t 铁心数控剪切线 | 220 kW | 工业纯电 | 铁心制造车间 | 主轴有功功率、冲剪频次、电能消耗 |
| EQP-SB-004 | 沈变 1800kV 冲击电压发生器 | 150 kVA | 工业纯电 | 高压试验站 | 瞬时冲击峰值、试验电量、功率因数 |
| EQP-HB-001 | 衡变 1# 卧式绕线机群 | 75 kW × 4 | 工业纯电 | 高压绕线车间 | 各轴绕线功率、断带保护状态 |
| EQP-HB-002 | 衡变 2# 真空浇注设备 | 310 kW | 工业纯电 + 蒸汽 | 干式变压器车间 | 真空泵功率、模具加热温控曲线 |
| EQP-HB-003 | 衡变 2400kV 特高压耐压试验台 | 300 kVA | 工业纯电 | 超高压试验大厅 | 试验母线电压、吸收比、视在功率 |
| EQP-XB-001 | 新变 自动化箔绕机 | 95 kW | 工业纯电 | 箱变生产车间 | 张力控制电机功率、累计耗电量 |
| EQP-XB-002 | 新变 悬挂式退火退漆炉 | 280 kW | 天然气 + 纯电 | 结构件表面车间 | 天然气瞬时流量、炉膛四区温度 |
| EQP-LL-001 | 鲁缆 500kV 超高压立塔生产线 | 680 kW | 工业纯电 + 蒸汽 | 超高压交联立塔 | 螺杆挤出机功率、冷却水循环流量 |
| EQP-LL-002 | 鲁缆 35kV 悬臂挤出机组 | 180 kW | 工业纯电 | 中低压中压车间 | 挤出压力、主电机电流、瞬时线速 |
| EQP-LL-003 | 鲁缆 盘绞式成缆机 | 130 kW | 工业纯电 | 成缆绞线车间 | 转盘电机转速、线缆计米器、用电量 |

## 4.3 工业微电网监测与防逆流毫秒级控制

工业微电网模块实时接入屋顶光伏、储能电站与变电站进线母线。核心防逆流算法规格：

防逆流控制规格：1. 保护触发条件：当园区并网点倒送电网瞬时有功功率 P_reverse ≥ 10 kW 且持续时间 ≥ 100ms 时，微电网调控一体机立即启动防逆流控制；
2. 调节执行时限：一体机在 ≤ 200ms 内向组串式逆变器集群下发 Modbus-TCP / IEC 104 功率下调报文，以 5% P_rated/s 斜率快速压降光伏出力，严防向主电网反向送电被罚；
3. 自动复位与防抖：当厂区内部负载回升且倒送功率持续 60 秒 < 2 kW 时，控制器进入安全复位状态，允许逆变器以 2% P_rated/min 平缓恢复至最大功率跟踪 (MPPT) 模式。

## 4.4 工序能耗对标 (47 项工序白名单字典与单行判空)

系统严格遵从《生产单位与涉及关键工序对应表(1).et》，建立 47 项关键工序权威白名单映射：

| 工序编码 | 工序标准名称 | 适用产业板块 | 先进基准值 | 准入基准值 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRC-TR-01 | 硅钢片数控横剪工序 | 变压器产业 | 8.20 | 12.50 | kWh/t |
| PRC-TR-02 | 铁心叠装工序 | 变压器产业 | 4.50 | 7.20 | kWh/t |
| PRC-TR-03 | 高低压线圈高精密绕制工序 | 变压器产业 | 18.60 | 26.00 | kWh/t |
| PRC-TR-04 | 线圈高真空干燥压紧工序 | 变压器产业 | 35.20 | 48.00 | kWh/t |
| PRC-TR-05 | 煤油气相真空干燥处理工序 | 变压器产业 | 85.00 | 120.00 | kWh/t |
| PRC-TR-06 | 绝缘件加工与干燥成型工序 | 变压器产业 | 22.40 | 31.50 | kWh/t |
| PRC-TR-07 | 油箱焊接与喷砂防腐喷涂工序 | 变压器产业 | 15.80 | 24.00 | kWh/m² |
| PRC-TR-08 | 变压器器身总装配工序 | 变压器产业 | 12.00 | 18.50 | kWh/台 |
| PRC-TR-09 | 变压器真空注油与热油循环工序 | 变压器产业 | 42.00 | 60.00 | kWh/t |
| PRC-TR-10 | 高压出厂电气试验工序 | 变压器产业 | 28.50 | 40.00 | kWh/台 |
| PRC-CB-01 | 铜/铝杆高速连续拉丝工序 | 线缆产业 | 55.00 | 80.00 | kWh/t |
| PRC-CB-02 | 导体多头高速绞合工序 | 线缆产业 | 18.20 | 25.00 | kWh/t |
| PRC-CB-03 | 立塔/悬链超高压交联挤出工序 | 线缆产业 | 110.00 | 160.00 | kWh/km |
| PRC-CB-04 | 绝缘屏蔽与金属屏蔽绕包工序 | 线缆产业 | 12.50 | 18.00 | kWh/km |
| PRC-CB-05 | 成缆绞线与填充绕包工序 | 线缆产业 | 24.00 | 35.00 | kWh/km |
| PRC-CB-06 | 钢带/钢丝铠装防护加工工序 | 线缆产业 | 32.00 | 46.00 | kWh/km |
| PRC-CB-07 | 外护套高压挤出与计米工序 | 线缆产业 | 45.00 | 65.00 | kWh/km |
| PRC-CB-08 | 局放与耐压电气成品检验工序 | 线缆产业 | 15.00 | 22.00 | kWh/km |

# 第 5 章 专项能效与项目自评估功能详案

## 5.1 节能效益评估与动态投资回收期模型

模块实现技改项目从立项、投资、施工并网到节能量验证 (M&V) 全生命周期档案管理。

📐 【核心数学模型与计算公式】 【核算公式】：P_t = (T - 1) + ¦∑(t=1 to T-1) (CI - CO)_t¦ / (CI - CO)_T 【逻辑说明】：动态投资回收期计算模型（以企业基准折现率 i_c 考虑资金时间价值） 【变量定义与取值约定】： P_t: 动态投资回收期 (年)； (CI - CO)_t: 第 t 年的净现金流量（技改节电/节汽节省金额 − 运维成本）； T: 累计净现金流量现值首次出现正值的年份。

## 5.2 零碳工厂自评估三层体系与 100 分评分细则

依据 T/CECA-G 0171-2022《零碳工厂评价规范》与特变电工内部指标，构建三层穿透体系：

三层架构：第 1 层 (集团决策层)：宏观掌握 15 基地星级分布（一星至六星）、平均达标率与雷达弱项；
第 2 层 (二级公司层)：沈变、衡变、新变、鲁缆等各子集团总得分、整改进展与达标排行；
第 3 层 (实体车间层)：6 大维度 100 分制条款级评分与扣分管理。

| 评估维度代码 | 评价考核维度 | 满分分值 | 核心考评内容与不达标扣分细则 | 数据来源与佐证材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIM-01 | 基础设施建设 | 15 分 | 厂房绿色建筑设计标准、采光排风自然利用。不符合每项扣 2 分，下限 0 分 | 设计图纸、绿色建筑认证证书 PDF |
| DIM-02 | 能源利用与消纳 | 30 分 | 光伏自发自用率 ≥40%、分时储能、余热回收。光伏占比不足按梯级扣 2~6 分 | 微电网月度电表数据、并网结算凭证 |
| DIM-03 | 产品生态设计 | 20 分 | 产品原材料绿色采购、BOM 回收率 ≥85%。无绿证供应商物料每批次扣 2 分 | 供应商碳足迹声明、RoHS 报告 |
| DIM-04 | 温室气体管控 | 15 分 | 建立温室气体排放盘查制度、边界清晰。盘查遗漏 Scope 2 蒸汽扣 5 分 | 第三方碳盘查报告、排放台账 |
| DIM-05 | 碳抵消与中和 | 10 分 | 绿电绿证核销、CCER 购买。未实现净零碳部分无抵消凭据扣 5 分 | 国家可再生能源信息管理中心绿证 |
| DIM-06 | 运营管理体系 | 10 分 | 通过 ISO 50001 / ISO 14001 体系认证。证书超期未年审扣 5 分 | 体系认证证书、年度内审记录 |

# 第 6 章 统计报表中心与基层填报工作台

## 6.1 统计报表中心与财务关账机制

系统提供用能报表、成本报表、单耗报表与碳排报表：

关账与反冲：1. 报表支持日汇总、月度报表、季度汇算与年度全景时间粒度自适应；
2. 变压器产业（以 kVA 为分母）与线缆产业（以 km 为分母）在单耗报表中严格分列隔离，防止量纲错乱；
3. 财务月度关账时点：每月自然月终了次日 24:00 系统自动执行【财务月度关账】，锁定该月所有能源消耗与产品产量数据，转为只读归档态；
4. 特批反冲重算流程：关账后如发现基层录入错误，必须由车间填报员 (P3) 提交反冲申请，经二级公司动力处长 (P2) 审核，并报经集团决策层 (P1) 双重电子签章特批后，系统解封该批次数据并自动异步重算物化视图报表与历史对标曲线。

## 6.2 基层数据填报工作台 (Data Entry Workbench)

针对基层车间部分非自动化表计，工作台提供 4 个高度同构的标准 Tab：

工作台规范：1. 产品产量录入：生产单位、制造工序、产品型号选择；同类型产品产量数据行跨行合并居中；支持台/kVA/km/吨/件级联单位；
2. 能源消耗录入：与产量结构 100% 同构，支持电/水/气/汽分类录入；
3. 园区相册维护：光伏电站、储能厂房实景图片上传，自动压缩至 1920×1080 并生成缩略图；
4. 园区大事记维护：时间轴式录入园区零碳建设重大里程碑事件；
5. 防错规则：所有产量与用量录入框实施强制非负拦截（输入负数触发 E_VAL_ENERGY_NEGATIVE，输入框红框高亮并阻断提交）。

# 第 7 章 产品碳足迹集采中心与 LCA 核算引擎

## 7.1 实景数据库与产品 BOM 映射

集采中心核心基础为覆盖硅钢片、无氧电解铜杆、变压器油、特种绝缘纸板、交联聚乙烯等核心工业原料的实景物料数据库。系统通过 OpenAPI 3.0 与 ERP (SAP/用友) 接口连通，自动同步型号级 BOM 结构树与净重单重。

## 7.2 LCA 五阶段自动滚算与核算模型

生命周期评估严格遵照 ISO 14067:2018 标准，划分五大标准阶段：

📐 【核心数学模型与计算公式】 【核算公式】：CF_product = E_mat + E_trans + E_prod + E_test + E_pkg 【逻辑说明】：产品全生命周期碳足迹累加模型（单位：kgCO₂e/台 或 kgCO₂e/km） 【变量定义与取值约定】： E_mat = ∑(m_i × EF_mat_i): 原材料开采与初级加工阶段碳排放； E_trans = ∑(m_i × D_i × EF_trans_i): 上游原材料运输至工厂阶段碳排放； E_prod = ∑(P_elec × EF_grid) + ∑(V_gas × EF_gas) + ∑(Q_steam × EF_steam): 制造加工阶段各工序直接与间接能耗碳排放； E_test = ∑(P_test × EF_grid): 高压绝缘与出厂耐压绝缘检测阶段电耗碳排； E_pkg = ∑(m_pkg_k × EF_pkg_k): 包装材料及出厂准备阶段碳排放。

## 7.3 分配原则与 1% 截止准则 (Cut-off Rules)

核算准则：1. 分配原则 (Allocation)：当生产线同时生产多个型号时，优先依据物料物理质量分配工艺能耗；若物理特征不可分，则按各产品财务经济价值比例进行分摊；
2. 截止准则 (Cut-off)：对单项重量占比 < 1% 且其环境影响估算值 < 总体 1% 的微量辅料（如紧固件垫片、标识铭牌）可忽略不计；但全部被忽略物料的质量总和严禁超过产品总重量的 5%。

## 7.4 因子库版本冻结不可变原则

📌 【因子版本不可变铁律】 【核心认证合规铁律】：当碳因子库发布新版本（如 v2026.1 升级至 v2026.2）时，历史已经正式签发并在有效期内的 ISO 14067 碳足迹报告与 CBAM 申报底表【永久冻结历史引用的因子版本与计算结果】，严禁自动篡改或重新覆盖计算！新版本因子仅对升级日期之后新建的 LCA 核算草案生效。任何报告重算必须作为全新版本（v2.0）另行归档，确保第三方审计机构追溯链绝对有效！

## 7.5 双语报告与产品 EPC 二维码碳标签

核算完成后支持一键签发中英双语 ISO 14067 报告，并生成产品专属防伪二维码碳标签。标签编码严格执行 EPC 规范（由企业代码 + 产品 GTIN-13 + 制造批次号组合而成），扫码可直接透视各阶段碳足迹占比与第三方认证证书链。

# 第 8 章 欧盟 CBAM 应对与合规申报

## 8.1 欧盟海关 CN 税号映射与前驱物核算

系统建立欧盟碳边境调节机制（EU CBAM 2023/956）专属申报模块：

税号与前驱物：1. 税号映射：全面覆盖特变电工主力出口税号：8504.21~8504.34（液体/干式变压器）、8504.40（变流器）、8544.49~8544.60（高压电力电缆）及 72/73 系列钢铁紧固结构件；
2. 前驱物穿透：将变压器硅钢片、电解铜前驱物隐含的直接碳排放 (Direct Emissions) 与制造间接电力碳排放 (Indirect Emissions) 分类拆解，精准填入欧盟申报单元。

📐 【核心数学模型与计算公式】 【核算公式】：Tax_CBAM = Max(0, (SEE_total − BM_EU) × Q_export − Carbon_price_paid_CN) × Price_ETS_EU 【逻辑说明】：欧盟 CBAM 预计应纳碳关税测算模型（联动实时汇率折算） 【变量定义与取值约定】： SEE_total: 特变电工出口设备全生命周期实测单位碳排放量 (tCO₂e/台)； BM_EU: 欧盟官方发布的同类产品无偿配额基准线； Q_export: 出口欧盟清关总量； Carbon_price_paid_CN: 在中国国内生产时已实际支付的等效碳成本（绿证购买抵扣等）； Price_ETS_EU: 欧盟排放权交易市场 (EU ETS) 碳配额周均结算价格（以中国人民银行官方中间价汇率折算）。

## 8.2 CBAM Communication Template v2.1 结构化 XML 映射

系统内嵌欧盟委员会官方通信模板 v2.1 标准 XML Schema (XSD)，一键将申报数据打包为标准 XML 数据包，支持海关前置机直读与格式自校验。

## 8.3 CBAM 数据入欧出境安全合规保障

📌 【数据跨境安全合规】 【国家数据出境合规硬性要求】：向欧盟申报机构传输的数据包涉及国内工厂产能、工艺配方与能耗敏感参数。依据《中华人民共和国数据安全法》与《个人信息保护法》： 1. 数据包出境前必须自动执行脱敏预处理（剔除操作员工号、手机号、设备序列底层编码等隐私）； 2. 数据出境严格走国家网信办认定的【标准合同 (SCC) 备案路径】； 3. 每次出境申报操作在系统保留 SHA-256 完整哈希签名并归档 10 年，供国内主管部门合规查验！

# 第 9 章 因子库管理与核查认证协同

## 9.1 因子库初始版本与权威数据源

| 因子分类代码 | 因子中文名称 | 推荐初始基准值 | 计量单位 | 权威数据来源 | 年度更新策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAC-PWR-01 | 全国电网平均排放因子 | 0.5703 | tCO₂/MWh | 生态环境部最新官方通报 | 按年同步国家部委发文 |
| FAC-PWR-02 | 区域电网平均排放因子 | 依据属地电网取值 | tCO₂/MWh | 各省发改委/电网公司年报 | 按年更新 |
| FAC-STM-01 | 外购工业蒸汽碳因子 | 0.1100 | tCO₂/GJ | 供热电厂实测发票或行标 | 按供热合同结算周期 |
| FAC-COA-01 | 发改委标准电力折标系数 | 0.1229 | kgce/kWh | GB/T 2589-2020 综合能耗通则 | 法规修订时更新 |
| FAC-MAT-01 | 取向高磁导硅钢片碳因子 | 2.8500 | kgCO₂e/kg | Ecoinvent 3.8 / 宝钢实测报告 | 按供应商实测报告 |
| FAC-MAT-02 | 无氧高导电解铜杆碳因子 | 4.1200 | kgCO₂e/kg | CLCD 0.2 / 江铜实测报告 | 按供应商实测报告 |
| FAC-MAT-03 | 特种变压器绝缘油碳因子 | 1.9800 | kgCO₂e/kg | 克拉玛依石化实测数据 | 按批次检测单 |

## 9.2 Ecoinvent 3.8 商业授权与私有化本地备选

授权与降级：1. 商业授权责任：由特变电工集团统一采购 Ecoinvent 企业级商业许可证，并在集采中心后台配置 License Key 与并发 API；
2. 降级备用方案：当境外 Ecoinvent 服务出现网络连接超时或许可证续费中断时，系统触发 E_EXT_ECOINVENT_LICENSE 警告，并平滑降级启用系统内置的【CLCD + 特变历史实测私有因子库】，确保核算业务不中断并打上 [LOCAL-FALLBACK] 审计标记。

## 9.3 第三方机构 (SGS/TÜV/方圆) 协同在线核验

核查协同：系统设立面向外部核查专员 (P6) 的专用只读核验通道：核查机构无需登录内网后台，通过受控令牌 (Token) 访问防篡改凭证列表，查看 BOM 映射、设备测点时序、发票凭证与链式 Hash 校验值，出具核查声明。

# 第 10 章 系统级公共模块与平台地基架构

## 10.1 系统管理后台与 RBAC 四维权限矩阵

针对缺口分析指出的公共模块空白，建立完整的平台管理底座。权限控制覆盖：角色 × 模块 × 按钮 × 数据密级四维矩阵：

| 系统功能模块 | P1 决策层 | P2 园区专员 | P3 填报员 | P4 碳专员 | P5 报关专家 | P6 审计机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集控大屏与全景驾驶舱 | 查阅+导出 | 查阅 | 无权限 | 查阅 | 查阅 | 查阅 |
| 用能与设备在线监测 | 查阅全集团 | 查阅所辖 | 查阅所辖 | 查阅所辖 | 无权限 | 只读查验 |
| 工序能耗自身对标 | 查阅全集团 | 查阅所辖 | 无权限 | 查阅 | 无权限 | 只读查验 |
| 月度离线数据填报台 | 终审审批 | 审核提交 | 录入/编辑 | 无权限 | 无权限 | 无权限 |
| 零碳工厂自评估评价 | 星级评定签批 | 指标打分提报 | 无权限 | 协助评分 | 无权限 | 第三方复核 |
| 实景库与LCA核算引擎 | 查阅大盘 | 查阅所辖 | 无权限 | 建模/核算/修改 | 只读报告 | 专用只读核验 |
| LCA 碳足迹报告正式签发 | 双重签章审批 | 无权限 | 无权限 | 起草送审 | 无权限 | 签发认证意见 |
| CBAM 关税模拟与申报 | 申报终审签章 | 无权限 | 无权限 | 数据协同 | 测算/生成XML | 合规审阅 |
| 因子库管理与折标配置 | 查阅 | 查阅 | 无权限 | 新增/版本升级 | 无权限 | 只读溯源 |
| 系统管理与告警规则 | 安全审计 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 |

【P1 决策层权限消歧】：P1 既拥有宏观大盘全权限只读查阅权，同时在月度特批反冲、LCA 报告对外发布、CBAM 终审出境时拥有唯一最终电子签章核准权，消歧前期描述矛盾。

## 10.2 工作流引擎、告警中心与附件管理

基础中枢：1. 工作流引擎 (BPMN)：内嵌工业级工作流引擎，支持多级串行会签、或签、超时催办提醒（默认 48h 未批企微催办）与驳回重申链；
2. 统一告警中心：实时监听遥测异常（母线电压偏差 ±7%、变压器油温 85°C 告警/105°C 跳闸、用电突增 200%、微网逆流 P ≥ 10kW）。告警分级：P0 (紧急-短信+企微秒推)、P1 (重要-企微工单)、P2 (一般-站内待办)；闭环消警须记录处理人与原因；
3. 附件对象存储 (MinIO)：建立集中式 S3 兼容对象存储，支持检测报告 PDF、认证证书、电费发票与现场高清照片（最大 50MB/份），强制 SHA-256 指纹校验与版本化留存。

## 10.3 审计日志、双因素认证 (2FA) 与统一 SSO

安全基础设施：1. 链式 Hash 审计日志：所有登录、修改、审批、导出动作写入独立审计表，每条记录携带上一条记录的 SHA-256 签名形成哈希存证链，防止数据库管理员单方篡改；
2. 高危动作 2FA 双因素认证：高管审批关账、LCA 报告正式对外发布、CBAM 数据包出境前，必须通过企业微信/短信动态验证码二次验证；
3. 集团统一认证：全面对接特变电工集团统一门户 LDAP/AD 统一身份认证，实现单点登录 (SSO) 与离职人员自动封号权限收回。

# 第 11 章 技术架构、信创国密与数据采集规范

## 11.1 统一数据库架构与时序降采样模型

彻底消除 InfluxDB / TDengine 口径冲突，确立生产级统一架构：

数据架构：1. 关系与业务主数据：采用 PostgreSQL 16 关系数据库，承载组织、BOM、权限、工作流与字典；
2. 高频遥测时序数据：采用 TimescaleDB 扩展（基于 Postgres 原生超表 Hypertable），单表轻松支撑百亿级时序点位；
3. 缓存与分布式锁：采用 Redis 7.2 集群，处理热点指标缓存与 100ms 提交并发防刷分布式锁（Redlock）；
4. 时序分层降采样策略：原始秒级数据在线保留 7 天 ➔ 自动连续聚合为 1 分钟均值（保留 90 天）➔ 聚合为 1 小时均值（保留 3 年）➔ 日汇总归档表永久留底。

## 11.2 信创与国产化平替实施规范

依据大型央国企信创合规准入要求，系统技术栈支持全面国产化信创平替：

| 架构层次 | 主流开源/通用基准 | 信创国产化推荐平替产品 | 信创兼容性认证要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 CPU 芯片 | Intel Xeon / AMD EPYC | 华为鲲鹏 920 / 海光 C86 / 飞腾 FT-2000+ | 完成国产 CPU 架构指令集适配 |
| 服务器操作系统 | Ubuntu 22.04 / RHEL 9 | 统信 UOS Server V20 / 银河麒麟 Server V10 | 取得统信与麒麟操作系统兼容互认证 |
| 企业级关系数据库 | PostgreSQL 16 | openGauss 5.0 / 人大金仓 KingbaseES V9 | 通过信创数据库基线与性能压测 |
| 分布式中间件 | Nginx 1.24 / Tomcat | 东方通 TongWeb 7.0 / 宝兰德 BES | 支持国产 J2EE 容器规范与热部署 |
| 国产客户端浏览器 | Google Chrome / Edge | 奇安信可信浏览器 / 统信浏览器 / 360安全国产版 | 100% 页面排版、图表与打印无错乱 |

## 11.3 国密算法体系 (SM2 / SM3 / SM4) 支持

系统支持国密与国际商业密码双轨运行：

国密规范：1. 传输层加密：支持国密 TLCP 协议与标准 TLS 1.3，对客户端到云端数据全量加密；
2. 数据落盘对称加密：L3/L4 级敏感字段（财务金额、工艺 BOM、CBAM 底表）采用 SM4 对称加密落盘；
3. 签名与验签：电子签章与审批流采用 SM2 非对称椭圆曲线算法；
4. 完整性哈希：数据存证防篡改采用 SM3 密码杂凑算法生成 256 位摘要。

## 11.4 数据采集点表规范与 ERP/MES OpenAPI 契约

集成规格：1. 采集点表规范：定义标准点位台账格式：[点位UUID, 所属基地, 所属车间, 设备编码, 测点类型(电压/电流/有功/无功/温度/流量), 寄存器地址, 量纲, 互感器倍率, 采集周期(1s/5s), 网关编号]；
2. 各园区 SCADA 对接清单：横河 Centum VP、霍尼韦尔 Experion、西门子 PCS7、浙大中控 ECS-700 统一通过边缘一体机 OPC UA / Modbus-TCP 采集；
3. ERP/MES OpenAPI 3.0.3 契约：定义 /api/v1/integration/erp/bom 与 /api/v1/integration/mes/production 标准 REST 端点，支持全量对账与增量重试机制；
4. 动态防伪水印：PC 与移动端界面全屏平铺动态倾斜半透明水印，内容为：【工号 + 姓名 + 客户端IP + 实时时间戳】，有效追踪拍照截屏泄密源。

# 第 12 章 全局量化非功能性需求 (NFR)

## 12.1 性能、容量与并发指标全景基准

| NFR 指标分类 | 指标项名称 | 量化工程指标要求 (SLO/SLA) | 极限测算依据与容灾阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据接入吞吐 | 点位规模与并发写入 | 支持 50,000 点位并发接入，峰值写入 TPS ≥ 10,000 点/秒 | 全厂 32 台重点设备 + 15 园区总表高频写入 |
| 前端渲染性能 | Core Web Vitals 规范 | LCP < 1.8s、INP < 100ms、CLS < 0.05、页面 FCP < 0.8s | 满足工业操控人机工程流畅度 |
| 复杂计算性能 | LCA 滚算与报告生成 | 单 SKU LCA 计算 < 5s；双语报告生成 < 15s；CBAM 测算 < 3s | 复杂 BOM 级联滚算及 PDF 动态渲染 |
| 大数据导出时限 | 10 万行报表导出 | 100,000 行复杂带样式 Excel / PDF 导出时限 ≤ 30s | 异步线程池流式导出，不阻断前端交互 |
| 系统并发能力 | 在线并发用户容量 | 支持 ≥ 2,000 名注册用户，支撑峰值并发在线用户 ≥ 500 人 | 月度关账期多基地集中填报峰值负载 |
| 系统可用性保证 | 高可用与服务可用度 | 平台整体可用性 SLO ≥ 99.9% (年故障中断时间 ≤ 8.76 小时) | 双机热备集群 + Keepalived 虚拟 IP 漂移 |
| 容灾恢复指标 | RTO 与 RPO 指标 | RTO (恢复时间目标) ≤ 30 分钟；RPO (数据丢失目标) ≤ 5 分钟 | 异地定时冷备 + 本地双写容灾集群 |
| 数据保留周期 | 冷热分层生命周期 | 遥测时序在线存储 ≥ 3 年，冷归档 ≥ 10 年；CBAM 凭证保留 10 年 | 满足国家统计局与欧盟海关追溯法律要求 |
| 因子库命中率 | 实景数据库匹配度 | 原材料 BOM 自动匹配权威因子命中率 ≥ 95% | 减少人工二次手工选配工作量 |
| 审计日志可靠性 | 安全审计不可篡改 | 审计操作日志 100% 零丢失，链式 Hash 校验差错率 0.00% | 符合等保三级与财务审计硬要求 |

## 12.2 OpenTelemetry 全链路可观测性埋点标准

系统定义 4 个标准化 OpenTelemetry 跟踪 Span，精准度量微服务链路耗时：

埋点清单：1. span("lca.compute.total")：度量从触发算力到五阶段总和产出全过程耗时，记录 sku_id, stage_count, total_co2e；
2. span("lca.compute.stage.*")：细化度量原材料(mat)、运输(trans)、制造(prod)、检测(test)、包装(pkg)各阶段耗时；
3. span("lca.audit.hash")：度量生成 SHA-256 存证签名与入库用时；
4. span("lca.cbam.compute")：度量关税测算模型及汇率联动耗时。

# 第 13 章 质量保障体系与全场景破坏性测试矩阵

## 13.1 全业务功能端到端验收用例库

| 用例编号 | 归属模块 | 前置条件与测试输入 | 期望输出与验收准则 | 严重度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-BUS-01 | 大屏监控 | 46:9 宽屏分辨率打开大屏，点击沈变胶囊 Tab | 沈变厂 10 项能效指标毫秒级刷新，3D 地图点位高亮 | 阻断 (P0) |
| TC-BUS-02 | 指标管控 | 选择 Mode B 查看 1# 干燥罐单位能耗 | 滑出抽屉，清晰展示计算公式、物联路径与 12 个月折线 | 严重 (P1) |
| TC-BUS-03 | 微网防逆流 | 注入倒送功率 P = 12 kW 持续 120ms | 微网一体机在 180ms 内发出调节指令，压降光伏出力 | 阻断 (P0) |
| TC-BUS-04 | 工序对标 | 选择智慧能源等 10 家无工序单位 | 工序对标表格整行仅单行输出“暂无相关工序！”，无报错 | 阻断 (P0) |
| TC-BUS-05 | 零碳评估 | 录入某车间光伏自发自用率 28% (<40%) | 基础设施维度自动扣 2 分，总分精准扣减，可查扣分原因 | 严重 (P1) |
| TC-BUS-06 | 月度关账 | 到期关账后，P3 尝试修改上月电量数据 | 系统弹出 E_BUS_CLOSE_LOCKED 报错，禁止修改任何数值 | 阻断 (P0) |
| TC-BUS-07 | 反冲审批 | P1 电子签批同意反冲申请单 | 该批次数据解锁，修改后物化视图与报表自动重算 | 严重 (P1) |
| TC-BUS-08 | 实景 LCA | 导入标准变压器 BOM 触发五阶段核算 | 在 4.2 秒内计算完毕，五阶段总和绝对等于各阶段相加 | 阻断 (P0) |
| TC-BUS-09 | CBAM测算 | 输入出口欧盟 10 台变压器，设定国内已付碳价 | 精准折算应缴凭证量，成功生成标准 XML 申报包 | 阻断 (P0) |
| TC-BUS-10 | 因子失效 | 选用已过期的旧版电网因子保存 LCA | 系统触发 E_VAL_FACTOR_EXPIRED 拦截并高亮提示更新 | 严重 (P1) |

## 13.2 破坏性与极限容灾测试矩阵 (Chaos / Destructive)

| 用例编号 | 破坏性测试类别 | 故障注入方法与极限输入 | 系统韧性防御行为与恢复预期 | 验收判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-DS-01 | 极值数据注入 | 产量输入 1e10 超大值及 1e-9 极微量 | 算法平稳处理，数据库无溢出，UI 正常等比显示 | 通过清零 |
| TC-DS-02 | 极限除零防御 | 月度总报工产量输入 0，计算万元产值单耗 | 系统拦截除零异常，单耗安全显示“--”，无白屏报错 | 通过清零 |
| TC-DS-03 | 100ms 双击防刷 | 网络延迟下 100ms 连续快速点击送审 3 次 | Redis 分布式锁拦截后两笔请求，仅首笔成功入库 | 通过清零 |
| TC-DS-04 | 负数防错拦截 | 在能耗录入工作台输入电量 -1000 kWh | 前端立即红框阻断，禁止发出网络请求，无脏数据 | 通过清零 |
| TC-DS-05 | 采集断网容灾 | 切断变电站边缘网关网络连接 72 小时 | 网关本地 SQLite 暂存数据；网络恢复后自动断点续传 | 通过清零 |
| TC-DS-06 | 缓存宕机降级 | 模拟 Redis 缓存节点突然 Crash 宕机 | 服务自动降级穿透查 PostgreSQL 数据库，业务不瘫痪 | 通过清零 |
| TC-DS-07 | 慢查询 SLO 告警 | 时序表注入千万级复杂跨年聚合慢查询 | 系统在查询耗时 > 3s 时自动记录慢 SQL 并告警治理 | 通过清零 |
| TC-DS-08 | 数据库双机容灾 | 主数据库宕机模拟故障转移 | 备库在 ≤ 30 秒内接管读写，数据零丢失 (RPO=0) | 通过清零 |
| TC-DS-09 | 越权渗透测试 | 普通用户伪造 Header 越权访问 CBAM 申报底表 | 网关强制拦截并触发 E_AUTH_RBAC_FORBIDDEN 告警 | 通过清零 |
| TC-DS-10 | 非法报文篡改 | 篡改 CBAM XML 数据包签名指纹 | 校验引擎阻断导出，提示数字签名失效，拒绝放行 | 通过清零 |

## 13.3 Gherkin 自动化验收测试场景实例

🧪 【QA 自动化验收准则 · Gherkin 用例】 Feature: LCA 核算五阶段总和校验 Scenario: 校验 LCA 报告总排放量数学一致性 Given P4 工程师已完成产品 SKU-TB-500KV 的 BOM 映射与工序能耗配置 When 点击“执行 LCA 自动滚算”按钮 Then 系统计算出各阶段数值，且 CF_total 严格等于 (E_mat + E_trans + E_prod + E_test + E_pkg)，误差绝对值 < 0.0001

🧪 【QA 自动化验收准则 · Gherkin 用例】 Feature: 工业微电网防逆流安全联锁 Scenario: 倒送电网功率越限自动触发逆变器下调 Given 光伏处于全负荷发电状态且厂区负载突降，并网点倒送功率达到 12 kW When 倒送持续时间达到 100ms Then 微电网控制器在 ≤ 200ms 内下发压降指令，并记录一条 P0 级防逆流安全告警日志

# 第 14 章 决策治理 RACI 矩阵与项目交付基线

## 14.1 核心决策治理 RACI 责任矩阵

为杜绝跨部门推诿扯皮，明确关键事项单一责任人（A: Accountable 唯一核准人；R: Responsible 执行人；C: Consulted 协同人；I: Informed 知情人）：

| 核心决策治理事项 | P1 集团决策 | P2 动力处长 | P3 填报员 | P4 碳专员 | P5 报关专家 | PM | Dev | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北极星指标与业务范围变更 | A | C | I | C | C | R | C | C |
| 47 项工序白名单字典扩展 | I | A | I | C | I | C | R | A |
| 月度能源台账关账与反冲审批 | A (反冲) | A (关账) | R | I | I | I | R | I |
| LCA 碳足迹报告正式对外签发 | A | I | I | R | C | C | C | C |
| 欧盟 CBAM 申报数据包终审出境 | A | I | I | C | R | C | C | I |
| 统一错误码与 API 契约变更 | I | I | I | I | I | C | A | R |
| tbea-industrial-design 铁律修订 | I | I | I | C | I | C | R | A |

## 14.2 项目三阶段实施里程碑计划

| 阶段编号 | 里程碑阶段名称 | 交付周期 | 核心交付物与达标准入准出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 试点基地上线与集中监管跑通 | 第 1~8 周 | 完成沈变、鲁缆 2 家核心基地接入；跑通集控大屏、在线监测、微电网与报表 |
| Phase 2 | 全量 15 基地推广与实景 LCA | 第 9~16 周 | 15 家生产园区全量接入；实景数据库上线，变压器/电缆主力 SKU 报告签发 |
| Phase 3 | CBAM 出海合规与高级能效对标 | 第 17~24 周 | 欧盟 CBAM XML 申报模块上线；通过等保三级与第三方 SGS 联合核验验收 |

## 14.3 项目风险登记册与预案 (Risk Register)

| 风险编号 | 风险描述 | 等级 | 触发条件 | 预先制定的缓解预案与应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | 各园区 DCS/SCADA 点表采集延迟 | 高 | 各厂自动化水平不一 | 统一派驻现场工控网关工程师，无自动化部分走工作台补录 |
| RSK-02 | 欧盟 CBAM 法规过渡期政策突变 | 中 | 欧盟官方调整细化规则 | 成立由 P5 领衔的法规追踪专班，系统预留动态 XML 模板配置器 |
| RSK-03 | Ecoinvent 商业许可证授权受阻 | 中 | 跨境支付与续费延迟 | 启用私有化备用因子库 (CLCD+实测报告)，保障核算业务不中断 |
| RSK-04 | 现场网络波动导致遥测数据丢包 | 中 | 偏远矿山/工业区弱网 | 采用边缘一体机本地缓存 72h + MQTT 5.0 QoS 1 保证不丢数 |

# 附录：工程字典与规范参考清单

## 附录 A：现行国标 / 行标 / 欧标 法规映射表

| 标准代号 | 标准名称 | 工程适用范围 | PRD 关联精准对应章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 2589-2020 | 综合能耗计算通则 | 全平台能源折算、折标煤系数库、当量/等价口径 | 第 4 章、第 6 章、第 9 章 |
| GB 17167-2006 | 用能单位能源计量器具配备和管理通则 | 重点用能设备表计配备、物联点位布设规范 | 第 4 章、第 11 章 |
| GB/T 32150-2015 | 工业企业温室气体排放核算和报告通则 | Scope 1 直接化石燃烧 + Scope 2 外购电热测算 | 第 4 章、第 7 章 |
| ISO 14067:2018 | 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南 | 变压器/线缆生命周期评价与双语报告导出规范 | 第 7 章、第 9 章 |
| ISO 14064-1:2018 | 组织层次上温室气体排放清单编制指南 | 零碳园区全景碳盘查与减排抵消量核算 | 第 4 章、第 5 章 |
| ISO 50001:2018 | 能源管理体系 要求及使用指南 | 零碳工厂自评估运营管理考核维度 | 第 5 章 |
| EU CBAM 2023/956 | 欧盟碳边境调节机制正式条例 | 欧盟海关税号映射、前驱物测算、XML申报导出 | 第 8 章 |
| EU ETS 2003/87/EC | 欧盟温室气体排放配额交易体系指令 | CBAM 关税扣减测算联动实时 ETS 碳价与央行汇率 | 第 8 章 |

## 附录 B：反模式与反例对照治理清单

| 反模式类别 | 典型错误反例 (系统严禁出现) | 工业级标准正例 (强制执行) |
| --- | --- | --- |
| 主观定性评价 | 该车间电能品质优良，运行表现极为欠佳，处于落后单位 | 功率因数 0.96，负荷率 68.5%，万元产值能耗同比 +5.2% ↑ |
| 说教指责建议 | 沈变厂处于领跑标杆；鲁缆公司能效偏低，需限期推进技改 | 客观绘制行业先进基准虚线与集团历史平均线，数据位置自解释 |
| 模糊状态标签 | 卡片右上角显示“已选中”、“图表正在联动中，请稍候” | 卡片边框高亮 (border-primary ring-2) 自解释，右上角纯留白 |
| 大段解释判空 | 未查到相关工序数据，请核对生产单位白名单配置或联系管理员 | 整行单行干练输出：暂无相关工序！ |
| 负数非法吞没 | 录入 -500 kVA 产量前端静默通过或存入负数 | 触发 E_VAL_ENERGY_NEGATIVE，输入框红框拦截并提示请输入非负数 |
| 纯白高光游标 | ECharts 游标硬编码纯白 #FFFFFF 导致严重眩光 | 游标显式设为微透科技蓝 rgba(56, 189, 248, 0.08) |

## 附录 E：全局统一错误码全量字典 (24 条)

| 错误码 (Error Code) | HTTP状态 | 错误类别 | 业务异常场景说明 | 前端标准工业提示语 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E_SYS_DB_CONN_LOST | 503 | 基础设施 | 时序/关系数据库连接池耗尽 | 数据库通信中继中断，只读备灾集群保护中 |
| E_SYS_RATE_LIMIT | 429 | 流量控制 | 100ms 内重复快速点击防刷触发 | 操作过于频繁，系统已保护拦截 |
| E_AUTH_RBAC_FORBIDDEN | 403 | 鉴权拦截 | 越权访问未分配组织节点 | 当前账号无权访问该组织树节点 |
| E_AUTH_2FA_REQUIRED | 401 | 安全合规 | 高危终审动作未通过 2FA | 该操作需要双因素动态安全验证 |
| E_VAL_ENERGY_NEGATIVE | 400 | 数据校验 | 填报录入负数非法值 | 输入数值非法：能耗与产量必须为非负数 |
| E_VAL_FACTOR_EXPIRED | 400 | 业务规则 | 核算引用已过期失效因子 | 所选碳排放因子已超期失效，请选用有效版本 |
| E_VAL_STAGE_INCOMPLETE | 400 | 业务规则 | LCA 阶段缺少工序四元组 | 阶段工艺数据未齐套，保存阻断 |
| E_CALC_TDIV_ZERO | 422 | 数学计算 | 分母产品产量为零 | 基准分母为零，单耗安全显示为“--” |
| E_CALC_SUM_MISMATCH | 422 | 数学计算 | LCA 五阶段总和与分项不符 | 生命周期总排放与分阶段总和不一致 |
| E_BUS_CLOSE_LOCKED | 423 | 业务状态 | 关账后尝试非法篡改历史 | 该月份财务已完成关账，数据锁定不可更改 |
| E_BUS_REVERSE_TRIGGER | 500 | 实时控制 | 微电网逆流越限且调控超时 | 微电网防逆流保护动作超时，请切换检修模式 |
| E_EXT_ERP_BOM_TIMEOUT | 504 | 系统集成 | ERP BOM 接口响应超时 > 5s | ERP 接口通信超时，已启用本地离线暂存 |
| E_EXT_ECOINVENT_LICENSE | 502 | 外部授权 | Ecoinvent 商业许可证失效 | 境外因子库鉴权失败，已自动降级私有因子库 |
| E_EXT_CBAM_XML_INVALID | 422 | 出海合规 | CBAM XML 校验不合规 | CBAM 申报数据不符合欧盟官方 XSD 规范 |

## 附录 F：OpenAPI 3.0.3 核心接口契约 Schema

系统关键 OpenAPI 3.0.3 契约端点规格定义：

接口契约：1. POST /api/v1/lca/reports/calculate: 输入 sku_id, bom_id, factor_version; 输出 5 阶段碳足迹详细数值与 SHA-256 存证链；
2. GET /api/v1/monitor/telemetry/realtime: 输入 device_id, point_codes; 输出毫秒级电力质量与蒸汽能耗时序序列；
3. POST /api/v1/cbam/declaration/generate-xml: 输入 report_id, country_code; 校验并输出符合 EU Template v2.1 的结构化 XML 字符串；
4. POST /api/v1/workbench/entries/batch-submit: 输入批次产量与能耗记录，实施非负防错校验与幂等入库。