## Sheet1
电装零碳集控中心、产品碳足迹集采中心管控指标明细
序号 | 序号 | 指标名称 | 指标定义 | 计算公式 | 指标说明 | 指标单位 | 所属中心 | 指标类别 | 指标来源 | 覆盖范围 | 所需各单位数据 | 各单位所需开展工作
经营单位及项目公司整体指标（重点对标国家零碳工厂要求）
1 | 1 | 产品碳足迹 | 引用GB/T 24067、ISO14067，主要管理摇篮到大门阶段的产品碳足迹。 | / | 实时数据，产品碳足迹值 | tCo2/台套，tCo2/km等 | 集采 | 产品 | 外部要求（应对CBAM及绿色招采) | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 衡变：本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技、珠峰硅钢 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | 来源于本地产品碳足迹追踪及报告系统的产品碳足迹数据。 | 各经营单位及项目公司部署电装下发的本地碳足迹系统，开展实施工作，包括：（1）进行相关配置；（2）打通BOM、工单、能源类数据，进行联调。所需开展实施工作明细后续下发指导手册。
2 | 2 | 开展产品碳足迹分析占比 | 指统计期内开展主要产品碳足迹分析的产品类别数量占主要产品类别总数的比值 |  | 月度指标。 Rcf：开展产品碳足迹分析占比； Ncf:开展主要产品碳足迹分析的产品类别数量; N:主要产品类别总数 | % | 集采 | 工厂 | 国家级零碳工厂 |  | 产品碳足迹系统提供开展产品碳足迹计算的产品种类明细。从ERP系统获取各单位全部产品种类明细。 | 完成本地碳足迹系统部署和调试。
3 | 3 | 综合能源消费量 | 指统计期内组织综合能源消费的总吨标准煤 |  | 月度指标 E：综合能源消耗量，单位为tce n：消耗的能源种类数 Ei:实际消耗的第i种能源量 ki:第i种能源的折标准煤系数 | tce | 集控 | 工厂 | 国家级零碳工厂 |  | 电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的消耗量。其中核算综合能源消费量时，电力折标煤系数用当量值。 | 1、各经营单位及项目公司完成电力、蒸汽、热力能源数据采集，并通过系统自动上送电装； 2、各经营单位及项目公司在集控中心开放的录入界面中按月录入购买绿电、绿证量，及按月录入难以自动采集的天然气、柴油、煤油、汽油（若能自动采集，则优先取自动采集数据，并通过系统自动上送电装）。 3、相关折标煤系数、碳排放因子由电装统一维护，各类指标电装统一计算。
4 | 4 | 总碳排放量 | 指统计期内企业组织产生的二氧化碳总排放量 |  | 月度指标。由于电装产业在生产过程碳排放、回收利用中固碳非常少，且数据难统计，本次考虑能源碳排放。 C：二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； C燃烧：化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量总和，单位为吨二氧化碳（tCO2） C过程：过程二氧化碳排放量总和，单位为吨二氧化碳（tCO2） C购入电：购入的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C输出电：输出的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C购入热：购入的热力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C输出热：输出的热力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） C回收利用：化石燃料燃烧、工艺过程产生的二氧化碳经回收作为生产原料自用或作为产品外供并确保未再次排放所对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2） | tCO2 | 集控 | 工厂 | 国家级零碳工厂 |  | 电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的月度消耗量。电力消费量计算碳排放取省级电力平均二氧化碳排放因子。
5 | 5 | 单位能耗碳排放 | 指统计期内每消费一吨标准煤产生的二氧化碳排放量 |  | 月度指标。 I:单位能耗碳排放 C：二氧化碳排放量，单位为tCO2 E：综合能源消耗量，单位为tce | tCO2/tce | 集控 | 工厂 | 国家级零碳工厂 |  | 分子与分母的核算范围须保持一致。提供电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的消耗量。其中电力消费量折算标煤按照等价值计算（电力标煤系数优先使用所在省的平均发电煤耗，无法获取的，使用0.2856kgce/kWh）
6 | 6 | 非化石能源消费占比 | 指统计期内非化石能源消费量与综合能源消费量的比值 |  | 月度指标，交易绿电、绿证可纳入分子。 r：非化石能源消费占比 R:各类非化石能源消费量(不含作为原料使用的能源)，单位为tce E:综合能源消费量（不含作为原料使用的能源）,单位为tce | % | 集控 | 工厂 | 国家级零碳工厂 |  | ①绿电等非化石能源的月度消耗量； ②电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的消耗量。
7 | 7 | 非化石能源电力消费物理认定量占比 | 指统计期内具备物理可溯源条件的非化石能源电力消费量占同期总用电量的比值。 |  | 月底指标，交易绿电、绿证不纳入分子。 Eui:非化石能源电力消费物理认定量占比； Ez:具备物理可溯源条件的非化石能源电力消费量，单位为kWh; Q:总用电量，单位为千kWh | % | 集控 | 工厂 | 国家级零碳工厂 |  | 月度总用电量和具备物理可溯源条件的非化石能源电力消耗量（如自建消纳绿电及非自建绿电直连量）
8 | 8 | 单位工业增加值能耗 | 指统计期内综合能源消费量与工业增加值的比值 |  | 月度指标，年度重新汇算。 Enva:单位工业增加值能耗，单位为tce/万元； E：综合能源消费量，单位tce Gnva:工业增加值，单位为万元 | tce/万元 | 集控 | 工厂 | 国家级零碳工厂 |  | ①企业月度工业增加值； ②电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的消耗量。 | 各经营单位及项目公司在集控中心开放的界面中录入企业工业增加值，月度估算，年度汇算。
9 | 9 | 节能装备应用占比 | 指统计期内达到或优于能效强制性国家标准 2 级水平和《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》节能水平的装备累计额定总功率占纳入统计范围装备累计额定总功率的比例 |  | 月度指标。 S：节能装备应用占比； Res:达到或优于能效强制性国家标准 2 级水平和《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》节能水平的装备累计额定总功率，单位为kW。 Ets:纳入统计范围装备累计额定总功率，单位为kW。纳入统计范围的装备需有适用的能效强制性国家标准，包括但不限于电动机、变压器、工业锅炉、风机、容积式空气压缩机、工业制冷设备、热泵等；无适用标准的装备不纳入统计。 | % | 集控 | 工厂 | 国家级零碳工厂 |  | ①达到要求节能水平的装备累计额定总功率。 ②企业所有装备累计额定总功率。 | 各经营单位及项目公司在集控中心开放的界面中录入节能装备明细、所有装备明细，增量更新。
| 10 | 关键能源数据自动采集率 | 进出用能单位、进出主要次级用能单位和主要用能设备能源数据自动采集比例。 |  | 月度指标。 Rp ———关键能源数据自动采集率; Ns ———有效自动采集的表计数; Nl ———按标准要求理论装表数;能源计量器具理论需要量是指为测量进出用能单位全部能源量 值所需配备的计量器具数量,以及测量主要次级用能单位和主要用能设备符合相应能源消耗量(或功率)限定值要求的能源量值所需配备的计量器具数量。 | % | 集控 | 工厂 | 股份管理要求 |  | ①按标准要求理论装表数 ②有效自动采集的表计数 | 依据（特变电工用能单位能源计量器具配备和管理标准（TBEA-BA-6.5.2.1.1-WS），各经营单位及项目公司通过集控开放的界面录入应该装表明细，增量更新。通过本地能源采集系统上送自动采集表计明细，自动上送表计明细中的名称应与录入对应表计的名称一致。 注：1）进出用能单位计量指进行结算的能源计量；2）主要次级用能单位指用能单位下属的能源核算单位；3）主要用能设备指功率大于等于45kW的设备。
12 | 11 | 单位产值能耗 | 指统计期内综合能源消费量与产品产值的比值 |  | 月度指标。 g:单位产值能耗，单位为tce/万元； E：综合能源消费量，单位tce G:产品产值，单位为万元 | tce/万元 | 集控 | 工厂 | 股份管理要求 |  | ①产品产值，其中线缆产值到产线，从大数据平台获取，日更新。变压器产值到项目公司，从经营日报管理系统获取，日更新。 ②电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力、柴油、煤油汽油等所有消耗能源种类的消耗量。 | 线缆产值在电装大数据平台，变压器产值在经营日报管理系统，以各经营单位及项目公司为对象进行计算。
产品管控指标（最小到型号级别）
11 | 12 | 单位产品能耗（型号） | 指统计期内综合能源总消费量与产品产量的比值 |  | 月度指标。 e:单位产品能耗，单位为tce/产品单位； E：综合能源消费量，单位tce M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | tce/产品单位（例如万kVA、万km*mm2） | 集控 | 工厂 | 国家绿色工厂 | 沈变：沈变本部、和新套管、康嘉互感器 衡变：本部、南京电研、云集电气、湖南电气、云集高压开关、新疆自控、特能建、合容电气、赛杰爱迪 新变：超高压公司、天变公司、智能电气、京津冀智能科技、珠峰硅钢 鲁缆：鲁缆本部、曙光公司 德缆：德缆 新缆：新疆电缆公司、新疆线缆厂 | ①订单产量、订单型号； ②订单所消耗能源量：电（包括市电和绿电）、天然气、蒸汽、热力等。 ③型号-产品种类-产线的对应关系。 | 各经营单位及项目公司向电装上送订单信息、订单对应的产量、订单能耗，如下： 1、获取订单信息，提取产量数据，例如根据变压器容量获取到该订单对应的产量。 2、电能计算： ①、匹配订单信息和电能计量数据获取订单关键工序能耗，例如变压器产品，根据订单开工时间、完工时间，筛选对应时间关键工序电表的计量数据，若该工序是多个产品同时开展的，则按容量分摊到单产品。 ②、分摊获取订单非关键工序能耗，例如变压器产品，车间总计量减去关键工序计量，再根据容量占比分摊到具体订单。 3、蒸汽耗能计算： ①、匹配订单信息和蒸汽计量数据获取订单关键工序能耗，例如变压器产品，根据订单开工时间、完工时间，筛选对应时间关键工序蒸汽表的计量数据，若该工序是多个产品同时开展的，则按容量分摊到单产品。 ②、分摊获取订单非关键工序能耗，例如变压器产品，车间总计量减去关键工序计量，再根据容量占比分摊到具体订单。 4、天然气和水，按总表计量数据，按月分摊至单产品。 5、将各类能源计算结果分别折算标煤、求和，得到综合能耗。
13 | 13 | 单位产品电耗 | 指统计期内电能源消费量（包括公辅设备）与产品产量的比值 |  | 月度指标。 q电:单位产品电耗，单位为kWh/产品单位； Q电：电能源消费量，单位kWh M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | kWh/产品单位（例如万kVA、万km*mm2） | 集控 | 公司级 | 股份管理要求 |  | ①企业月度产品产量 ②企业月度电能源消费量
14 | 14 | 单位产品蒸汽消耗 | 指统计期内蒸汽能源消费量与产品产量的比值 |  | 月度指标。 q蒸汽:单位产品蒸汽消耗，单位为GJ/产品单位； Q蒸汽：蒸汽能源消费量，单位GJ M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | GJ/产品单位（例如万kVA、万km*mm2） | 集控 | 公司级 | 股份管理要求 |  | ①企业月度产品产量 ②企业月度蒸汽能源消费量
15 | 15 | 单位产品天然气消耗 | 指统计期内天然气能源消费量与产品产量的比值 |  | 月度指标。 q天然气:单位产品天然气消耗，单位为m³/产品单位； Q天然气：天然气能源消费量，单位m³ M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | m³/产品单位（例如万kVA、万km*mm2） | 集控 | 公司级 | 股份管理要求 |  | ①企业月度产品产量 ②企业月度天然气能源消费量
16 | 16 | 单位产品水耗 | 指统计期内水能源消费量与产品产量的比值 |  | 月度指标。 q水:单位产品水耗，单位为t/产品单位； Q水：水能源消费量，单位t M:产品产量，单位为产品单位，如万kVA、万km*mm2等 | t/产品单位（例如万kVA、万km*mm2） | 集控 | 公司级 | 股份管理要求 |  | ①企业月度产品产量 ②企业月度水能源消费量
关键工序管控指标（分产业设置，管控能耗较高的工序）
| 17 | 吨铜电耗（线缆-拉丝） | 拉丝工序，拉1吨铜耗电量 |  | 月度指标 q线-拉丝Cu-电：线缆拉丝工序中单位铜电耗，单位为kWh/t； Q线-拉丝Cu-电：线缆拉丝工序中电能源消费量，单位kWh M线-拉丝Cu:线缆拉丝工序铜产量，单位为t | kWh/t | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 | 线缆（鲁缆、德缆、新缆） | ①拉丝工序耗电量 ②对应耗铜量 | 采集拉丝（铜）设备的电耗，统计耗铜量，上送电装集控中心。
| 18 | 吨铝电耗（线缆-拉丝） | 拉丝工序，拉1吨铝耗电量 |  | 月度指标 q线-拉丝Al-电：线缆拉丝工序中单位铝电耗，单位为kWh/t； Q线-拉丝Al-电：线缆拉丝工序中电能源消费量，单位kWh M线-拉丝Al:线缆拉丝工序铝产量，单位为t | kWh/t | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①拉丝工序耗电量 ②对应耗铝量 | 采集拉丝（铝）设备的电耗，统计耗铝量，上送电装集控中心。
| 19 | 交联电耗（线缆-中低压-交联） | 中低压产线交联工序，单位产量耗电量。 |  | 月度指标 q线-中低压-交联-电：线缆中低压产线交联工序中单位产品电耗，单位为kWh/km*mm2； Q线-中低压-交联-电：线缆中低压产线交联工序中电能源消费量，单位kWh M线-中低压-交联:线缆中低压产线交联工序产品产量，单位为km*mm2 | kWh/km*mm2 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①中低压产线交联工序耗电量 ②对应线缆产量。ERP里有，入库的公里数*截面，km*mm2 | 采集中低压产线交联设备的电耗，统计对应线缆产量，上送电装集控中心。 | 电生产氮气，用的是氮气。鲁缆的氮气是买的。新缆、德缆中低压交联，用电和氮气。鲁缆高压和中低压交联氮气是买的。 分两类，中低压交联、高压交联。
| 20 | 交联电耗（线缆-高压-交联） | 高压产线交联工序，单位产量耗电量。 |  | 月度指标 q线-高压-交联-电：线缆高压产线交联工序中单位产品电耗，单位为kWh/km*mm2； Q线-高压-交联-电：线缆高压产线交联工序中电能源消费量，单位kWh M线-高压-交联:线缆高压产线交联工序产品产量，单位为km*mm2 | kWh/km*mm2 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①高压产线交联工序耗电量 ②对应线缆产量。ERP里有，入库的公里数*截面，km*mm2 | 采集高压产线交联设备的电耗，统计对应线缆产量，上送电装集控中心。
| 21 | 单位产值能耗（变压器-高压-干燥） | 变压器高压产线干燥工序每万元产值综合能耗 |  | 月度指标。 g变-高压-干燥:变压器高压产线干燥工序单位产值能耗，单位为tce/万元； E变-高压-干燥：变压器高压产线干燥工序综合能源消费量，单位tce G变-高压-干燥:变压器高压产线干燥工序产品产值，单位为万元 | tce/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 | 变压器（沈变本部、衡变本部、衡变湖南电气、衡变特能建、新变超高压、新变智能电气、新变天变、新变京津冀） | ①变压器干燥工序耗电量、蒸汽消耗量。 ②对应变压器产值。 | 采集干燥设备（包括高压线圈干燥、器身干燥、绝缘工序，中低压固化、线圈干燥、器身干燥对应的设备）的电耗、蒸汽消耗。统计对应变压器产值，上送电装集控中心。 | 衡变干燥用电和蒸汽；智能电气、京津冀，干燥能耗比较高
| 22 | 单位产值能耗（变压器-中低压-油变-干燥） | 变压器中低压产线油变干燥工序每万元产值综合能耗 |  | 月度指标。 g变-中低压-油变-干燥:变压器中低压产线油变干燥工序单位产值能耗，单位为tce/万元； E变-中低压-油变-干燥：变压器中低压产线油变干燥工序综合能源消费量，单位tce G变-中低压-油变-干燥:变压器中低压产线油变干燥工序产品产值，单位为万元 | tce/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求
| 23 | 单位产值能耗（变压器-中低压-干变-固化） | 变压器中低压产线干变固化工序每万元产值综合能耗 |  | 月度指标。 g变-中低压-干变-固化:变压器中低压产线干变固化工序单位产值能耗，单位为tce/万元； E变-中低压-干变-固化：变压器中低压产线干变固化工序综合能源消费量，单位tce G变-中低压-干变-固化:变压器中低压产线干变固化工序产品产值，单位为万元 | tce/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求
| 24 | 单位产值电耗（变压器-高压-干燥） | 变压器高压产线干燥工序每万元产值电耗 |  | 月度指标。 u变-高压-干燥-电:变压器高压产线干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q变-高压-干燥=电：变压器高压产线干燥工序电能源消费量，单位kWh G变-高压-干燥:变压器高压产线干燥工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  |  |  | 产值、产量：沈变在系统里，衡变在MES，新变在MES/ERP
| 25 | 单位产值电耗（变压器-中低压-油变-干燥） | 变压器中低压产线油变干燥工序每万元产值电耗 |  | 月度指标。 u变-中低压-油变-干燥-电:变压器中低压产线油变干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q变-中低压-油变-干燥=电：变压器中低压产线油变干燥工序电能源消费量，单位kWh G变-中低压-油变-干燥:变压器中低压产线油变干燥工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求
| 26 | 单位产值电耗（变压器-中低压-干变-固化） | 变压器中低压产线干变固化工序每万元产值电耗 |  | 月度指标。 u变-中低压-干变-固化-电:变压器中低压产线干变固化工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q变-中低压-干变-固化=电：变压器中低压产线干变固化工序电能源消费量，单位kWh G变-中低压-干变-固化:变压器中低压产线干变固化工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求
| 27 | 单位产值蒸汽消耗（变压器-高压-干燥） | 变压器高压产线干燥工序每万元产值蒸汽消耗 |  | 月度指标。 u变-高压-干燥-蒸汽:变压器高压产线干燥工序单位产值蒸汽消耗，单位为t/万元； Q变-高压-干燥-蒸汽：变压器高压产线干燥工序蒸汽能源消费量，单位t G变-高压-干燥:变压器高压产线干燥工序产品产值，单位为万元 | t/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求
| 28 | 单位产量能耗（变压器-高压-干燥） | 变压器高压产线干燥工序每万kVA综合能耗 |  | 月度指标。 e变-高压-干燥:变压器高压产线干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万kVA； E变-高压-干燥：变压器高压产线干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-高压-干燥:变压器高压产线干燥工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①变压器干燥工序耗电量、蒸汽消耗量 ②对应变压器产量。 | 采集干燥设备（包括线圈干燥、器身干燥、绝缘工序对应的设备）的电耗、蒸汽消耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
| 29 | 单位产量能耗（变压器-中低压-油变-干燥） | 变压器中低压产线油变干燥工序每万元产值综合能耗 |  | 月度指标。 e变-中低压-油变-干燥:变压器中低压产线油变干燥工序单位产品能耗，单位为tce/万元； E变-中低压-油变-干燥：变压器中低压产线油变干燥工序综合能源消费量，单位tce M变-中低压-油变-干燥:变压器中低压产线油变干燥工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求
| 30 | 单位产量能耗（变压器-中低压-干变-固化） | 变压器中低压产线干变固化工序每万元产值综合能耗 |  | 月度指标。 e变-中低压-干变-固化:变压器中低压产线干变固化工序单位产品能耗，单位为tce/万元； E变-中低压-干变-固化：变压器中低压产线干变固化工序综合能源消费量，单位tce M变-中低压-干变-固化:变压器中低压产线干变固化工序产品产量，单位为万kVA | tce/万kVA | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求
| 31 | 单位产量电耗（变压器-高压-干燥） | 变压器高压产线干燥工序每万kVA电耗 |  | 月度指标 q变-高压-干燥-电：变压器高压产线干燥工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-高压-干燥-电：变压器高压产线干燥工序中电能源消费量，单位kWh M变-高压-干燥:变压器高压产线干燥工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求
| 32 | 单位产量电耗（变压器-中低压-油变-干燥） | 变压器中低压产线油变干燥工序每万kVA电耗 |  | 月度指标。 q变-中低压-油变-干燥-电:变压器中低压产线油变干燥工序单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-中低压-油变-干燥=电：变压器中低压产线油变干燥工序电能源消费量，单位kWh M变-中低压-油变-干燥:变压器中低压产线油变干燥工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求
| 33 | 单位产量电耗（变压器-中低压-干变-固化） | 变压器中低压产线干变固化工序每万kVA电耗 |  | 月度指标。 q变-中低压-油变-固化-电:变压器中低压产线干变固化工序单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-中低压-油变-固化=电：变压器中低压产线干变固化工序电能源消费量，单位kWh M变-中低压-油变-固化:变压器中低压产线干变固化工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求
| 34 | 单位产量蒸汽消耗（变压器-高压-干燥） | 变压器高压产线干燥工序每万kVA蒸汽消耗 |  | 月度指标 q变-高压-干燥-蒸汽：变压器高压产线干燥工序中单位产品蒸汽消耗，单位为t/万kVA； Q变-高压-干燥-蒸汽：变压器高压产线干燥工序中蒸汽能源消费量，单位t M变-高压-干燥:变压器高压产线干燥工序产品产量，单位为万kVA | t/万kVA | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求
| 35 | 单位产值电耗（变压器-试验） | 变压器试验工序每万元产值电耗 |  | 月度指标。 u变-试验-电:变压器试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q变-试验=电：变压器试验工序电能源消费量，单位kWh G变-试验:变压器试验工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①变压器试验工序耗电量 ②对应变压器产值 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产值，上送电装集控中心。
| 36 | 单位产量电耗（变压器-试验） | 变压器试验工序每万kVA电耗 |  | 月度指标 q变-试验-电：变压器试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/万kVA； Q变-试验-电：变压器试验工序中电能源消费量，单位kWh M变-试验:变压器试验工序产品产量，单位为万kVA | kWh/万kVA | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①变压器试验工序耗电量 ②对应变压器产量 | 采集试验设备的电耗。统计对应变压器产量，上送电装集控中心。
| 37 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金加工） | 中低压开关柜钣金加工工序万元产值电耗，产值取产品产值 |  | 月度指标 u柜-加工-电：中低压开关柜钣金加工工序中单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q柜-加工-电：中低压开关柜钣金加工工序中电能源消费量，单位kWh G柜-加工:中低压开关柜钣金加工工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 | 开关-中低压开关柜（新疆自控、云集电气） | ①中低压开关柜钣金加工工序耗电量 ②对应对中低压开关柜产值。 | 采集钣金加工设备的电耗。统计对应中低压开关柜产值，上送电装集控中心。 | 产值可以线上统计
| 38 | 单位产值电耗（中低压开关柜-钣金喷涂） | 中低压开关柜钣金喷涂工序万元产值电耗 |  | 月度指标 u柜-喷涂-电：中低压开关柜钣金喷涂工序中单位产品产值电耗，单位为kWh/万元； Q柜-喷涂-电：中低压开关柜钣金喷涂工序中电能源消费量，单位kWh G柜-喷涂:中低压开关柜钣金喷涂工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 | 开关-中低压开关柜（新疆自控、云集电气） | ①中低压开关柜钣金喷涂工序耗电量 ②对应中低压开关柜产值。 | 采集钣金喷涂设备的电耗。统计对应中低压开关柜产值，上送电装集控中心。
| 39 | 单位产值电耗（套管-干燥） | 套管干燥工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 u套-干燥-电:套管干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q套-干燥=电：套管干燥工序电能源消费量，单位kWh G套-干燥:套管干燥工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 | 变压器-套管（沈变和新套管） | ①套管干燥工序耗电量 ②对应套管产值。 | 采集干燥设备的电耗。统计对应套管产值，上送电装集控中心。 | 产值线下统计，最小可以按天
| 40 | 单位产值电耗（套管-卷制），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 套管卷制工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 u套-卷制-电:套管卷制工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q套-卷制=电：套管卷制工序电能源消费量，单位kWh G套-卷制:套管卷制工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①套管卷制工序耗电量 ②对应套管产值 | 采集卷制设备的电耗。统计对应套管产值，上送电装集控中心。
| 41 | 单位产值电耗（套管-试验），能耗占比较小，沈变建议去掉 | 套管试验工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 u套-试验-电:套管试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q套-试验=电：套管试验工序电能源消费量，单位kWh G套-试验:套管试验工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①套管试验工序耗电量 ②对应套管产值 | 采集试验设备的电耗。统计对应套管产值，上送电装集控中心。
| 42 | 单位产值综合能耗（互感器-干燥） | 互感器干燥工序每万元产值综合能耗。 电和蒸汽都有，蒸汽用的多，80%蒸汽 |  | 月度指标。 g互-干燥:互感器干燥工序单位产值能耗，单位为tce/万元； E互-干燥：互感器干燥工序综合能源消费量，单位tce G互-干燥:互感器干燥工序产品产值，单位为万元 | tce/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 | 变压器-互感器（沈变康嘉） | ①互感器干燥工序综合能耗 ②对应互感器产值。 | 采集干燥设备的电耗。统计对应互感器产值，上送电装集控中心。 | 产值线下统计，最小可以按天
| 43 | 单位产值电耗（互感器-干燥） | 互感器干燥工序每万元产值电耗 |  | 月度指标。 u互-干燥-电:互感器干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q互-干燥=电：互感器干燥工序电能源消费量，单位kWh G互-干燥:互感器干燥工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①互感器干燥工序耗电量 ②对应互感器产值。
| 44 | 单位产值蒸汽消耗（互感器-干燥） | 互感器干燥工序每万元产值蒸汽消耗 |  | 月度指标。 u互-干燥-蒸汽:互感器干燥工序单位产值蒸汽消耗，单位为t/万元； Q互-干燥-蒸汽：互感器干燥工序蒸汽能源消费量，单位t G互-干燥:互感器干燥工序产品产值，单位为万元 | t/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①互感器干燥工序耗汽量 ②对应互感器产值。
| 45 | 单位产值电耗（互感器-试验） | 互感器试验工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 u互-试验-电:互感器试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q互-试验=电：互感器试验工序电能源消费量，单位kWh G互-试验:互感器试验工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①互感器试验工序耗电量 ②对应互感器产值 | 采集试验设备的电耗。统计对应互感器产值，上送电装集控中心。
| 46 | 单位产值电耗（二次-SMT贴片） | 二次-SMT贴片工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 u二次-贴片-电:二次-SMT贴片工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q二次-贴片=电：二次-SMT贴片工序电能源消费量，单位kWh G二次-贴片:二次-SMT贴片工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 | 二次（衡变南京公司） | ①二次-SMT贴片工序耗电量 ②对应二次设备产值。 | 采集SMT贴片设备的电耗。统计对应二次设备产值，上送电装集控中心。
| 47 | 单位产值电耗（二次-高温老化） | 二次-高温老化工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 u二次-高温-电:二次-高温老化工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q二次-高温=电：二次-高温老化工序电能源消费量，单位kWh G二次-高温:二次-高温老化工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①二次-高温老化工序耗电量 ②对应二次设备产值。 | 采集高温老化设备的电耗。统计对应二次设备产值，上送电装集控中心。
| 48 | 单位产值电耗（二次-波峰焊） | 二次-波峰焊工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 u二次-波峰焊-电:二次-波峰焊工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q二次-波峰焊=电：二次-波峰焊工序电能源消费量，单位kWh G二次-波峰焊:二次-波峰焊工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①二次-波峰焊工序耗电量 ②对应二次设备产值。 | 采集波峰焊设备的电耗。统计对应二次设备产值，上送电装集控中心。
| 49 | 单位产量电耗（电容器-芯子卷绕） | 电容器芯子卷绕工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标 q容-卷绕-电：电容器芯子卷绕工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-卷绕-电：电容器芯子卷绕工序中电能源消费量，单位kWh M容-卷绕:电容器芯子卷绕工序产品产量，单位为kvar | kWh/kvar | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 | 电容电抗-电容（衡变合容） | ①电容器-芯子卷绕工序耗电量 ②对应电容器产量。 | 采集芯子卷绕设备的电耗。统计对应电容器产量，上送电装集控中心。 | 产量线下统计，最小可以按天
| 50 | 单位产量电耗（电容器-真空浸渍） | 电容器真空浸渍工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标 q容-真空-电：电容器真空浸渍工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-真空-电：电容器真空浸渍工序中电能源消费量，单位kWh M容-真空:电容器真空浸渍工序产品产量，单位为kvar | kWh/kvar | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①电容器-真空浸渍工序耗电量 ②对应电容器产量。 | 采集真空浸渍设备的电耗。统计对应电容器产量，上送电装集控中心。 | 产量线下统计，最小可以到周
| 51 | 单位产量电耗（电容器-喷漆） | 电容器喷漆工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标 q容-喷漆-电：电容器喷漆工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-喷漆-电：电容器喷漆工序中电能源消费量，单位kWh M容-喷漆:电容器喷漆工序产品产量，单位为kvar | kWh/kvar | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①电容器-喷漆工序耗电量 ②对应电容器产量。 | 采集喷漆设备的电耗。统计对应电容器产量，上送电装集控中心。 | 产量线下统计，最小可以按天
| 52 | 单位产量电耗（电容器-试验） | 电容器试验工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标 q容-试验-电：电容器试验工序中单位产品电耗，单位为kWh/kvar； Q容-试验-电：电容器试验工序中电能源消费量，单位kWh M容-试验:电容器试验工序产品产量，单位为kvar | kWh/kvar | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①电容器-试验工序耗电量 ②对应电容器产量。 | 采集试验设备的电耗。统计对应电容器产量，上送电装集控中心。 | 产量线下统计，最小可以按天
| 53 | 单位产值电耗（干式电抗器-固化） | 干式电抗器-固化工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 u抗-固化-电:干式电抗器固化工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q抗-固化=电：干式电抗器固化工序电能源消费量，单位kWh G抗-固化:干式电抗器固化工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 | 电容电抗-干式电抗器（衡变合容） | ①干式电抗器-固化工序耗电量 ②对应干式电抗器产值。 | 采集固化设备的电耗。统计对应干式电抗器产值，上送电装集控中心。 | 产值线下统计，最小可以到周
| 54 | 单位产值电耗（干式电抗器-试验） | 干式电抗器-试验工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 u抗-试验-电:干式电抗器试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； Q抗-试验=电：干式电抗器试验工序电能源消费量，单位kWh G抗-试验:干式电抗器试验工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①干式电抗器-试验工序耗电量 ②对应干式电抗器产值。 | 采集试验设备的电耗。统计对应干式电抗器产值，上送电装集控中心。 | 产值线下统计，最小可以到天
| 55 | 单位产值电耗（GIL-螺旋焊管生产) | GIL螺旋焊管生产工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 uGIL-螺旋焊管-电:GIL螺旋焊管生产工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIL-螺旋焊管=电：GIL螺旋焊管生产工序电能源消费量，单位kWh GGIL-螺旋焊管:GIL螺旋焊管生产工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 | GIL（衡变-赛杰爱迪） | ①GIL-螺旋焊管工序耗电量 ②对应GIL设备产值。 | 采集测试设备的电耗。统计对应GIL产值，上送电装集控中心。 | 产值线下统计，最小可以到天
| 56 | 单位产值电耗（GIL-测试) | GIL-测试工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 uGIL-测试-电:GIL测试工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIL-测试=电：GIL测试工序电能源消费量，单位kWh GGIL-测试:GIL测试工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①GIL-测试工序耗电量 ②对应GIL设备产值。 | 采集测试设备的电耗。统计对应GIL产值，上送电装集控中心。
| 57 | 单位产值电耗（GIL-绝缘子生产) | GIL-绝缘子生产工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 uGIL-绝缘-电:GIL绝缘子生产工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIL-绝缘=电：GIL绝缘子生产工序电能源消费量，单位kWh GGIL-绝缘:GIL绝缘子生产工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①GIL-绝缘子生产工序耗电量 ②对应GIL设备产值。 | 采集绝缘子生产设备的电耗。统计对应GIL产值，上送电装集控中心。
| 58 | 单位产值电耗（GIS-抽真空) | GIS-抽真空工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 uGIS-真空-电:GIS抽真空工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-真空=电：GIS抽真空工序电能源消费量，单位kWh GGIS-真空:GIS抽真空工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 | 开关-GIS（衡变云高） | ①GIS-抽真空工序耗电量 ②对应GIS设备产值。 | 采集抽真空站的电耗。统计对应GIS产值，上送电装集控中心。 | 产值：MES取产值
| 59 | 单位产值电耗（GIS-绝缘件干燥) | GIS-绝缘件干燥工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 uGIS-干燥-电:GIS绝缘件干燥工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-干燥=电：GIS绝缘件干燥工序电能源消费量，单位kWh GGIS-干燥:GIS绝缘件干燥工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①GIS-绝缘件干燥工序耗电量 ②对应GIS设备产值。 | 采集绝缘件干燥设备的电耗。统计对应GIS产值，上送电装集控中心。
| 60 | 单位产值电耗（GIS-工频耐压试验) | GIS-工频耐压试验工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 uGIS-试验-电:GIS工频耐压试验工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-试验=电：GIS工频耐压试验工序电能源消费量，单位kWh GGIS-试验:GIS工频耐压试验工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①GIS-工频耐压试验工序耗电量 ②对应GIS设备产值。 | 采集工频耐压试验设备的电耗。统计对应GIS产值，上送电装集控中心。
| 61 | 单位产值电耗（GIS-空调恒温除湿) | GIS-空调恒温除湿工序每万元产值电耗。 |  | 月度指标。 uGIS-除湿-电:GIS空调恒温除湿工序单位产值电耗，单位为kWh/万元； QGIS-除湿=电：GIS空调恒温除湿工序电能源消费量，单位kWh GGIS-除湿:GIS空调恒温除湿工序产品产值，单位为万元 | kWh/万元 | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①GIS-空调恒温除湿工序耗电量 ②对应GIS设备产值。 | 采集空调恒温除湿设备的电耗。统计对应GIS产值，上送电装集控中心。
| 62 | 单位产量电耗（非晶合金铁心-退火） | 生产每t非晶合金铁心，退火工序耗电量 |  | 月度指标 q非晶-退火-电：非晶合金铁心退火工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q非晶-退火-电：非晶合金铁心退火工序中电能源消费量，单位kWh M非晶-退火:非晶合金铁心退火工序产品产量，单位为t | kWh/t | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 | 变压器-铁心（新变珠峰硅钢） | ①非晶合金铁心-退火工序耗电量 ②对应非晶合金铁心产品产量。 | 采集退火设备的电耗。统计对应非晶合金铁心产量，上送电装集控中心。
| 63 | 单位产量电耗（硅钢铁心-纵剪） | 生产每t硅钢铁心，纵剪工序耗电量 |  | 月度指标 q硅钢-纵剪-电：硅钢铁心纵剪工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q硅钢-纵剪-电：硅钢铁心纵剪工序中电能源消费量，单位kWh M硅钢-纵剪:硅钢铁心纵剪工序产品产量，单位为t | kWh/t | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①硅钢铁心-纵剪工序耗电量 ②对应硅钢铁心产品产量。 | 采集纵剪设备的电耗。统计对应硅钢铁心产量，上送电装集控中心。
| 64 | 单位产量电耗（硅钢铁心-中型叠装） | 生产每t硅钢铁心，中型叠装工序耗电量 |  | 月度指标 q硅钢-中型叠装-电：硅钢铁心中型叠装工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q硅钢-中型叠装-电：硅钢铁心中型叠装工序中电能源消费量，单位kWh M硅钢-中型叠装:硅钢铁心中型叠装工序产品产量，单位为t | kWh/t | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①硅钢铁心-中型叠装工序耗电量 ②对应硅钢铁心产品产量。 | 采集中型叠装设备的电耗。统计对应硅钢铁心产量，上送电装集控中心。
| 65 | 单位产量电耗（硅钢铁心-大型叠装） | 生产每t硅钢铁心，大型叠装工序耗电量 |  | 月度指标 q硅钢-大型叠装-电：硅钢铁心大型叠装工序中单位产品电耗，单位为kWh/t； Q硅钢-大型叠装-电：硅钢铁心大型叠装工序中电能源消费量，单位kWh M硅钢-大型叠装:硅钢铁心大型叠装工序产品产量，单位为t | kWh/t | 集控 | 关键工序 | 电装管理要求 |  | ①硅钢铁心-大型叠装工序耗电量 ②对应硅钢铁心产品产量。 | 采集大型叠装设备的电耗。统计对应硅钢铁心产量，上送电装集控中心。